## Sheet1
工作票号 | 描述 | 故障现象描述 | 工作票域 | 对象连接类型 | 设备编码 | 设备域 | 描述 | 工作内容 | 状态 | 工作票类型 | 许可状态 | 许可开始时间 | 许可结束时间 | 延期结束时间 | 许可部门 | 工作许可人 | 许可注销人 | 延期许可人 | 运行接收人 | 设备类型 | 分组编码 | 位置 | 设备类别 | 制造商 | 型号规格 | 维护部门 | 检查记录 | 生成注释 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划时数 | 计划人数 | 总人工小时数 | 事件 | 事件描述 | 运行状态 | 描述 | 优先级 | 工作类型 | 工作类型描述 | 承包人 | 销售合同号 | 合同名称 | PM类型 | 报告人 | 准备人 | 工作签发人 | 工作负责人 | 协调人 | 项目类型 | 项目类型描述 | 项目编码 | 项目描述 | 子项目编码 | 子项目描述 | 活动编码 | 活动描述 | 活动序列 | 登记日期 | 修理工作票 | 源 | 来源编码 | 缺陷分类 | 描述 | 故障类型 | 描述 | 发现者 | 发现者描述 | 故障描述 | 原因详细信息 | PM类型 | PM号 | PM 版本 | 监测点 | 检修交待 | 缺陷报告标志 | 一、已完成的工作(所修项目、试验及结果、检修人员自理的措施是否恢复) | 计划完成周 | 报告人部门 | 报价编码 | 销售员代码 | 客户号 | 客户名称 | 合同编码 | 行号 | 维护协议编码 | 联系人 | 参考号 | 电话号码 | 固定价格 | 地址1 | 地址2 | 邮政编码 | 城市 | 省/自治区代码 | 国家 | 国家代码 | 备注 | 上次活动日期 | 维修措施 | 二、发现的问题及处理、仍存在的问题(包括未进行的项目) | 三、注意事项(需保留的安全措施、投运条件、投运后注意事项) | 执行维修措施描述 | 下达证书 | 拒绝原因 | 已存在的拒绝记录 | 空白注释 | 工作成员 | 过期工作票 | 分组编码 | 分组描述 | 设备分类
2370748 | 机构卡涩 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-B-03B-LQXT-FM | XJB | 阀门 | 3B主变冷却水DF40倒换失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/6 16:38:37 | 2024/3/6 16:49:42 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | XU_MENG |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/6 16:39:07 | 2024/3/6 16:48:21 | 2024/3/6 11:00:19 | 2024/3/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/5 18:44:46 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3B主变冷却水由正向倒向反向倒换过程中，监控系统报：“3F：DF40倒换失败” 。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3B主变冷却水DF40倒换失败检查处理工作已经结束，对阀门进行了远方以及现地的开关流程试验，其开关流程时间均在46s左右，远低于阀门倒换失败时间（70s）。分析其倒换失败的原因为长时间阀门未动作其密封面存在锈蚀导致动作卡涩，为偶发情况，现阀门运行正常。目前倒换失败信号已复归，阀门状态正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50989118 | 2024/3/6 21:29:50 | A00 | 无 | 无 | 检查、试验、更换 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、自动：张圣东 | FALSE
2402400 | 异常 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-B-03B-LQXT-FM-ZGCS | XJB | 冷却器主管出水阀 | 左岸电站3B主变冷却器总排水阀3247后压力表显示偏低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/13 15:35:05 | 2024/12/13 15:57:23 |  | JD-YX-1Z | WU_MENGTAO | ZUO_XIAOLONG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/13 15:39:01 | 2024/12/13 15:51:45 | 2024/12/12 16:32:06 | 2024/12/13 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 16 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 100066086 | 2024/12/11 19:49:21 | FALSE | XJB2024121103^190 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 巡检发现3B主变冷却器总排水阀3247后压力表显示为0.06MPa,其他机组为0.2MPa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站3B主变冷却器总排水阀3247后压力表显示偏低检查处理工作完成，现场检查左岸电站3B主变冷却器总排水阀3247处压力表显示偏低是由于总排水阀3247开度偏大导致，现场适当增大3B主变冷却供水阀3209开度，适当减小3B主变冷却器总排水阀3247开度，压力表压力值增加至0.12Mpa，现3B主变冷却水压力、流量均处于正常范围内，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53878994 | 2024/12/13 20:11:22 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2383459 | 管路堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-B-04B-LQXT | XJB | 主变冷却系统 | 4B主变冷却器冷却水进口压力Y16显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/12 9:16:31 | 2024/6/12 10:11:09 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  |  | LQQ-ZB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/12 10:06:00 | 2024/6/12 10:08:24 | 2024/6/12 8:00:00 | 2024/6/13 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHI_LULIN |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/10 20:21:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 巡检发现4B主变冷却器冷却水进口压力Y16现场压力表显示ERR，监控系统Y16压力显示为0MPa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4B主变冷却器冷却水进口压力Y16显示异常检查处理工作已完成，现场检查压力显示异常原因为管路堵塞，现场对堵塞管路进行了疏通，现压力显示正常，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52475357 | 2024/6/15 22:20:12 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、朱均超 | FALSE
2366879 | 反馈信号不稳定 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-B-05B-LQXT-FM-JSDD | XJB | 进水电动阀 | 右岸5FB主变供水5DF9报故障信号检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/24 9:21:41 | 2024/1/24 10:21:49 |  | JD-YX-1Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/24 9:21:46 | 2024/1/24 10:02:18 | 2024/1/24 8:48:00 | 2024/1/24 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | ZUO_WEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/23 20:05:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 19:53 监控系统报：“5F：电动阀DF9全开 复归”，3分钟后信号复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5FB主变供水5DF9报故障信号检查处理工作完成。现场检查主变供水电动阀5DF9行程节点正常，电机内部接线未松动，电动阀处于全开位置。此次报故障信号为偶发现象，现故障信号已复归，不影响设备运行。后期将对电动阀5DF9运行状况保持关注，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50030724 | 2024/1/24 14:18:50 | A00 | 无 | 无 | 复归 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2363015 | 机械损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-B-07B-LQXT-FM | XJB | 阀门 | 7F技术供水系统主变冷却水四通阀DF40电动执行机构更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/25 22:50:30 | 2024/1/26 2:06:16 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 22:54:03 | 2024/1/26 2:02:27 | 2024/1/25 10:28:14 | 2024/1/26 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2023/12/22 12:57:44 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监屏发现监控系统上7F 四通阀DF40 正向全开、反向全开节点均未到位，现场检查7DF40本体屏幕上开度显示100%，全开灯点亮，技术供水电动阀控制箱上DF40全开、全关指示灯均未点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F技术供水系统主变冷却水四通阀DF40电动执行机构更换工作已完成，更换新的电动执行机构，现地及远方操作开关动作正常，开关信号显示正常。缺陷已消除，工完场清，设备已投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49698638 | 2024/1/26 7:41:02 | A01 | 无 | 无 | 整体更换 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2023-12-23 14:46:18]:现场检查7F机组DF40阀门在全开位置，阀门本体电动装置数字显示开度100%，监控无状态显示原因可能为阀门电动装置反馈信号故障，不影响7DF40正常运行，待择机对阀门电动装置进行检查处理。;[谢辉平2023-12-24 15:53:13]:不影响设备运行，具备条件后处理。;[余凯鹏2024-01-17 17:46:54]:近期7B主变冷却水压力、流量正常，不影响设备运行，后续择机进行处理。 | 杜磊、自动：黄昊、王宏、长电渝：谭伟、韩大春、冉仕均 | FALSE
2413017 | 绝缘异常 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-CYD-400V-GY-L-41P-PG | XJB | 开关柜 | 左岸厂房帷幕240排水廊道风机电源开关41P12H5脱扣检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2025/3/25 9:07:09 | 2025/3/31 9:05:13 | 2025/3/31 18:30:00 | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | CHEN_HUAJUN | CHEN_HUAJUN | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/25 9:07:15 | 2025/3/31 8:59:25 | 2025/3/24 14:58:42 | 2025/3/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | YAN_ZHENWU | HUANG_JINKU |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2025/3/19 17:27:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报“41P12H5（左岸帷幕240m廊道风机）脱扣报警”信号，现地试合后再次脱扣。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸厂房帷幕240排水廊道风机电源开关41P12H5脱扣检查处理工作已完成，经检查为两台电机绝缘均不合格导致脱扣，更换两台电机后上电试运行无异常，现工作已结束，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54390415 | 2025/3/31 15:05:12 | A00 | 无 | 无 | 更换器件 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-03-20 19:56:45]:现场检查左岸帷幕240m廊道风机绝缘过低跳闸，计划近期更换电机，当前另一台风机具备运行条件，不影响廊道通风系统正常运行;[余凯鹏2025-03-21 08:00:20]:当前另一台风机具备运行条件，不影响廊道通风系统正常运行，抓紧组织更换故障的电机。 | 利民：杨争涛、文章 | FALSE
2407808 | 线路故障 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-CYD-400V-GY-R-44P-PG-44P11H2 | XJB | 第四层排水廊道风机电源（44P11H2） | 右岸地厂第四层排水廊道风机电源故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/8 8:55:39 | 2025/2/27 9:14:56 | 2025/2/27 18:00:00 | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | BAI_YUFENG | HUANG_HE1 |  | 400VPG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/8 10:25:40 | 2025/2/27 9:13:03 | 2025/2/8 8:00:00 | 2025/2/13 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | ZUO_WEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/5 16:42:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:33 监控系统报：“44P11H2（第四层排水廊道风机电源）故障”，现场检查该开关脱扣，复归后试合，再次跳闸。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸地厂第四层排水廊道风机电源故障检查处理工作已完成，现场检查为电机绕组绝缘不合格，已更换新电机，试运行无异常，缺陷已消除，设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54042434 | 2025/2/27 19:38:31 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛、宋星星 | FALSE
2383896 | 焊缝出现漏点 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-KQLQ-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸公用供水总管1F机组段至1F蜗壳、水车室吹扫用水管路法兰连接处焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/14 10:16:22 | 2024/6/18 10:02:09 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | ZHOU_YI4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/14 10:40:21 | 2024/6/18 9:16:25 | 2024/6/14 9:33:34 | 2024/6/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/13 21:20:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸公用供水总管1F机组段至1F蜗壳、水车室吹扫用水管路连接处法兰有渗漏水现象，地面有积水。位置详见备注图片。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸公用供水总管1F机组段至1F蜗壳、水车室吹扫用水管路法兰连接处焊缝渗水检查处理工作已完成，漏水原因为法兰焊缝砂眼渗水，更换新的法兰并重新配管焊接，现场观察30分钟无渗漏。工完场清，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52499226 | 2024/6/18 19:44:13 | A00 | 无 | 无 | 补焊 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、刘天雄；旭乐基：曹义强、曹成林 | FALSE
2365588 | 机械损坏 | 损坏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-KQLQ-KLQ-02 | XJB | 02#空冷器 | 1F机组02#空冷器正向出水压力表更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 12:42:02 | 2024/1/23 13:19:38 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | ZHOU_YI4 |  | ZHOU_YI4 | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 13:17:20 | 2024/1/23 13:17:30 | 2024/1/23 11:30:00 | 2024/1/23 14:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | HUANG_XIN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/13 18:42:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组02#空冷器正向出水压力表表盘玻璃破裂。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组02#空冷器正向出水压力表更换工作已结束，更换新压力表，观察无渗漏，现工作已结束，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49872368 | 2024/1/23 19:42:53 | A01 | 无 | 无 | 整体更换 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-01-14 11:12:27]:不影响设备运行，拟停机时进风洞处理。;[谢辉平2024-01-15 19:19:33]:不影响设备运行，具备条件后处理。 | 陈正新 | FALSE
2412960 | 渗漏 | 漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 左岸1F上导油雾吸收装置箱体下部密封橡胶渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/25 14:57:38 | 2025/3/25 15:20:02 |  | JD-YX-2Z | YUE_YUAN | YUE_YUAN |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/25 14:57:47 | 2025/3/25 15:17:02 | 2025/3/25 14:45:26 | 2025/3/25 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/19 11:44:25 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F上导油雾吸收装置箱体下部密封橡胶有渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F上导油雾吸收装置箱体下部密封橡胶渗油检查处理工作已完成，检查油雾吸收装置箱体下部渗油原因为箱体下部焊缝存在小裂纹，现场利用密封胶对箱体下部焊缝进行修补堵漏后，观察10分钟后未出现渗油，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54389444 | 2025/3/26 8:27:20 | A00 | 无。 | 无 | 修补、堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2404481 | 油雾、汽化 | 冷却器渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-TDZC-WXH-7YLQ | XJB | 7#推导轴承油冷却器 | 左岸1F机组7#推导冷却器检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/21 8:47:54 | 2025/1/21 11:09:09 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | CHEN_LING5 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/21 8:48:01 | 2025/1/21 10:51:06 | 2025/1/21 8:00:00 | 2025/1/21 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2024/12/28 18:30:31 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组7#推导冷却器下方有一滩积油，未见明显漏点 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组7#推导冷却器检查工作已完成，现场检查1F机组7#推导冷却器下方有一滩积油的原因为油雾在推导冷却器及相应管路上聚集成油珠后滴落导致，现场已擦拭干净，观察30分钟，未见渗漏点。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53904082 | 2025/1/21 19:11:20 | A01 | 无。 | 无 | 清理 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-12-29 10:16:36]:现场观察15分钟未见油滴，计划近期1F机组停机期间进行详细检查，目前不影响1F机组正常运行。;[谢辉平2024-12-29 20:50:31]:加强检查，具备条件后及时消除缺陷。暂不影响设备运行。 | 黄金库；长电渝：蒋世超 | FALSE
2424127 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-ZD-FMGD-YGKZF | XJB | 制动器油管控制阀 | 1F机组顶转子加油阀堵头渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/17 10:07:17 | 2025/6/17 10:20:14 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | CHEN_LING5 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/17 10:07:25 | 2025/6/17 10:18:36 | 2025/6/17 8:30:00 | 2025/6/17 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_XIAOBO |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/15 22:07:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组顶转子加油阀堵头滴油，地面有一滩油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组顶转子加油阀堵头渗油检查处理工作已完成，检查加油阀堵头所挂油珠及地面油迹为顶转子操作管路残油析出，为正常现象，不影响设备运行，目前已将现场将残油清理干净，紧固堵头后观察5分钟无油渗出，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55383854 | 2025/6/18 14:51:09 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞 | FALSE
2423199 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-ZD-FMGD-YGKZF | XJB | 制动器油管控制阀 | 1F机组顶转子加油阀堵头渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/7 10:59:08 | 2025/6/7 11:22:38 |  | JD-YX-6Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/7 11:01:36 | 2025/6/7 11:14:17 | 2025/6/7 10:11:01 | 2025/6/7 16:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | LI_SHUAIFANG | YAN_ZHENWU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/5 20:03:20 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组顶转子加油阀堵头上挂有油珠，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组顶转子加油阀堵头渗油检查处理工作已完成，检查加油阀堵头所挂油珠及地面油迹为管路残油析出，现场将残油清理干净，紧固堵头后观察10分钟无油渗出，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55330772 | 2025/6/9 15:32:41 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2417326 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-F-ZD-FMGD-YGKZF | XJB | 制动器油管控制阀 | 左岸1F机组顶转子加油阀处有渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/20 10:22:57 | 2025/4/20 10:36:24 |  | JD-YX-3Z | LUO_HAOYU | LUO_HAOYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/20 10:23:11 | 2025/4/20 10:35:00 | 2025/4/20 10:14:33 | 2025/4/20 16:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/20 0:17:10 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组顶转子加油阀堵头上挂有油珠，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组顶转子加油阀处有渗油检查处理工作已完成，检查加油阀堵头上挂有的油珠为管路残油析出，现场将残油清理干净，紧固堵头后观察10分钟无油渗出，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54714207 | 2025/4/21 11:36:56 | A00 | 无。 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2407656 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-DS-DG-PYG | XJB | 顶盖平压管 | 1F机组水车室5号拐臂下方顶盖平压管焊缝处漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/2 9:34:45 | 2025/2/2 9:44:28 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | XU_MENG |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/2 9:34:54 | 2025/2/2 9:37:27 | 2025/2/2 9:28:11 | 2025/2/2 12:28:14 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | ZUO_WEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/1 17:16:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组水车室5号拐臂下方顶盖平压管焊缝处漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组水车室5号拐臂下方顶盖平压管焊缝处漏水处理已经完成，用C型夹及橡胶材料对其进行了封堵后观察10分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54039733 | 2025/2/2 21:35:41 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞 | FALSE
2416370 | 设置错误 | 油位异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SDZC-WXH | XJB | 水导外循环系统 | 1F水导外油箱油位高“动作”检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/15 10:03:53 | 2025/4/15 11:10:37 |  | JD-YX-3Z | LUO_HAOYU | LUO_HAOYU |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/15 10:11:26 | 2025/4/15 10:53:11 | 2025/4/15 9:05:56 | 2025/4/15 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_KEFEI |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/4/14 8:29:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组备用状态下报：“1F水导外油箱油位高”动作（经自动分部检查1F机组水导外油箱油位在870mm左右，外油箱液位高动作是正确动作情况）。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F水导外油箱油位高“动作”检查处理工作已完成，现场实际测量油位为870mm左右，油位值在正常值范围内，该设备属于自动分部，与自动分部联合检查，液位计高动作值约为870mm左右，该动作值为液位计出厂设定且无法修改，故1F机组水导外油箱液位高动作，属于正常现象，该故障不影响机组正常运行，后续自动分部加强关注。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54678872 | 2025/4/15 14:51:04 | A00 | 无 | 无 | 检查相关流程 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄；自动分部：黄昊 | FALSE
2421864 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 1F机组1#水导冷却器下端堵头处渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/27 8:55:53 | 2025/5/27 9:16:58 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | SHU_PINGPING |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/27 8:59:26 | 2025/5/27 9:00:44 | 2025/5/27 8:30:00 | 2025/5/27 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/26 5:45:31 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组1#水导冷却器下端堵头处渗油，下部法兰盘处有积油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组1#水导冷却器下端堵头处渗油检查处理工作已完成，现场紧固1F机组1#水导冷却器下端堵头后观察10min未发现渗漏，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55258005 | 2025/5/28 8:17:02 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陶建村 | FALSE
2420727 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸1F机组1#水导冷却器下部法兰渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/17 9:41:20 | 2025/5/17 10:06:06 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | YUE_YUAN |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/17 9:41:42 | 2025/5/17 10:03:34 | 2025/5/17 9:30:01 | 2025/5/17 13:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/16 0:43:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组1#水导冷却器下部法兰上有渗油，已有明显积油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组1#水导冷却器下部法兰渗油检查处理工作已完成，现场检查1#水导冷却器下部法兰油迹为检修期间遗留残油，擦除残油观察10min，检查法兰结合面无渗漏，该缺陷已处理，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54905785 | 2025/5/19 7:55:54 | A01 | 无 | 无 | 清理管路 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2365594 | 故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SDZC-WXH | XJB | 水导外循环系统 | 1F水导油外循环进口压力表（机械表）更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/14 9:41:37 | 2024/1/14 10:24:56 |  | JD-YX-6Z | HE_QIAN1 | HE_QIAN1 |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/14 9:47:01 | 2024/1/14 10:21:04 | 2024/1/14 9:20:00 | 2024/1/14 16:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LU_YUNQIAO |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/13 23:56:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F水导油外循环进口压力表（机械表）显示不清。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F水导油外循环进口压力表（机械表）更换工作已完成，对显示不清的压力表进行了更换，更换后压力数值显示正常，现场观察20分钟无渗漏，现缺陷已消除，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49872374 | 2024/1/14 14:11:50 | A00 | 无 | 无 | 更换表计 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、杜磊 | FALSE
2366865 | 模拟量信号输出不稳定 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SLCL-LLJ | XJB | 超声波流量测量装置 | 1F机组超声波流量计通信故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 23:33:51 | 2024/1/24 0:21:14 |  | JD-YX-3Z | LIU_ZHUANG | LIU_ZHUANG |  | ZHOU_YI4 | LLJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 23:34:54 | 2024/1/24 0:19:36 | 2024/1/23 23:00:00 | 2024/1/24 5:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | ZUO_WEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/23 17:16:31 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DLG | 通信电路故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“1F：PLC与超声波流量计通信故障 动作”信号 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组超声波流量计通信故障检查处理工作已完毕，现场检查为现地光电转换通讯模块损坏，更换模块后，通讯恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50027129 | 2024/1/24 7:42:12 | A00 | 无 | 无 | 更换PLC模块 | FALSE |  | FALSE | [向家坝电厂机械主机公用2024-01-23 17:16:31]来源历史缺陷工单:2366378:检修交待:缺陷未消除，待停机处理。;设备负责人意见:【】 | 自动：张其俊 | FALSE
2366378 | 通讯异常 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SLCL-LLJ | XJB | 超声波流量测量装置 | 1F机组超声波流量计通信故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 12:44:14 | 2024/1/23 14:15:37 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | FENG_YULI |  | ZHOU_YI4 | LLJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 12:48:09 | 2024/1/23 14:11:01 | 2024/1/23 11:30:00 | 2024/1/23 14:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | HUANG_XIN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/19 15:08:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | TXG | 通讯故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“1F：PLC与超声波流量计通信故障 动作”信号 | [5 empty] | 缺陷未消除，待停机处理。 | 1 | 1F机组超声波流量计通信故障检查处理工作未完成，另开票处理 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49926733 | 2024/1/24 7:44:05 | A00 | 无 | 无 | 复位/重启动 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-01-20 16:58:10]:不影响设备正常运行，待停机处理。;[谢辉平2024-01-22 15:05:13]:不影响机组运行，具备条件后及时消除缺陷。;[向家坝电厂机械主机公用2024-01-23 17:16:31]创建新缺陷工单:2366865: | 自动：张其俊 | FALSE
2401890 | 通讯异常 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-S-SLCL-LLJ | XJB | 超声波流量测量装置 | 1F机组LCU与超声波流量计通信故障动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/12 8:55:50 | 2024/12/13 9:28:35 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | SHENG_HUANYU |  |  | LLJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/12 8:55:59 | 2024/12/13 9:14:28 | 2024/12/9 14:20:16 | 2024/12/13 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 16 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 100066086 | 2024/12/8 15:14:43 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | TXG | 通讯故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“1F：LCU与超声波流量计通信故障 动作”，未复归。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 1F机组LCU与超声波流量计通信故障动作检查处理工作已结束，对超声波流量计进行重新启动，重启后故障现象消失，观察24小时故障未重复出现，现工作已结束、人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53868778 | 2024/12/13 20:12:40 | A00 | 无 | 无 | 复位/重启动 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2414321 | 渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-TS-YY-FMGD-SDKZYYF | XJB | 锁锭及分段关闭控制油源阀 | 1F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀100-5阀后过滤器渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/31 10:10:26 | 2025/3/31 10:29:49 |  | JD-YX-3Z | LI_XIAOZHUANG | LI_XIAOZHUANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/31 10:12:26 | 2025/3/31 10:16:15 | 2025/3/30 14:28:19 | 2025/3/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_XIAOBO |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/3/29 13:07:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 1F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀100-5阀后过滤器渗油，地面一滩油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀100-5阀后过滤器渗油检查处理工作已完成，现场检查地面油迹为机组检修后滤筒螺纹处未擦净残油聚集滴落形成，擦除地面、滤筒本体以及滤筒与过滤器结合处油迹后，从缺陷记录起，观察12h无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54610863 | 2025/3/31 15:05:54 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2367372 | 压力脉动 | 堵塞 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-TS-JX-SGPYF-YGLQ | XJB | 事配控制油过滤器 | 1F机组事故配压阀控制油油过滤器堵塞信号异常检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/28 15:10:33 | 2024/1/28 15:25:44 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | HE_JINJIANG |  |  | GLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/28 15:13:42 | 2024/1/28 15:22:03 | 2024/1/28 14:09:20 | 2024/1/28 20:09:23 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | LI_SHUAIFANG | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/27 18:57:35 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统频报：“1F事故配压阀控制油油过滤器堵塞 动作/复归"。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F事故配压阀控制油油过滤器堵塞信号异常检查工作已完成。现场检查出现报警信号的原因为分段关闭行程切换阀的滚轮抵在行程板的斜边刃口位置时，接力器的瞬间动作就会触发分段关闭阀控制油路的切换，导致分段关闭锁定控制油源管路中油流瞬间急速流过，从而触发控制油源过滤器前后压差过大。油路切换后随即维持相对稳定，因而控制油源过滤器前后压差又恢复平衡，报警信号随即复归，因此，该现象是调速器分段关闭系统和结构设计的固有特点，不影响调速器系统安全稳定运行。工完场清，人员撤离，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50109899 | 2024/1/29 7:54:38 | A01 | 无 | 无 | 日常维护检查 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2417275 | 传动机构异响 | 运行声音异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-01F-TS-YY-4YBDJZ | XJB | 4#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 左岸1F机组调速液压系统4#压油泵异音检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/1 9:23:17 | 2025/5/1 10:47:37 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | LUO_HAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/1 9:52:57 | 2025/5/1 10:41:46 | 2025/4/30 8:30:00 | 2025/5/1 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/19 11:04:36 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组调速液压系统4#压油泵运行时有明显异音。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组调速液压系统4#压油泵异音检查处理工作已完成，现场检查为电机前端轴承（靠近油泵侧）缺润滑脂导致异响，现场加注润滑脂后，盘车无异响，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54713828 | 2025/5/2 9:37:17 | A00 | 无 | 无 | 加注润滑油 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-04-19 16:39:30]:现场检查，该泵在空载状态下存在轻微异响，加载状态无异响，暂不影响运行，待停机后进一步检查。;[凌德贵2025-04-22 08:10:22]:暂不影响油泵运行，待停机后进一步检查。 | 杜磊 | FALSE
2410874 | 密封不严、老化或破损 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-F-GYYJZ | XJB | 高压油减载系统 | 左岸2F机组高压油减载系统有渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/25 15:39:12 | 2025/3/25 16:18:53 |  | JD-YX-2Z | YUE_YUAN | YUE_YUAN |  |  | YJZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/25 15:39:20 | 2025/3/25 16:08:17 | 2025/3/25 15:26:09 | 2025/3/25 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | YANG_SHENGWEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/4 7:56:28 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F开机后检查发现2F高压油系统平台排油管上有油珠，正下方22号拐臂上有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组高压油减载系统有渗油已在2024-2025年度2F机组发电机机械设备及其辅助设备C级检修中进行检查处理，发现有渗油的原因为高压油泵出口管路接头密封圈、压力表表前阀密封圈老化损坏，检修中将高压油泵出口管路接头密封圈、压力表表前阀密封圈均进行更换，修后单控试验启动高压油泵，1#、2#高压油泵均运行正常，管路各接头、压力表表前阀等均无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54231966 | 2025/3/26 8:28:32 | A00 | 无。 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-03-04 16:11:33]:检查2F高压油减载装置接头微渗，不影响设备运行，拟检修期处理。;[余凯鹏2025-03-05 09:53:41]:不影响设备运行，持续跟踪，计划2F机组C检处理。 | 黄金库 | FALSE
2399537 | 异常 | 测值跳变较大 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-F-DZ | XJB | 定子 | 2F机组定子铁芯C垂直振动传感器更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/9 10:00:42 | 2024/12/9 11:01:22 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  |  | DZRZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/9 10:53:44 | 2024/12/9 10:58:58 | 2024/12/9 9:50:29 | 2024/12/9 19:50:31 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | YAN_ZHENWU | HUANG_XIN |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/20 7:13:17 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组并网运行时，监控系统多次报“02F定子铁芯C垂直振动 越上限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组定子铁芯C垂直振动传感器更换已完成，现传感器工作正常，数值显示正常，待机组开机后持续关注2F机组定子铁芯C垂直振动数值，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53747337 | 2024/12/9 13:08:34 | A00 | 无。 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-11-21 07:57:13]:查趋势分析为调负荷过程中瞬时异常，初步判断为信号干扰，不影响机组正常运行，待进一步观察。;[谢辉平2024-11-21 11:33:39]:不影响设备运行，进一步观察。 | 李俊；中云瑞讯：李震 | FALSE
2380457 | 老化、损坏 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-F-FKXT-JXZD | XJB | 机械制动柜 | 2F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器玻璃罩脱落漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/15 18:34:25 | 2024/5/15 19:00:55 |  | JD-YX-5Z | FENG_JUN2 | FENG_JUN2 |  |  | ZDG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/15 18:34:36 | 2024/5/15 18:56:36 | 2024/5/15 18:19:32 | 2024/5/15 21:19:34 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/15 17:28:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器玻璃罩脱落漏气。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器玻璃罩脱落漏气检查处理已完成，现场将气水分离器更换为Y型过滤器，充气检查无渗漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52249158 | 2024/5/15 19:47:41 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、杜磊 | FALSE
2383310 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-F-KQLQ-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸厂房266高程主厂房下游侧2F蜗壳吹扫用水管路焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/8 10:30:48 | 2024/6/9 16:57:34 |  | JD-YX-6Z | YU_GUANG | ZHANG_LIWEN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/8 10:33:27 | 2024/6/9 16:54:18 | 2024/6/8 10:20:32 | 2024/6/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/7 21:00:22 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸厂房266高程主厂房下游侧2F蜗壳吹扫用水管路焊缝渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸厂房266高程主厂房下游侧2F蜗壳吹扫用水管路焊缝渗水检查处理工作已完成，渗水原因为焊缝边缘有一个小砂眼，现场用金属修补剂进行修复后，观察30min无渗漏，缺陷已消除，工完场清，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52468233 | 2024/6/11 8:16:57 | A00 | 无 | 无 | 修补、堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2379182 | 管路漏气 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-F-ZD-FMGD-GD | XJB | 管道 | 2F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/10 11:01:47 | 2024/5/10 13:26:47 |  | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | SONG_GUANGLIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/10 11:17:59 | 2024/5/10 13:07:45 | 2024/5/10 8:32:28 | 2024/5/10 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | YAN_ZHENWU | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/7 22:50:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机械制动柜内进气总管空气过滤器有漏气现象 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器漏气检查处理工作已完成，现场检查气水分离器玻璃罩存在破损导致漏气，更换新的气水分离器玻璃罩后，充气检查无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52172553 | 2024/5/10 18:50:57 | A00 | 无 | 无 | 更换管路 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-05-08 15:21:25]:经检查，漏气量微小，不影响设备运行，拟停机处理。 | 张克飞 | FALSE
2399890 | 密封件问题 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-S-ZZMF | XJB | 主轴密封 | 2F机组主轴密封1#滤水器轴封漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/9 9:32:43 | 2024/12/9 16:51:43 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | SHENG_HUANYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/9 9:32:49 | 2024/12/9 16:21:43 | 2024/12/9 8:30:00 | 2024/12/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 16 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 100066086 | 2024/11/22 13:25:16 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组主轴密封1#滤水器轴封外套焊缝处漏水有锈蚀，见附图。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组主轴密封1#滤水器轴封漏水检查处理工作已经结束，检查发现减速电机与本体连接处轴封密封圈老化所致渗漏，更换了密封圈后冲水观察20分钟未见渗漏。缺陷已消除，设备可投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53770255 | 2024/12/9 20:06:33 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-11-25 17:28:35]:现场检查2F机组1#主轴密封滤水器漏水量微小，不影响主轴密封滤水器正常运行，待择机进行处理;[谢辉平2024-11-25 19:56:19]:加强检查，具备条件后及时处理。 | 韩林、许鑫、陶建村 | FALSE
2422676 | 密封不严、老化或破损 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-JX-ZPYF | XJB | 主配压阀装置 | 左岸2F机组主配压阀渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/4 8:45:06 | 2025/6/4 9:51:16 |  | JD-YX-6Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/4 9:42:48 | 2025/6/4 9:42:52 | 2025/6/4 8:30:00 | 2025/6/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAO |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/6/1 0:27:50 | FALSE | XJB2025060101^40 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 巡检发现2F机组主配渗漏油。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组主配压阀渗油检查处理工作已完成，现场检查为紧急停机执行阀底部密封老化导致渗油，已更换新密封，检查无渗漏，缺陷已处理，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55294020 | 2025/6/4 15:15:33 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-06-01 16:13:41]:现场检查2F主配紧急停机电磁阀处有渗油，暂不影响2F调速系统运行，待择机进行检查处理;[凌德贵2025-06-03 08:54:17]:暂不影响2F调速系统运行，待停机进行检查处理。 | 朱均超、李建红 | FALSE
2366539 | 模件故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-JX-JLQ | XJB | 导叶接力器及附件 | 2F机组接力器开腔压力异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/22 23:57:18 | 2024/1/23 2:27:45 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  | ZHOU_YI4 | KG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 0:59:24 | 2024/1/23 0:59:31 | 2024/1/22 9:21:12 | 2024/1/23 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/1/22 6:17:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 04:51 监控系统报：“02F接力器开腔压力 6504越上限”，上述信号1分钟后复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组接力器开腔压力异常检查处理工作已经结束，检查了2F机组在线监测柜接力器开腔压力传感器采集通道，发现通道异常，更换了2F机组在线监测振摆软件通道，现场开腔压力（2#接力器侧）参数显示正常（0.021Mpa），缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49974397 | 2024/1/23 7:54:23 | A00 | 无 | 无 | 修改同期装置整定参数 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2370072 | 接头松动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-JX-JLQ | XJB | 导叶接力器及附件 | 左岸2F机组接力器开腔压力越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/22 8:50:45 | 2024/3/22 15:19:53 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | LI_HUA8 |  |  | KG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/22 9:03:10 | 2024/3/22 15:09:31 | 2024/3/21 8:00:00 | 2024/3/22 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-1 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | YAN_ZHENWU | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/29 11:28:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 11:20 监控系统报：“02F接力器开腔压力 6512越上限”，上述信号1分钟后复归。 | 2F接力器开腔压力越限原因为端子箱内接力器开腔压力传感器电缆的接头处接触不良，导致压力越限报警。 |  |  |  |  | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组接力器开腔压力越上限检查处理工作已完成，现场检查发现2F接力器开腔压力越限原因为端子箱内接力器开腔压力传感器电缆的接头处接触不良，导致压力越限报警，重新紧固接头后，数据无异常。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50784506 | 2024/3/23 16:25:07 | A00 | 无 | 无 | 重新紧固 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-03-03 20:38:18]:不影响设备运行，具备条件后及时处理。 | 自动分部：朱俐萍，中元瑞讯：李震、马云胜、伍家彬 | FALSE
2410299 | 管路堵塞 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-3YBDJZ | XJB | 3#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 左岸2F机组调速器液压系统3#压油泵组合阀卸载故障检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/27 15:12:44 | 2025/2/27 15:29:55 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/27 15:19:14 | 2025/2/27 15:25:24 | 2025/2/27 15:00:00 | 2025/2/27 16:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/26 19:59:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组开机启液压系统过程中，3#压油泵停泵时报“泵卸载失败”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组调速器液压系统3#压油泵卸载故障检查工作已完成。现场清洗3#压油泵组合阀加载电磁阀控制管路，并更换组合阀加、卸载电磁阀，现地启泵进行加卸载试验，试验组合阀加、卸载阀动作灵活可靠，加卸载状态正常，设备试运行正常。现缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54202384 | 2025/2/27 19:39:08 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-02-27 11:45:51]:正在配合自动分部进行共同检查，待查明原因并处理。 | 朱均超 | FALSE
2409867 | 管路堵塞 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-3YBDJZ | XJB | 3#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 2F机组调速器液压系统3#压油泵缺陷处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/26 10:02:08 | 2025/2/26 11:24:11 |  | JD-YX-6Z | WANG_GANG10 | WANG_GANG10 |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/26 10:06:56 | 2025/2/26 11:20:55 | 2025/2/25 16:51:04 | 2025/2/26 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | YAN_ZHENWU | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/23 18:37:13 | FALSE | XJB2025022303^130 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组调速器液压系统3#压油泵，停泵时报“泵卸载失败”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组调速器液压系统3#压油泵缺陷处理工作已完成。现场清洗3#压油泵组合阀加载电磁阀管路，并进行2F机组调速器3#压油泵启泵加卸载试验，设备试运行正常，加卸载状态正常。现工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54145339 | 2025/2/27 19:39:40 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、李建红 | FALSE
2406225 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-4YBDJZ | XJB | 4#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 2F机组调速器4#压油泵加卸载阀组底部渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/12 16:54:36 | 2025/1/12 17:09:20 |  | JD-YX-4Z | HU_JIANGUO | HU_JIANGUO |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/12 16:56:43 | 2025/1/12 17:07:36 | 2025/1/12 16:46:55 | 2025/1/12 18:52:12 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAOYU |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/12 13:48:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组调速器4#压油泵加卸载阀组底部有渗油，地面有油迹 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组调速器4#压油泵加卸载阀组底部渗油检查处理工作已完成，渗油处擦拭干净后，观察10min钟无渗漏。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53936481 | 2025/1/13 7:58:51 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2407430 | 法兰或接头处渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-1YBDJZ | XJB | 1#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 2F机组调速器1#压油泵尾部螺栓渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/25 10:03:29 | 2025/1/25 10:18:57 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/25 10:03:37 | 2025/1/25 10:18:24 | 2025/1/25 9:45:15 | 2025/1/25 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DONG_XINGQIAO |  | ZUO_WEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/23 7:22:43 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组调速器1#压油泵尾部螺栓有渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组调速器1#压油泵尾部螺栓渗油检查处理工作已完成，对尾部法兰螺栓进行紧固后擦拭设备及地面油迹，观察10分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54016812 | 2025/1/27 21:29:21 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2367051 | 振动噪声大 | 运行声音异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-4YBDJZ | XJB | 4#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 2F机组调速液压系统4#压油泵空载运行时异音检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/25 9:39:54 | 2024/1/25 9:57:40 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 9:42:43 | 2024/1/25 9:51:41 | 2024/1/25 9:21:14 | 2024/1/25 11:21:16 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/25 1:45:25 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组调速液压系统4#压油泵空载运行时有明显异音。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组调速液压系统4#压油泵空载运行时异音检查处理工作已完成，现场检查4#油泵运行正常，加、卸载动作平稳，油泵及电机无异常振动，查趋势分析，油泵输油效率无异常，压油泵运行过程中联轴器部位有轻微响声，不影响压油泵正常运行，后续分部加强巡检。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50056447 | 2024/1/25 14:17:02 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2410664 | 密封不严 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-02F-TS-YY-HYX-LYJ-CKF | XJB | 在线滤油机出口阀 | 2F调速器过滤循环泵组出油阀2126阀体漏油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/4 11:23:02 | 2025/3/4 11:35:30 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | YANG_YUEQIANG |  |  | YWCLZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/4 11:31:08 | 2025/3/4 11:31:49 | 2025/3/4 10:58:06 | 2025/3/4 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/3 6:12:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F调速器过滤循环泵组出油阀2126阀体漏油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F调速器过滤循环泵组出油阀2126阀体漏油检查处理工作已完成，现场检查发现阀门轴封轻微渗油，已紧固轴封压紧螺栓，油迹已擦拭干净，现场观察30分钟无渗漏。工完场清，现设备运行正常，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54221437 | 2025/3/5 10:02:22 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚 | FALSE
2373161 | 接头松动 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-F-SDZC-FMGD-GD | XJB | 管道 | 3F风洞外围上导油槽加油管路上方法兰渗油处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/24 15:41:58 | 2024/3/24 16:17:40 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | ZHU_BIN2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/24 15:44:26 | 2024/3/24 16:15:50 | 2024/3/24 11:32:43 | 2024/3/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | LI_SHUAIFANG | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/23 21:17:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F风洞外围上导油槽加油管路上方法兰渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F风洞外围上导油槽加油管路上方法兰渗油处理，渗油原因法兰螺栓轻微松动，重新紧固法兰螺栓，观察15分钟后未见渗油，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51441949 | 2024/3/24 19:52:17 | A00 | 无 | 无 | 紧固法兰 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2411130 | 误动 | 油位异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-F-TDZC-BT-YC | XJB | 推导油槽 | 3F机组上推导油位相对值频繁越限检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/6 10:01:12 | 2025/3/6 17:02:50 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | SHEN_YINGBING |  |  | YX | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/6 16:56:19 | 2025/3/6 16:56:23 | 2025/3/6 9:43:38 | 2025/3/6 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/5 16:17:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统频报“3F机组上导/推导系统OK”动作、复归，检查3F机组上推导油位相对值频繁越限（>50mm）。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组上推导油位相对值频繁越限检查工作已完成，经检查，最近一周以来3F机组运行时推导油位在1511-1516mm之间波动，无上涨趋势，初步判断为机组运行过程中，油液波动导致误报警；推力瓦温和下导瓦温以及推导油槽油温运行期间维持稳定，取油样检查，油质中水分含量合格，目前运行油位为1511mm，运行油位正常，越上限信号已复归，3F推导油槽工作正常，取油样阀门已关闭，工作已完成，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54255721 | 2025/3/7 8:27:12 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2413122 | 渗漏 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-F-TDZC-FMGD-YLQCYF-1 | XJB | 1#油冷却器出油阀 | 左岸3F机组1#推导冷却器对应下机架间隔渗油检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/23 17:17:14 | 2025/3/24 15:38:21 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | ZHOU_YONG4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/23 17:21:50 | 2025/3/24 15:11:16 | 2025/3/23 16:36:59 | 2025/3/24 19:37:02 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YAN_ZHENWU | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/20 11:43:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组1#推导冷却器对应下机架间隔有油渗出，下方有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组1#推导冷却器对应下机架间隔渗油检查工作已完成，渗油原因主要是气温升高导致设备表面残留油渍融化滴漏，油渍清理后现场观察24小时未见新油渍，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54404361 | 2025/3/25 8:09:04 | A01 | 无 | 无 | 清理污垢 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2407431 | 裂缝或沙眼 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-DS-DG-PYG | XJB | 顶盖平压管 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2025/1/25 9:59:35 | 2025/1/25 10:12:44 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/25 10:00:32 | 2025/1/25 10:03:37 | 2025/1/25 9:50:43 | 2025/1/25 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | ZUO_WEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/23 7:26:53 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝处呈射流状漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理工作已经完成，用堵漏工具及材料对其进行了封堵后观察10分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54016813 | 2025/1/27 21:26:37 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2380843 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-DS-DG-PYG | XJB | 顶盖平压管 | 左岸3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝呈线状漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/20 9:53:58 | 2024/5/20 10:24:58 |  | JD-YX-2Z | XU_TAO1 | XU_TAO1 |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/20 9:57:18 | 2024/5/20 10:06:16 | 2024/5/20 9:39:57 | 2024/5/20 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/20 0:46:53 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝呈线状漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝呈线状漏水检查处理工作已经结束，对其渗漏点进行了绑扎处理后观察10分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52274967 | 2024/5/20 17:10:31 | A00 | 无 | 无 | 临时用堵漏材料堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐；长电渝：韩大春 | FALSE
2403478 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-DS-DG-PYG | XJB | 顶盖平压管 | 3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/20 16:21:43 | 2024/12/20 16:54:51 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/20 16:24:27 | 2024/12/20 16:31:12 | 2024/12/20 15:54:24 | 2024/12/20 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/19 22:22:10 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝呈线状漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组5号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理工作已完成，现场用封堵材料对其进行了堵漏及绑扎处理，而后观察30分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53893118 | 2024/12/20 17:40:05 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2402558 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-DS-DG-PYG | XJB | 顶盖平压管 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/13 9:06:21 | 2024/12/13 10:13:21 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | WU_MENGTAO |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/13 10:07:18 | 2024/12/13 10:07:22 | 2024/12/13 8:45:12 | 2024/12/13 18:45:14 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/13 0:35:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝呈线状漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组13号拐臂下方顶盖平压管焊缝漏水检查处理工作已经结束，用堵漏材料对其进行了封堵后观察10分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53882017 | 2024/12/13 20:12:04 | A00 | 无 | 无 | 临时用堵漏材料堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2401206 | 压力表、压力变送器损坏 | 紧固件松动、脱落 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 3F机组水导油外循环进口压力机械表压力更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/4 15:03:45 | 2024/12/4 15:18:47 |  | JD-YX-2Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/4 15:06:49 | 2024/12/4 15:15:52 | 2024/12/4 14:00:00 | 2024/12/4 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 16 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 100066086 | 2024/12/2 21:22:32 | FALSE | XJB2024120203^160 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组水导油外循环进口压力机械表压力指针松脱、掉落。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组水导油外循环进口压力机械表压力更换工作已完成，对3F机组水导油外循环进口机械表压力表进行了更换。缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53839786 | 2024/12/5 7:57:45 | A00 | 无 | 无 | 更换新压力表、压力变送器 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2399079 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 3F机组1#水导冷却器下部法兰积油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/16 18:21:46 | 2024/11/16 18:46:36 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/16 18:25:46 | 2024/11/16 18:36:32 | 2024/11/16 18:02:15 | 2024/11/16 22:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/11/16 0:23:53 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组水导1#冷却器下部法兰上有渗油，已有明显积油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组1#水导冷却器下部法兰积油检查工作已完成，将1#水导冷却器下部法兰上的积油擦拭干净后，经现场长时间观察，未出现冷却器、上部管道及阀门存在漏油现象，积油产生的原因可能是1#冷却器较其他冷却器与环境温差较大，空气中的油雾在冷却器上凝结后汇聚到该处导致积油，积油已清理，机械分部将对该现象进行跟踪观察，现工完场清，人员已撤了，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53708413 | 2024/11/17 20:43:08 | A01 | 无 | 无 | 清理管路 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2418815 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-SDZC-FMGD-1LQQJYF | XJB | 1＃水导冷却器进油阀 | 左岸3F机组水导冷却器旁通阀3143、1#水导冷却器进油阀3141-1法兰处渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/30 11:22:37 | 2025/4/30 11:41:56 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/30 11:27:48 | 2025/4/30 11:34:44 | 2025/4/30 11:03:25 | 2025/4/30 13:03:31 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/30 0:24:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3F机组水导冷却器旁通阀3143、1#水导冷却器进油阀3141-1法兰处渗油，地面有大量油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组水导冷却器旁通阀3143、1#水导冷却器进油阀3141-1法兰处渗油检查处理工作已完成，紧固水导冷却器旁通阀3143、1#水导冷却器进油阀3141-1法兰连接螺栓后，观察20min，无渗油，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54822245 | 2025/5/2 9:38:24 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2424104 | 油雾、汽化 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-SDZC-WXH-3YLQ | XJB | 3#油冷却器 | 左岸3F 机组1#、3#水导冷却器堵头渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/18 10:21:47 | 2025/6/18 10:37:22 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | CHEN_LING5 |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/18 10:21:53 | 2025/6/18 10:25:25 | 2025/6/17 14:30:00 | 2025/6/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHU_PINGPING |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/15 13:30:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3F 1#、3#水导冷却器堵头上挂有油珠，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F 机组1#、3#水导冷却器堵头渗油检查处理已结束，此处油滴为油雾随冷凝水凝结在堵头裸露磨绳处所致，擦拭后观察1天无异常。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55383827 | 2025/6/18 14:51:38 | A01 | 无 | 无 | 清理 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2373062 | 密封不严、老化或破损 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-S-SDZC-BT-YC | XJB | 水导油槽 | 左岸3F机组水导上油箱上盖板漏油检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/1 15:57:34 | 2024/4/1 16:44:03 |  | JD-YX-4Z | HU_JIANGUO | HU_JIANGUO |  |  | YX | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/1 15:57:49 | 2024/4/1 16:25:08 | 2024/4/1 11:22:49 | 2024/4/1 18:22:54 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-1 | [5 empty] | 单项工作票 | SHU_PINGPING |  | YANG_SHENGWEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/22 16:57:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F水导上油箱上盖板靠近观察窗附近呈线状漏油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组水导上油箱上盖板漏油检查工作已完成，检查发现2块上盖板密封面漏油，已通知检修厂处理（票号2373072），将漏油部位密封进行了更换，密封胶室温硫化后机组开机运行未发现漏油，水导轴承运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51438991 | 2024/4/1 19:25:37 | A00 | 无 | 无 | 更换密封、紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-03-24 09:18:03]:检修厂已开票进行处理，待3F开机后观察处理效果;[谢辉平2024-03-25 19:06:38]:缺陷已处理，待开机验证。 | 张克飞 | FALSE
2407597 | 法兰或接头处渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-TS-YY-2YBDJZ | XJB | 2#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 3F机组调速器2#压油泵尾部螺栓渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/28 10:10:56 | 2025/1/28 10:35:00 |  | JD-YX-2Z | BAI_YUFENG | BAI_YUFENG |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/28 10:16:00 | 2025/1/28 10:34:32 | 2025/1/28 10:04:58 | 2025/1/28 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | ZUO_WEN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/27 23:44:27 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组调速器2#压油泵尾部螺栓连接处渗油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组调速器2#压油泵尾部螺栓渗油检查处理工作已完成，对尾部法兰螺栓进行紧固后擦拭设备及地面油迹，观察5分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54030898 | 2025/1/29 22:13:40 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2388559 | 油滤芯堵塞 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-TS-YY-3YBDJZ | XJB | 3#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 3F机组调速器3#压油泵加载时间延长检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/20 10:07:01 | 2024/9/20 11:06:20 |  | JD-YX-2Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/20 10:07:06 | 2024/9/20 10:55:41 | 2024/9/20 8:30:00 | 2024/9/20 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/3 9:30:24 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现近期3F机组调速器3#压油泵加载时间从停22分钟加载7分钟，逐步变为停15分钟加载15分钟。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组调速器3#压油泵加载时间延长检查处理工作已完成。现场检查3#压油泵进口滤芯存在杂质，对3F机组调速器液压系统3#压油泵进口滤芯进行了清洗，滤芯无异常。现场对3#压油泵启泵试验运行正常，现3F机组调速器液压系统3#压油泵具备投运条件，后续对3#压油泵加载时长持续关注。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52821377 | 2024/9/21 21:20:36 | A00 | 无 | 无 | 清洗滤网 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-08-05 17:08:41]:检查3F机组3#压油泵运行平稳无异响，加载时间变化可能与系统耗油量有关，待继续观察，不影响3F调速系统正常运行。;[谢辉平2024-08-05 18:52:51]:暂不影响机组运行，择机消除缺陷。;[谢辉平2024-09-05 10:36:20]:组合阀压力重新调整后已运行稳定，可择机关闭缺陷。;[李帅访2024-08-27 19:00:41]:近期3F机组调速系统4#压油泵投运，油泵加载时间规律稳定，3F调速系统运行正常，正在分析3#压油泵加载时间变化原因。 | 景聚乐、张骞 | FALSE
2424944 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-TS-YY-3YBDJZ | XJB | 3#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 左岸3F机组调速器液压系统3#压油泵组合阀基座处渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/26 10:45:51 | 2025/6/26 11:04:35 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/26 10:46:19 | 2025/6/26 11:02:44 | 2025/6/26 10:37:21 | 2025/6/26 11:37:23 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/23 21:36:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组调速器集油槽顶部3#压油泵的油泵出口阀组密封橡胶渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组调速器液压系统3#压油泵组合阀基座处渗油检查处理工作已完成，机组正常运行过程中，液压系统主配压阀调节或压油泵组合阀加卸载过程中会在集油槽内产生一定油雾，在液压系统调节过程中，聚集油雾会从组合阀基座与油槽结合缝处析出，为正常现象，不影响液压系统正常运行，目前检查压油泵组合阀密封无异常，并对基础螺栓进行紧固，残油已清理干净，缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55426177 | 2025/6/27 9:13:53 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2380712 | 异常 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-TS-YY-4YBDJZ | XJB | 4#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 左岸3F机组调速液压系统4#压油泵加载失败故障检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/18 10:14:14 | 2024/5/18 13:11:35 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | DENG_CHANGAN |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/18 10:20:09 | 2024/5/18 13:06:28 | 2024/5/18 9:10:20 | 2024/5/18 13:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_ZHUANG |  | LI_SHUAIFANG | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/17 16:23:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:12 3F机组停机自启使能启动调速器液压系统过程中，监控系统报“3F 液压系统4#压油泵加载失败”、“3F 液压系统小故障”，随即复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组调速液压系统4#压油泵加载失败故障检查工作已完成，初步检查为控制油路有轻微堵塞、出口组合阀的卸载阀弹簧压得过紧。现场对4#油泵出口组合阀控制电磁阀、安全阀等相关控制油路进行清洗，对压油泵出口组合阀的卸载阀拆卸检查清洗，回装后重新调整卸载阀弹簧预紧力，启泵加卸载动作正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52267187 | 2024/5/18 20:46:11 | A01 | 无 | 无 | 清洗调整 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库、韩林 | FALSE
2375182 | 堵塞 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-03F-TS-YY-4YBDJZ | XJB | 4#压油泵、阀组、过滤器及电机 | 左岸3F机组调速液压系统4#压油泵加载失败故障检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/16 16:09:51 | 2024/4/16 17:26:59 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/16 17:20:38 | 2024/4/16 17:20:42 | 2024/4/16 14:55:34 | 2024/4/16 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-1 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/7 13:00:09 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 12:32 3F机组停机自启使能启动调速器液压系统过程中，监控系统报“3F 液压系统4#压油泵加载失败”、“3F 液压系统小故障”，随即复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组调速液压系统4#压油泵加载失败故障检查工作已完成，初步检查为控制油路有轻微堵塞，现场对4#油泵出口组合阀控制电磁阀、安全阀等相关控制油路进行清洗，清洗回装后启泵加卸载动作正常，缺陷已消除，设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51735977 | 2024/4/16 20:15:04 | A01 | 无 | 无 | 清洗调整 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-04-08 17:24:55]:4月8日3F机组运行期间4#压油泵工作正常，油泵加卸载动作正常，继续观察;[谢辉平2024-04-08 17:39:57]:目前设备运行正常，进一步检查。 | 刘天雄、杜磊、刘松柏、罗崇阳，长电渝：韩大春 | FALSE
2367266 | 管路漏气 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-JZ-04F-F-FKXT-JXZD | XJB | 机械制动柜 | 4F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/26 23:25:56 | 2024/1/27 2:42:49 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | ZDG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/26 23:26:02 | 2024/1/27 2:38:04 | 2024/1/26 16:05:42 | 2024/1/27 5:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | LI_SHUAIFANG | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/26 13:22:39 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器漏气。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组机械制动柜内总气源管路气水分离器漏气检查处理工作已完成，现场检查气水分离器玻璃罩存在破损导致漏气，更换新的气水分离器玻璃罩后，充气检查无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50097676 | 2024/1/27 19:11:29 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2374639 | 接头松动 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-04F-F-GYYJZ | XJB | 高压油减载系统 | 4F机组1#高压油系统出口表前阀4172-1压力表接头漏油处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/3 8:43:04 | 2024/4/3 9:37:06 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG |  |  | YJZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/3 8:43:42 | 2024/4/3 8:52:45 | 2024/4/3 8:25:47 | 2024/4/3 12:25:50 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/2 9:40:43 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2024年4月3日，检查4F机组水车室调速器控制环上有油迹，其正上方（高压油装置处）呈线状漏油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组1#高压油系统出口表前阀4172-1压力表接头漏油处理,漏油原因是压力表接头松动造成漏油，更换密封圈并重新紧固表前阀与压力表接头后设备正常运行，观察5分钟后未见渗油，无需进行启泵试验。缺陷已消除，设备可正常投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51696168 | 2024/4/3 11:00:47 | A00 | 无 | 无 | 修补或更换 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚 | FALSE
2377033 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-04F-S-DGPS | XJB | 顶盖排水系统 | 左岸4F机组顶盖液位上升检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/23 16:09:35 | 2024/4/23 16:38:33 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  |  | DGPS | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/23 16:15:39 | 2024/4/23 16:23:43 | 2024/4/23 14:54:30 | 2024/4/23 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAO |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/19 21:52:43 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2024年4月21日，趋势分析发现4F机组顶盖液位从4月7日开始，由70mm逐步上升至90mm。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸4F机组顶盖液位上升检查工作完成，现场检查顶盖内主轴密封盖板与大轴缝隙处有轻微甩水，不影响机组正常运行，其他设备及管路无漏水现象，后续机械分部将持续关注4F机组顶盖液位变化情况，缺陷已消除，设备可投运，工作场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52037538 | 2024/4/23 21:20:28 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2379188 |  | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-04F-TS-YY-4YBDJZ-ZHF | XJB | 油泵加卸载组合阀 | 4F调速器4#压油泵加载超时检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/8 16:06:55 | 2024/5/8 16:33:09 |  | JD-YX-1Z | YIN_XIANLIANG | HE_MENG |  |  | GLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/8 16:17:55 | 2024/5/8 16:18:00 | 2024/5/8 14:54:43 | 2024/5/8 18:54:45 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/8 7:47:35 | FALSE | [6 empty] | CYX | 运行值班人员 | 00:17 监控报4F调速器4#压油泵加载超时 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F调速器4#压油泵加载超时缺陷已处理，经检查调速器液压系统4#压油泵加载超时的报警逻辑为4#压油泵加载超过10分钟。5月8日，4F机组停机过程中，因负荷持续调整，液压系统油压持续消耗，导致4#压油泵持续加载运行11分钟，报出4#压油泵加载超时，属正常现象。机械分部现场检查压油泵等机械部分工作正常，自动分部现场检查4#压油泵电气控制回路正常。缺陷已消除，设备可投运，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52172559 | 2024/5/8 19:30:33 |  | 无 | 无 |  | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽、自动：刘松柏 | FALSE
2420278 | 焊缝出现漏点 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-F-KQLQ-FMGD-19CSF | XJB | 19#空冷器出水阀 | 右岸5F机组19#空冷器正向出水阀下的管道轻微渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/14 15:44:21 | 2025/5/14 16:04:43 |  | JD-YX-5Z | YANG_MING5 | YANG_MING5 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/14 15:44:29 | 2025/5/14 15:58:38 | 2025/5/14 15:23:49 | 2025/5/14 18:23:51 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/12 19:26:49 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸5F机组19#空冷器正向出水阀下的管道轻微渗水，地上有水渍 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组19#空冷器正向出水阀下的管道轻微渗水检查处理工作已完成。经现场检查，发现渗水原因为5F机组19#空冷器正向出水阀阀后三通管道焊缝处渗水约1min1滴，现场对渗水管道焊缝处进行管箍包扎处理，处理后观察15min无渗漏。缺陷已消除，设备可投运。现工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54884738 | 2025/5/15 8:28:42 | A00 | 无 | 无 | 修补、堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚 | FALSE
2367983 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 5F机组上导轴承油雾吸收装置运行时有异音检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/5 9:46:12 | 2024/2/5 11:13:26 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZUO_XIAOLONG |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/5 9:48:37 | 2024/2/5 11:03:16 | 2024/2/5 9:16:19 | 2024/2/5 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/2 20:37:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组上导轴承油雾吸收装置运行时有异音 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组上导轴承油雾吸收装置运行时有异音检查处理工作已完成，现场检查5F机组上导轴承油雾吸收装置无异常，电机、扇叶无卡阻，无摩擦，异音为设备运行固有噪音，不影响上导轴承油雾吸收装置正常运行，后续机械分部将持续关注5F机组上导轴承油雾吸收装置运行噪音情况，现工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50241029 | 2024/2/5 15:22:25 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE | [向家坝电厂运行二值公用2024-02-04 17:19:06]2月4日改为缺陷: | 张骞 | FALSE
2386043 | 电机烧损 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 右岸5F机组上导油雾吸收装置故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/8 9:53:07 | 2024/7/9 16:05:41 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | YANG_CHAOLEI |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/8 9:56:04 | 2024/7/9 15:48:11 | 2024/7/8 9:17:58 | 2024/7/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | PAN_TIANPENG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/8 3:22:31 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 03:12 监控系统报5F上导油雾吸收装置动力电源故障、发电机辅助设备故障、上导油雾收集装置正常 复归，现场检查上导油雾收集装置供电空开7Q2跳闸。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组上导油雾吸收装置故障检查处理工作已完成，现场检查故障原因为上导油雾吸收装置电机烧损，更换新的上导油雾吸收装置，上电后油雾吸收装置运行正常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52678681 | 2024/7/9 20:46:40 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅；长电渝：谭伟 | FALSE
2407422 | 电机烧损 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 5F上导油雾吸收装置故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/23 11:06:17 | 2025/1/24 15:59:54 | 2025/1/24 18:00:00 | JD-YX-1Z | YANG_YUEQIANG | CHEN_LIFENG1 | XU_TAO1 |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/23 11:16:22 | 2025/1/24 15:56:14 | 2025/1/23 10:41:58 | 2025/1/23 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/1/22 22:16:17 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 22:12 监控系统报：“5F上导油雾吸收装置动力电源故障、发电机辅助设备故障、上导油雾收集装置正常” 复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F上导油雾吸收装置故障检查处理工作已完成，拆解油雾吸收装置发现本体电机损坏，更换新的油雾吸收装置后测量绝缘合格，检查接线无异常，上导油雾吸收装置试运行无异常，现已工完场请，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54016499 | 2025/1/24 21:29:56 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞、韩林、唐泽、李建红、唐萱 | FALSE
2387860 | 碰撞、老化、脱落 | 损坏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-F-TDZC-FMGD-GD | XJB | 管道 | 右岸5F机组推导轴承冷却器供水环管保温层脱落处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/25 16:08:01 | 2024/7/25 17:06:22 |  | JD-YX-1Z | YIN_XIANLIANG | YIN_XIANLIANG |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/25 16:09:36 | 2024/7/25 16:52:57 | 2024/7/25 14:30:00 | 2024/7/25 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | YANG_SHENGWEN | LIU_XIN10 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/25 10:31:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组推导轴承冷却器供水环管保温层（水导冷却器上方）脱落。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组推导轴承冷却器供水环管保温层（水导冷却器上方）脱落处理工作已完成，现场已用扎带将脱落保温层绑扎牢固，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52794083 | 2024/7/25 22:10:00 | A00 | 无 | 无 | 重新绑扎 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2410629 | 管路漏水 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-S-SDZC-WXH | XJB | 水导外循环系统 | 5F机组水导冷却器正向进水总阀与1#水导冷却水旁通阀间弯管焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/5 9:04:08 | 2025/3/5 9:24:27 |  | JD-YX-1Z | YANG_YUEQIANG | YANG_YUEQIANG |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/5 9:19:13 | 2025/3/5 9:21:42 | 2025/3/3 15:07:48 | 2025/3/5 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/2 13:05:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组水导冷却器正向进水总阀与1#水导冷却水旁通阀间弯管焊缝处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组水导冷却器正向进水总阀与1#水导冷却水旁通阀间弯管焊缝渗水检查处理工作已完成，检查发现1#水导冷却水旁通阀间弯管焊缝处砂眼渗水，用管箍对渗水处进行绑扎，处理后观察10分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54221098 | 2025/3/5 9:57:08 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2370378 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-S-ZZMF | XJB | 主轴密封 | 5F机组主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/4 11:04:04 | 2024/3/4 11:25:43 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | ZHAO_YUN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/4 11:08:14 | 2024/3/4 11:25:16 | 2024/3/4 10:36:33 | 2024/3/4 14:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/3 20:50:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管处有渗漏水，地面有少量积水。（详见备注图片） | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管处渗水检查处理工作已完成，检查发现3#滤水器进水阀5257管路埋管处砂眼渗水，用管箍对渗水处进行了绑扎，处理后观察10分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50858019 | 2024/3/4 14:20:27 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新、韩林 | FALSE
2374551 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-S-ZZMF | XJB | 主轴密封 | 5F主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/1 17:10:37 | 2024/4/1 23:48:15 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | HE_JINJIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/1 17:24:43 | 2024/4/1 23:16:14 | 2024/4/1 15:16:06 | 2024/4/1 23:59:10 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/1 14:48:34 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管处有渗水，地面有少量积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F主轴密封3#滤水器进水阀5257管路埋管检查处理工作已完成，检查漏水原因为管路焊缝连接处出现裂纹，现场将渗水处管路进行切除，重新进行配管焊接，管路焊接完成后充水检查无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51676711 | 2024/4/2 7:48:36 | A00 | 无 | 无 | 更换管路 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库、张骞、韩林；长电渝：韩大春；旭乐基：曹义强、曹成林、罗万明、黄名涛 | FALSE
2367377 | 密封件老化或破损 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-TS-JX-JLQ-1-BT | XJB | 1#接力器本体 | 5F机组1#接力器端盖漏油处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/26 15:15:20 | 2024/3/31 15:51:21 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | SHENG_HUANYU |  |  | JLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/26 15:20:44 | 2024/3/31 15:36:30 | 2024/3/25 9:42:18 | 2024/3/31 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/1/27 22:22:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组1号接力器螺栓处有漏油，30秒一滴 | 1#接力器后端盖密封挤压变形导致渗油 |  |  |  |  | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组1#接力器端盖漏油处理工作已完成，漏油原因为1#接力器后端盖密封挤压变形导致。已更换新的密封，打压至9.45Mpa，保压合格，接力器管路、手动锁锭传感器等相关附件已回装完成，具备调速系统升压条件。工完场清，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50109907 | 2024/4/1 7:44:12 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-01-28 14:52:30]:检查1#接力器缸体与后缸盖之间有渗油，暂不影响接力器正常运行，待择机处理;[向家坝电厂机械主机公用2024-03-25 09:46:15]其他工作班成员:旭乐基：李碧斌、郑先纹、曹义东、曹成林、曹成江、黄承虎、翁广轩、黄顺艮、曹大云 ；;[谢辉平2024-03-03 20:40:21]:无异常变化，加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2024-02-06 07:49:56]:无异常变化，加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2024-01-29 07:57:00]:暂不影响设备运行，加强检查。 | 孔祥龙、陆应昭、朱均超、景聚乐、韩林；长电渝：韩大春、蒋世超、涂堂立，旭乐基：曹义强、曹跃波 | FALSE
2403731 | 渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-TS-JX-JLQ-2 | XJB | 2#接力器 | 5F机组调速器系统2#接力器开腔操作油管连接法兰处漏油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/1 8:33:18 | 2025/1/1 14:39:40 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | LUO_HAO |  |  | GYJLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/1 8:38:13 | 2025/1/1 14:28:04 | 2025/1/1 8:00:00 | 2025/1/2 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-8 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | HUANG_XIN | ZHANG_KEFEI |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/12/23 7:38:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F开机后，调速器2#接力器开腔操作油管连接法兰处漏油，约4滴/秒。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组调速器系统2#接力器开腔操作油管连接法兰处漏油检查处理工作已完成，现场检查漏油原因为2#接力器开腔操作油管连接法兰处密封破损，对破损的密封进行了更换，动作导叶进行检漏试验，调速器各管路接头无渗漏，缺陷已消除，现集油槽油位961mm满足运行要求，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53897736 | 2025/1/1 21:10:24 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-12-24 11:16:36]:渗漏量较小，不影响机组正常运行，现不具备处理条件，待具备条件后处理。;[谢辉平2024-12-24 11:31:52]:加强观察，具备条件后及时处理。暂不影响机组运行。;[向家坝电厂机械主机公用2024-12-31 10:38:13]其他施工人员:陕西大道：曹义东、余林冲 | 杨升文、陆应昭、刘天雄、唐泽；长电渝：韩大春、谭伟；陕西大道：李善洪、陈昌粒、曹成金，曹成林 | FALSE
2367665 | 系统串油或漏油 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-TS-YY-4YBDJZ-ZHF | XJB | 油泵加卸载组合阀 | 5F机组调速器4#压油泵加载异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/30 22:40:19 | 2024/1/31 0:12:06 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 |  |  | GLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/30 22:40:25 | 2024/1/31 0:04:17 | 2024/1/30 17:22:42 | 2024/1/31 6:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_JUN2 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/30 15:51:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控频报“5F：4#压油泵加载超时报警”动作。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组调速器4#压油泵加载异常检查处理工作已完成，现场检查发现4#油泵组合阀的安全阀存在内漏现象，导致油泵的效率变低，更换新安全阀后做输油量试验，压油罐油位上升100mm，用时约340S，满足设计要求，新安全阀卸载压力按定值单整定为6.7MPa。工完场清，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50155844 | 2024/1/31 7:48:09 | A00 | 无 | 无 | 拆卸清洗安全阀 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2367469 | 控制回路动作异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-TS-YY-4YBDJZ-ZHF | XJB | 油泵加卸载组合阀 | 5F机组调速器4#泵加载异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/29 17:00:41 | 2024/1/29 21:07:13 |  | JD-YX-3Z | LIU_ZHUANG | LIU_ZHUANG |  | CHEN_HUAJUN | GLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/29 17:03:42 | 2024/1/29 20:58:53 | 2024/1/29 10:24:08 | 2024/1/30 6:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/29 8:55:46 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F液压系统系统压力降至6.11Mpa，检查4#泵加载后液压系统压力未正常上升，监控报“5F：4#压油泵加载超时报警”动作 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组调速器4#泵加载异常检查处理工作已完成，组合阀本体及控制系统进行检查发现加载阀阀芯存在发卡现象，对加载阀阀芯进行打磨后回装；对油泵出口过滤器进行检查无异常。启泵试运行组合阀及控制管路无渗漏，4#泵出口过滤器无渗漏。油泵加载无异，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50114326 | 2024/1/29 21:18:01 | A00 | 无 | 无 | 清洗滤网 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、长电渝：韩大春、吴淞 | FALSE
2367905 | 法兰或接头处渗漏 | 漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-05F-TS-YY-4YBDJZ-ZHF | XJB | 油泵加卸载组合阀 | 5F机组4#压油泵出口组合阀的安全阀渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/2 13:02:23 | 2024/2/2 14:20:28 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZHOU_ZHIYANG |  |  | GLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/2 14:15:34 | 2024/2/2 14:15:45 | 2024/2/2 12:32:28 | 2024/2/2 15:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/1 19:25:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组4#压油泵出口组合阀的安全阀渗油，地面有明显油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组4#压油泵出口组合阀的安全阀渗油检查处理工作已完成，对4#油泵组合阀安全阀与组合阀之间的密封进行拆卸检查发现，安全阀自带的密封压缩量不足，更换新密封后，启泵加载20min未发现渗漏，缺陷已消除，地面积油已清理。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50197599 | 2024/2/2 19:51:18 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、长电渝：韩大春 | FALSE
2401854 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-JJ-X-XSPZDCGQ | XJB | 下机架X向水平振动传感器 | 右岸6F下机架X向振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/8 11:32:34 | 2024/12/8 12:29:32 |  | JD-YX-5Z | ZHU_ZHIMIN | LU_YUNQIAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/8 11:36:28 | 2024/12/8 12:27:20 | 2024/12/8 8:30:00 | 2024/12/8 14:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | GJGZ | 改进改造 |  |  |  | 单项工作票 | LUO_HAOYU |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 0103 | 技术改造项目（改）机械 | 4223010004 | 2023-2025年度向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 1 | 向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 1 | 向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 100061347 | 2024/12/7 21:43:06 | FALSE | XJB2024120703^70 |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F停机备用期间，21:30始监控系统频报“6F下机架X向振动”越上限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F下机架X向振动越上限检查处理工作已完成，现场检查监控系统频报“6F下机架X向振动”越上限的原因为下机架X向振动传感器故障，对6F机组下机架X向振动传感器进行了更换，更换后6F机组停机状态下在线监测系统下机架X向振动数据显示正常。缺陷已消除，设备可投运，风洞内无物品遗留。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53868133 | 2024/12/8 14:57:07 | A00 | 无。 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 中元瑞讯：李震 | FALSE
2386182 | 误动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 右岸6F机组上导轴承油雾吸收装置本体故障（Fault）指示灯点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/9 16:34:00 | 2024/7/9 17:15:15 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/9 16:47:15 | 2024/7/9 16:54:49 | 2024/7/9 14:32:52 | 2024/7/10 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/9 8:04:21 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组上导轴承油雾吸收装置运行时本体故障（Fault）指示灯点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组上导轴承油雾吸收装置本体故障（Fault）指示灯点亮检查处理工作已完成，现场重启油雾吸收装置后，故障指示灯熄灭，检查6F机组上导轴承油雾吸收装置运行正常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52687432 | 2024/7/9 20:46:03 | A00 | 无 | 无 | 装置重启 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽；长电渝：谭伟 | FALSE
2403890 | 设置错误 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-SDYWXS | XJB | 上导油槽油雾吸收装置 | 6F机组上导轴承油雾吸收装置运行时本体故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/24 9:55:06 | 2024/12/24 10:07:28 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/24 9:55:14 | 2024/12/24 9:59:42 | 2024/12/24 9:44:38 | 2024/12/24 12:44:41 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | ZUO_WEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/23 17:59:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | TXG | 通讯故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组上导轴承油雾吸收装置运行时本体故障（Fault）指示灯点亮。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 6F机组上导轴承油雾吸收装置运行时本体故障检查处理工作已结束，对6F机组上导轴承油雾吸收装置进行了重启操作，重启后故障现象消除，观察20分钟故障未重重复出现，现工作已结束，设备已投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53899452 | 2024/12/24 14:04:07 | A00 | 无 | 无 | 重新启动 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞 | FALSE
2409461 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-TDYWXS | XJB | 推导油槽油雾吸收装置 | 6F机组推导油雾吸收装置故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/18 15:50:54 | 2025/3/18 16:43:42 |  | JD-YX-2Z | ZHOU_YONG4 | XU_WEIXUE |  |  | YWXSZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/18 15:51:23 | 2025/3/18 16:32:58 | 2025/3/18 14:52:39 | 2025/3/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_JINKU |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/2/20 7:41:08 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组推导油雾吸收装置运行时本体故障（Fault）指示灯点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F机组推导油雾吸收装置故障检查已结束。对6F机组推导油雾吸收装置进行重新启动操作，重启后故障灯熄灭，现工作已结束，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54116830 | 2025/3/18 17:42:13 | A00 | 无 | 无 | 重启系统 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-02-22 17:03:38]:检查6F机组推导油雾吸收装置外观无异常，目前6F机组停运，计划择机进行检查;[谢辉平2025-02-22 18:39:31]:不影响机组运行，尽快检查消除缺陷。;[余凯鹏2025-03-17 17:12:23]:故障灯偶发点亮不影响装置正常运行，继续观察，待停机备用时进行检查并消除缺陷。;[李帅访2025-02-23 15:17:58]:检查6F机组推导油库吸收装置运行时各指示灯工作正常，无异响和振动，本体故障指示灯偶发出现点亮可能为主板模块短暂异常，不影响装置正常运行，待继续观察。 | 张克飞 | FALSE
2375034 | 无现象 | 流量异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-TDZC-WXH-4YLQ | XJB | 4#推导轴承油冷却器 | 6F机组4#下推导油冷却器油流量越下限报警检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/29 15:10:03 | 2024/5/29 15:40:57 |  | JD-YX-2Z | XU_TAO1 | XU_TAO1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/29 15:10:29 | 2024/5/29 15:26:23 | 2024/5/28 16:39:36 | 2024/5/29 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_QIAN1 |  | YANG_SHENGWEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/7 1:21:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组运行状态，监控系统报：6F 4#下推导油冷却器油流量8.991越下限报警，当前流量9.4，较其他明显偏低。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F机组4#下推导油冷却器油流量越下限报警检查工作已完成，现场对流量计进行了检查，未发现异常，阀门开度检查无异常。目前机组运行过程中4#下推导油冷却器油流量在16m³/h左右，油流量满足要求，推导油冷却器运行正常，后续机械分部将继续密切关注6F推导冷却器的运行情况，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51728230 | 2024/5/29 21:54:28 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-04-07 14:35:37]:当前流量9.4m3/h，检查6F机组推导轴承瓦温油温无异常，不影响推导轴承瓦正常运行，待进一步观察处理。;[谢辉平2024-04-07 19:25:34]:不影响设备运行，择机进一步检查。;[李帅访2024-05-06 09:46:13]:目前6F机组运行正常，机组推力瓦温及4#推导油冷器油流量均正常。;[谢辉平2024-05-23 20:26:02]:近期观察设备整体运行正常，设备检查未见异常，设备可持续正常运行。;[左文2024-04-24 11:11:19]:油流量已恢复到16.2m3/h，目前6F推导轴承瓦温油温正常，推导轴承运行正常。;[谢辉平2024-04-26 14:49:59]:近期观察设备整体运行正常，设备检查未见异常，设备可持续正常运行。;[李帅访2024-05-20 22:36:49]:近期机组运行期间6F机组4#推导冷却器油流量均在10m³/h以上，推导轴承油温、瓦温正常。 | 张骞 | FALSE
2410501 | 油位偏低 | 流量异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-TDZC-WXH-4YLQ | XJB | 4#推导轴承油冷却器 | 6F机组4#下推导油冷却器油流量低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/27 11:31:05 | 2025/4/27 11:37:10 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/27 11:31:12 | 2025/4/27 11:32:38 | 2025/4/27 10:54:47 | 2025/4/27 18:54:49 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | LI_SHUAIFANG | HUANG_XIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/28 12:22:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组并网运行时，监控系统报：6F 4#下推导油冷却器油流量8.94越下限报警，当前流量9.2，较其他明显偏低。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F机组4#下推导油冷却器油流量低检查试验工作已完成，处理工作已在工作票2416721（2025.4.16）中进行处理，现场对6F机组1#、2#、3#、7#推导冷却器进油阀开度进行了调节，将2#、7#推导冷却器进油阀开度从100%调节至60%，将1#、3#推导冷却器进油阀开度从100%调节至70%，调节后观察3小时，推导冷却器总油流量无明显变化，下推导轴承瓦温及油温无明显变化，现4#推导油冷却器油流量升至10.2m³/h左右且比较稳定，经专业组评估，保持现6F机组4#下推导油冷却器进油阀开度，经6F机组开停机观察，4#油冷却器油流量一直保持在9.5m³/h以上，高于报警值，6F机组推导油槽油温及推力、下导瓦温正常。现6F机组4#油冷却器运行正常，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54220303 | 2025/4/27 11:37:19 | A00 | 无 | 无 | 检查处理管路 | FALSE |  | FALSE | [余凯鹏2025-03-03 16:08:18]:查6F 机组最近一周及最近一月的稳定运行时的数据，4#下推导油冷却器油流量基本维持在9.2-9.8m3/h，6F推导轴承油流量整体基本维持在175m3/h左右。判断“6F 4#下推导油冷却器油流量8.94越下限报警”为油流量偶发瞬时偏低触发，设备可内圈待继续观察4#下推导油冷却器油流量变化趋势，后续待优化报警逻辑。;[余凯鹏2025-03-03 16:09:11]:缺陷不影响6F推导轴承安全运行，待继续观察4#下推导油冷却器油流量变化趋势。;[余凯鹏2025-03-30 15:14:53]:经一段时间观察，6F机组运行时4#推导油冷却器油流量基本稳定在9.2m3/h以上，无异常变化，建议该缺陷择机予以消除。;[李帅访2025-03-31 09:47:46]:观察6F机组推导油温、瓦温无异常，缺陷不影响机组正常运行 | 刘润昌 | FALSE
2368879 | 风闸窜气 | 风闸窜气 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-F-ZD | XJB | 机械制动装置 | 6F机组机械制动控制柜排气管持续排气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/21 9:30:32 | 2024/2/21 10:53:05 |  | JD-YX-2Z | ZHANG_LIWEN | ZHANG_LIWEN |  |  | ZDQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/21 10:43:40 | 2024/2/21 10:48:38 | 2024/2/21 8:50:53 | 2024/2/21 12:50:55 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | YAN_ZHENWU | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/21 1:17:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F机组风闸撤出状态下，其机械制动控制柜排气管持续有气流排出。 | [5 empty] | 工作已结束。 | 1 | 6F机组机械制动控制柜排气管持续排气检查处理工作已结束，经检查为4#制动器顶起与复归活塞窜气，更换密封另行开票处理，现工作已结束人员已撤离，风洞内无遗留物品，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50512101 | 2024/2/23 10:11:29 | A00 | 无 | 无 | 整体拆卸风闸、清扫、更换密封圈 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟、涂堂立 | FALSE
2379436 | 干扰 | 振动过大 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-DS-DG-ZCZZD | XJB | 顶盖Z向垂直振动传感器 | 右岸6F机组顶盖Z向振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/10 15:47:42 | 2024/5/10 16:16:08 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/10 15:53:22 | 2024/5/10 16:02:15 | 2024/5/9 16:56:13 | 2024/5/10 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_XIAOZHUANG |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/9 9:41:36 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 09:04 6F并网运行时（有功630MW），监控系统报：6F顶盖Z向振动 788.976越上限，19S后复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组顶盖Z向振动越上限检查处理工作已完成，现场检查右岸6F机组顶盖Z向振动值在正常范围内，顶盖Z向振动传感器运行正常，振动值越上限现象为电气信号干扰所致，现右岸6F机组在线监测系统运行正常，该缺陷为偶发现象，机械分部后续将对6F机组顶盖Z向传感器运行情况持续关注，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52184286 | 2024/5/10 18:50:29 | A01 | 无 | 无 | 日常维护检查 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2376317 | 密封不严 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-DS-DY-03-ZZT | XJB | 中轴套 | 6F机组3#、26#导叶中轴套漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/29 9:54:09 | 2024/4/29 20:38:58 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | BAI_YUFENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/29 9:55:05 | 2024/4/29 20:28:04 | 2024/4/28 17:53:16 | 2024/4/29 22:53:19 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | YANG_SHENGWEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/15 12:28:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监屏发现自6F机组顶盖液位从71mm逐渐上升至96mm，现场检查6F机组3号拐臂下方对应导叶中轴套呈线状射水。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 6F机组3#、26#导叶中轴套漏水检查处理工作已完成，已在3#、26#中轴套分别安装1套中轴套密封压板，现3#中轴套漏水量已明显减小，漏水量在可控范围内，26#中轴套已无漏水现象。新安装的密封压板不影响机组正常开停机及运行，顶盖内、拐臂、中轴套等部位检查无遗留物品。工完场清，人员已撤离，设备可投运，机械分部继续关注中轴套漏水情况。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51912601 | 2024/4/29 21:47:41 | A00 | 无 | 无 | 密封结构检查、处理 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-04-15 15:07:16]:现场检查漏水量较小，不影响机组正常运行。;[谢辉平2024-04-16 07:58:52]:不影响设备运行，加强观察，具备条件后及时处理。;[李帅访2024-04-27 18:20:07]:近期巡检观察，漏水量无异常变化。 | 景聚乐、韩林、长电渝：韩大春、旭乐基：曹大云、罗万明 | FALSE
2411144 | 密封不严 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-SDZC-BT-YC-SYWJ | XJB | 水导上油箱 | 6F水导上油箱油位计底部法兰处渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/18 15:28:22 | 2025/3/19 9:04:45 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZHOU_XIANRANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/18 15:31:17 | 2025/3/19 8:43:02 | 2025/3/18 15:12:06 | 2025/3/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/3/5 19:06:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F水导上油箱油位计底部法兰处渗油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F水导上油箱油位计底部法兰处渗油检查处理工作已经完成，对密封紧固螺栓进行了加固，其密封接合面涂抹了密封胶，现已无渗油情况，待开机运行后进一步观察。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54258715 | 2025/3/19 9:59:48 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE | [杨升文2025-03-12 10:52:48]:现场检查为法兰密封渗油，现渗油轻微，待停机处理。;[余凯鹏2025-03-12 17:42:13]:现场检查为法兰密封处轻微渗油，不影响设备安全运行，计划停机后处理。 | 刘天雄 | FALSE
2367283 | 压力开关动作整定值漂移 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-SDZC-WXH | XJB | 水导外循环系统 | 6F水导外油箱油位低 动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/27 10:18:29 | 2024/1/27 10:33:44 |  | JD-YX-6Z | DENG_CHANGAN | DENG_CHANGAN |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/27 10:21:13 | 2024/1/27 10:30:03 | 2024/1/27 9:32:57 | 2024/1/27 19:33:36 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LU_YUNQIAO |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/26 15:20:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F开机过程中监控系统报“水导外油箱油位低 动作”，14s后复归。检查6F水轮机画面水导外油箱油位317mm，现场检查无异常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F水导外油箱油位低 动作检查处理工作已经结束，分析近一个月监控系统可知右岸6F机组停机时水导外油箱液位保持645mm左右，另外5F、7F机组停机时液位也均在640-650mm范围内，证明这3台机外油箱油量大致相同。而机组开机过程中6F机组水导油泵双泵启动时外油箱瞬时液位出现215mm数值，低于报警液位，开机后迅速升至346mm左右，而其他机组未出现开机过程中水导外油箱瞬时液位低的情况。分析原因应该为6F水导外油泵开机过程中双泵启动油泵效率偏高所致。不影响机组正常运行，后续分部持续关注，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50099808 | 2024/1/29 7:56:32 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2374970 | 压力表、压力变送器损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-ZZMF-FMGD-GZMF | XJB | 工作密封阀门及管道 | 右岸6F机组主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/6 10:47:36 | 2024/4/6 11:10:06 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | BAI_YUFENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/6 10:53:15 | 2024/4/6 11:08:43 | 2024/4/6 10:37:42 | 2024/4/6 15:37:44 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/5 18:45:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏检查处理工作已完成，现场更换新的压力表，压力表显示正常，接头无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51726849 | 2024/4/6 20:11:24 | A00 | 无 | 无 | 更换新压力表、压力变送器 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2390121 | 压力表、压力变送器损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-S-ZZMF-FMGD-GZMF | XJB | 工作密封阀门及管道 | 右岸6F机组主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/22 10:22:21 | 2024/8/22 10:57:20 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/22 10:31:05 | 2024/8/22 10:54:38 | 2024/8/22 10:00:00 | 2024/8/23 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | LI_JUN14 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/21 19:21:15 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组主轴密封主用水源压力表（靠近控制阀6Y22-1处）内液体渗漏检查处理工作已完成，现场更换新的压力表，压力表显示正常，接头无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52965947 | 2024/8/23 8:06:22 | A00 | 无。 | 无 | 更换新压力表、压力变送器 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞，长电渝：谭伟 | FALSE
2380402 | 渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-06F-TS-JX-ZPYF-ZPYF | XJB | 主配压阀 | 右岸6F机组调速器主配压阀上端盖积油检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/17 9:36:47 | 2024/5/17 10:25:17 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  |  | ZPYF | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/17 9:37:55 | 2024/5/17 9:54:17 | 2024/5/17 8:58:22 | 2024/5/17 11:58:24 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/15 12:37:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 右岸6F机组调速器主配压阀上端盖有积油，见附图。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组调速器主配压阀上端盖积油检查工作已完成，主配压阀调节过程中，辅助活塞与端盖之间微渗属于正常现象，因该部位为动密封，需要油液润滑，本次检查结果为主配辅助活塞渗出的油，大部分从上压盖排油孔排至集油槽，有小部分油沿限位板流至主配端盖上，为正常现象，目前积油已擦除，设备正常运行，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52245086 | 2024/5/17 11:32:46 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2402102 | 传感器损坏 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-F-JJ-S-ZCZZDCGQ | XJB | 上机架Z向垂直振动传感器 | 7F 上机架Z向振动传感器更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/17 9:21:32 | 2025/1/17 9:27:41 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | ZHU_BIN2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/17 9:21:41 | 2025/1/17 9:24:50 | 2025/1/17 8:54:09 | 2025/1/17 12:54:11 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-5 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | LI_SHUAIFANG | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2024/12/9 16:52:23 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:48 监控系统“7F 上机架Z向振动 越上限”，机组振动摆度 I 级报警。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 7F 上机架Z向振动传感器更换工作已完成，传感器已在2024-2025年度7F机组发电机机械设备及其辅助设备（含在线监测系统）C级检修中更换（票号：2405913），现工作已完成，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53871739 | 2025/1/18 21:19:24 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-12-11 11:09:38]:初步判断为传感器故障，不影响机组正常运行，待停机处理。;[谢辉平2024-12-11 19:13:59]:加强检查，尽快消除缺陷，不影响机组运行。;[谢辉平2025-01-06 19:34:18]:不影响机组运行，检修处理。;[李帅访2024-12-26 11:33:12]:检查7F其他振摆参数显示正常，单个传感器数据反馈异常不影响机组正常运行，待后续择机处理。 | 张骞 | FALSE
2390115 | 碰撞、老化、脱落 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-F-KQLQ-KLQ-16 | XJB | 16#空冷器 | 7F机组上机架挡风板下方羊毛毡脱落检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/8 2:26:50 | 2024/9/8 3:13:26 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | WU_MENGTAO |  |  | LQQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/8 2:29:09 | 2024/9/8 3:10:37 | 2024/9/7 22:13:26 | 2024/9/8 6:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | LI_SHUAIFANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/21 17:07:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F 16#空冷器上方，上机架挡风板上悬吊着一块羊毛毡（详见备注）。 | 挡风板下方羊毛毡由于老化导致固定不牢靠产生了松动，已对松动的羊毛毡进行了清除。 |  |  |  |  | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组上机架挡风板下方羊毛毡脱落检查处理工作已完成，对松动的羊毛毡进行了清除，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52965916 | 2024/9/9 7:56:22 | A01 | 无 | 无 | 清除 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-08-22 14:41:15]:上机架挡风板上悬吊的羊毛毡较小，不影响机组正常运行，目前机组正常运行，不具备处理条件。待后续停机后再处理。;[凌德贵2024-08-22 14:52:42]:不影响机组正常运行，待后续停机后再处理。 | 刘润昌 | FALSE
2379815 | 误动 | 油位异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-F-TDZC-BT-YC | XJB | 推导油槽 | 右岸7F下推导油槽油位越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/12 9:20:57 | 2024/5/12 11:00:02 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | HE_MENG |  |  | YX | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/12 9:26:10 | 2024/5/12 10:48:18 | 2024/5/12 9:09:23 | 2024/5/12 19:09:27 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WANG_GANG10 |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/11 19:35:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 监控频报：“7F下推导油槽油位 越上限/复上限”、“7F下推导油箱油位（相对值） 越上限/复上限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F下推导油槽油位越上限检查处理工作已结束，经检查，最近一周以来7F机组运行时推导油位在1527-1539mm之间波动，无上涨趋势，初步判断为机组运行过程中，油液波动导致误报警；推力瓦温和下导瓦温以及推导油槽油温运行期间维持稳定；取油样检查未发现游离水存在，油样结果稍后做进一步化验，化验结果待油化室化验后上传至epms系统，现监控显示油位1523mm，油位正常，越上限信号已复归。7F推导油槽工作正常。取油样阀门已关闭，现工作已结束，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52207990 | 2024/5/12 15:19:49 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅；长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2377025 | 程序出现错误 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S | XJB | 水轮机 | 7F机组过机流量压差计越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/25 15:43:00 | 2024/4/25 15:52:11 |  | JD-YX-5Z | SHI_LULIN | SHI_LULIN |  |  | CLZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/25 15:43:31 | 2024/4/25 15:49:09 | 2024/4/25 15:33:25 | 2024/4/25 18:33:27 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | ZUO_WEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/19 20:35:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DLG | 通信电路故障 | CYX | 运行值班人员 | 20:33 监控系统报：“RB_COMM：07F过机流量（压差计） 1068.276越上限、RB_COMM：07F大轴补气阀开度（备用） 1522.550越上限”，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组过机流量压差计越上限检查处理工作已完成，流量压差越上限报警故障原因为通信故障，现场重新调整了通信回路，故障现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52037530 | 2024/4/25 16:47:10 | A00 | 无 | 无 | 程序修改 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-04-22 16:10:50]:现场正在检查核实相关信号，不影响7F机组正常运行;[谢辉平2024-04-23 09:14:57]:不影响设备运行，择机检查，尽快消除缺陷。 | 中元：李震 | FALSE
2377903 | 渗漏 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-DGPS | XJB | 顶盖排水系统 | 右岸7F机组顶盖液位上升检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/27 9:43:31 | 2024/5/27 10:07:54 |  | JD-YX-1Z | ZHANG_PENG7 | ZHANG_PENG7 |  |  | DGPS | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/27 9:43:44 | 2024/5/27 9:44:38 | 2024/5/27 8:28:31 | 2024/5/27 18:28:32 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/25 22:14:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现7F机组顶盖液位从103mm逐渐上升至112mm，现场检查7F机组14号拐臂下方对应导叶中轴套漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组顶盖液位上升检查检查工作已经结束，对其检查发现14号拐臂下方对应导叶中轴套轻微漏水。目前7F机组顶盖液位133mm未见明显上升，不影响机组运行，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52114480 | 2024/5/27 13:05:51 | A01 | 无 | 无 | 缺陷检查 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-04-28 17:06:40]:检查14号拐臂下方对应导叶中轴套渗漏量较小，目前顶盖水位较低，不影响机组正常运行，待进一步观察。;[谢辉平2024-04-29 21:48:08]:不影响设备运行，加强巡检。;[李帅访2024-05-20 22:34:15]:近期巡检导叶中轴套渗漏量较小，顶盖内水位上升缓慢，不影响机组正常运行。;[谢辉平2024-05-23 20:26:18]:不影响设备运行，加强巡检。 | 韩林 | FALSE
2411317 | 渗油 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 7F机组2#水导冷却器进油阀渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/7 10:06:26 | 2025/3/7 10:32:06 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/7 10:11:54 | 2025/3/7 10:22:06 | 2025/3/7 9:44:35 | 2025/3/7 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/7 7:00:31 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组2#水导冷却器进油阀渗油，阀门下方有油珠，擦拭干净后，几小时后又出现油珠。 | [5 empty] | 缺陷已消除。 | 1 | 7F机组2#水导冷却器进油阀渗油检查处理工作已完成，对阀门螺栓进行紧固，观察5分钟后无渗漏，工完场清，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54262992 | 2025/3/9 18:54:06 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 陶建村 | FALSE
2412426 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 7F机组2#水导冷却器进油阀法兰渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/7 9:31:25 | 2025/4/7 11:24:50 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/7 9:31:30 | 2025/4/7 11:22:20 | 2025/4/6 16:16:54 | 2025/4/7 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/16 7:50:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F 2#水导冷却器进油阀法兰处底部挂有油珠，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组2#水导冷却器进油阀法兰渗油检查处理工作已经结束，对其进油阀进行了更换后，水导泵投运10分钟未发现渗漏。缺陷已消除，设备可投运。工完场请，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54358605 | 2025/4/8 8:30:14 | A00 | 无 | 无 | 更换阀门 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-03-17 16:12:03]:现场检查管路法兰处有微小渗漏，不影响水导冷却器正常运行，计划后续随机组停运时处理。;[余凯鹏2025-03-17 17:01:48]:现场检查为法兰处微小渗漏，不影响水导冷却器正常运行，后续随7F机组停机备用时处理。 | 韩林、景聚乐、刘天雄 | FALSE
2420054 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 7F机组4#水导冷却水旁通阀7212-41左侧管路渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/13 9:22:15 | 2025/5/13 9:41:26 |  | JD-YX-6Z | YU_GUANG | YU_GUANG |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/13 9:32:11 | 2025/5/13 9:40:18 | 2025/5/13 8:41:13 | 2025/5/13 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/12 3:15:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组4#水导冷却水旁通阀7212-41左侧管路焊缝处有渗水，约6秒1滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组4#水导冷却水旁通阀7212-41左侧管路渗水检查处理工作已完成，检查发现4#水导冷却水旁通阀7212-41左侧管路焊缝砂眼渗水，用管箍对砂眼进行绑扎，观察20分钟无渗漏，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54878006 | 2025/5/15 8:27:40 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2381779 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-SLCL-FMGD-GD | XJB | 测压管道 | 7F机组尾水管进口压力72P18阀上方管路漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/26 15:54:44 | 2024/5/27 15:06:08 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | ZHANG_PENG7 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/26 15:54:57 | 2024/5/27 14:55:27 | 2024/5/26 15:19:52 | 2024/5/27 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/26 12:34:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组尾水管进口压力72P18阀上方管路漏水，约每秒1滴。见附图。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组尾水管进口压力72P18阀上方管路漏水检查处理工作已完成，用金属修补剂对漏水管路进行了修补，金属修补剂凝固后进行充水试验，观察20分钟无渗漏，现工完场清、人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52362058 | 2024/5/27 18:36:52 | A00 | 无 | 无 | 修补 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2380540 | 接头接触不良或表面氧化 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-SLCL-YLMD-ZGJKA | XJB | 尾水锥管压力脉动变送器1 | 右岸243高程7F机组尾水锥管出口压力脉动机械表、电子表显示不一致处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/18 10:08:25 | 2024/5/18 13:48:39 |  | JD-YX-1Z | ZHANG_PENG7 | TANG_XIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/18 13:16:24 | 2024/5/18 13:31:42 | 2024/5/18 9:45:54 | 2024/5/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | LI_SHUAIFANG | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/16 11:26:43 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸243高程7F机组尾水锥管出口压力脉动机械表72P24-1显示0.22MPa，电子表72P25-1显示0.38MPa，显示不一致。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸243高程7F机组尾水锥管出口压力脉动机械表、电子表显示不一致处理完成，故障原因为电子压力表72P25-1接头压得过紧，影响传感器的灵敏度。重新更换接头垫片，设备恢复正常运行，两块压力表显示均在0.22MPa左右。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52254215 | 2024/5/18 20:47:24 | A00 | 无 | 无 | 更换接头 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2415163 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-S-ZZMF | XJB | 主轴密封 | 7F机组主轴密封3#滤水器进水串联阀7257-1连接管路弯管处焊缝渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/6 10:16:25 | 2025/4/6 10:36:16 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/6 10:16:36 | 2025/4/6 10:35:41 | 2025/4/6 10:00:00 | 2025/4/6 15:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | HUANG_XIN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/5 16:59:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组主轴密封3#滤水器进水串联阀7257-1连接管路弯管处焊缝渗水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组主轴密封3#滤水器进水串联阀7257-1连接管路弯管处焊缝渗水处理工作已完成，检查发现弯头焊缝处存在砂眼，已使用管箍及橡皮进行堵漏，观察10分钟无渗水。工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54642113 | 2025/4/6 22:03:00 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2366746 | 密封不严、老化或破损 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-07F-TS-JX-FDGBF-XCHXF | XJB | 分段关闭行程换向阀 | 7F机组调速器分段关闭行程切换阀更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/25 22:49:33 | 2024/1/26 0:01:58 |  | JD-YX-6Z | DENG_CHANGAN | XU_WEIXUE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 22:56:36 | 2024/1/25 23:43:10 | 2024/1/25 9:34:20 | 2024/1/26 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/1/23 7:05:27 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组水车室分段关闭切换阀有渗油，约18秒一滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组调速器分段关闭行程切换阀更换工作已完成，更换后恢复安措检查无渗漏，切换动作灵活可靠，7F行程切换阀轴封渗油缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49994211 | 2024/1/26 7:40:25 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE | [向家坝电厂运行二值公用2024-01-23 07:15:43]2024.1.23转为备用缺陷。:;[左文2024-01-25 07:58:11]:现场检查渗漏量较小，已布置收集盒，现不具备处理条件，待择机处理;[左文2024-01-25 08:00:00]:现场检查渗漏量较小，不影响机组正常运行，已布置收集盒，现不具备处理条件，待择机处理;[谢辉平2024-01-25 08:31:30]:暂不影响设备运行，加强检查，具备条件后及时处理。 | 朱均超 | FALSE
2364682 | 油冷器堵塞 | 流量异常 | XJB | 设备 | XJB-JZ-08F-F-TDZC-WXH-1YLQ | XJB | 1#推导轴承油冷却器 | 右岸8F机组1#下推导油冷却器冷却水流量越下限检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/7 15:17:31 | 2024/1/7 15:55:58 |  | JD-YX-5Z | LU_YUNQIAO | YU_PENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/7 15:19:37 | 2024/1/7 15:50:24 | 2024/1/7 10:54:24 | 2024/1/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/7 10:22:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 10:04，监控系统报“8F 1#下推导油冷却器冷却水流量 14.395越下限”未复归，查趋势分析发现，8F 1#推导冷却器冷却水流量自12月22日从29.9m³/h持续下降至14.4m³/h。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组1#下推导油冷却器冷却水流量越下限处理，现场对8F机组技术供水系统进行正倒水冲洗后，流量恢复至 26 m³/h，满足运行要求，缺陷已消除，设备运行正常，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49797096 | 2024/1/8 10:18:02 | A00 | 无 | 无 | 正反向供水倒换操作 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2411528 | 渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-JZ-08F-S-SDZC-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F机组3#水导冷却器上堵头渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/9 9:19:19 | 2025/3/9 11:03:55 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/9 9:25:54 | 2025/3/9 11:00:39 | 2025/3/9 9:10:54 | 2025/3/9 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | HUANG_XIN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/8 21:12:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组3#水导冷却器上堵头渗油，下端盖有积油。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组3#水导冷却器上堵头渗油检查处理工作已完成，检查发现3#水导冷却器上堵头松动，紧固堵头后观察60分钟无渗漏迹象，缺陷已消除，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54271820 | 2025/3/9 18:52:29 | A00 | 无 | 无 | 检修接头 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2399017 | 渗漏 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-JZ-08F-TS | XJB | 调速器 | 右岸8F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀8100-5阀后过滤器渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/21 9:15:27 | 2025/1/21 9:27:14 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | ZHU_BIN2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/21 9:15:36 | 2025/1/21 9:25:30 | 2025/1/20 16:45:43 | 2025/1/21 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2024/11/15 13:42:19 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸8F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀8100-5阀后过滤器渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸8F调速器液压系统机械过速、分段关闭锁锭控制油源阀8100-5阀后过滤器渗油检查处理工作已完成，现场对过滤器滤筒紧固，紧固后观察5min无渗漏，缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53705781 | 2025/1/21 19:12:17 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-11-18 09:27:45]:现场检查为过滤器端盖密封渗漏，渗漏量较小，不影响机组正常运行，待检修处理。;[谢辉平2024-11-18 13:10:50]:暂不影响设备运行，加强观察，具备条件后及时处理。;[李帅访2024-12-26 11:31:36]:持续观察渗漏量较小，无异常变化，当前不影响机组正常运行，计划随机组检修时处理。;[谢辉平2025-01-06 19:33:47]:暂不影响设备运行，继续加强观察，具备条件后及时处理。;[谢辉平2025-01-19 21:20:20]:暂不影响设备运行，继续加强观察，具备条件后及时处理。;[李帅访2024-12-12 16:06:28]:近期观察渗漏量较小，无异常变化，当前不影响机组正常运行，计划随机组检修时处理。;[谢辉平2024-12-18 07:56:10]:暂不影响设备运行，继续加强观察，具备条件后及时处理。 | 朱均超 | FALSE
2368419 | 油液变质 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX | XJB | 左岸检修用气系统 | 左岸4#检修空压机加载故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/17 15:46:44 | 2024/2/18 17:29:42 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | ZHOU_YONG4 |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/17 15:47:11 | 2024/2/18 17:27:14 | 2024/2/17 14:57:52 | 2024/2/20 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | LI_SHUAIFANG | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/17 7:41:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监屏发现左岸检修气系统压力由4#检修空压机加载至0.77Mpa后，压力未上升。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸4#检修空压机加载故障检查处理工作已完成，检查发现空气滤芯堵塞，机油发黑变质，本次处理主要更换了机油、空气滤芯、油过滤 、油气分离器滤芯，空压机启动试运行加载正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50350657 | 2024/2/19 8:38:36 | A00 | 无 | 无 | 停机换油 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞、长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2401012 | 管路漏气 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX | XJB | 左岸检修用气系统 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机出口压力表法兰漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/2 9:12:14 | 2024/12/2 9:24:29 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | CHEN_HUAJUN |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/2 9:12:21 | 2024/12/2 9:21:59 | 2024/12/2 8:49:01 | 2024/12/2 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/12/1 20:55:22 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机出口压力表法兰漏气。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机出口压力表法兰漏气检查处理工作已完成，检查为吸附式干燥机压力表表前阀阀轴压盖松脱导致漏气，对压盖紧固后，观察10min无漏气，缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53828758 | 2024/12/2 9:48:29 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2408571 | 接头松动 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX | XJB | 左岸检修用气系统 | 左岸4#检修空压机气水分离器排污阀Z316-P下方管路接头渗漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/13 16:29:21 | 2025/2/13 16:44:14 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | ZHANG_DONG1 |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/13 16:29:34 | 2025/2/13 16:37:23 | 2025/2/13 15:28:46 | 2025/2/13 18:28:53 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/12 17:16:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸4#检修气水分离器排污阀Z316-P下方管路接头处有液体渗漏。（详见备注） | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸4#检修空压机气水分离器排污阀Z316-P下方管路接头渗漏检查处理工作已完成，现场对接头进行紧固，并将油迹擦拭干净，现场观察30分钟无异常。现设备运行正常，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54073011 | 2025/2/13 20:51:56 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2407567 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX | XJB | 左岸检修用气系统 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机露点高报警检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/27 9:37:36 | 2025/1/27 9:47:53 |  | JD-YX-4Z | ZHAO_YUN1 | ZHAO_YUN1 |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/27 9:38:17 | 2025/1/27 9:45:34 | 2025/1/27 9:17:06 | 2025/1/27 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | ZUO_WEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/26 17:30:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机报警灯点亮，装置面板显示为露点高报警。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸检修用气系统吸附式干燥机露点高报警检查处理工作完成，现场检查吸附式干燥机露点高报警是由于干燥机出口排气阀开度过小导致的，对干燥机出口排气阀开度进行调整后设备运行恢复正常，露点高报警已复归，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54029657 | 2025/1/27 21:27:56 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2368437 | 继电器损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX-1KYJ | XJB | 1#空压机 | 左岸1#检修空压机综合故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/18 9:35:47 | 2024/2/18 15:51:53 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | ZHOU_YONG4 |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/18 15:45:09 | 2024/2/18 15:45:13 | 2024/2/18 8:15:24 | 2024/2/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | ZUO_WEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/2/17 21:29:19 | FALSE | XJB2024021703^60 |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报“左岸1#检修空压机故障，左岸检修供气系统故障”，现场检查信号为检修1#气机停止失败，检修1#气机综合故障，复归信号后，再次报出。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸检修用气系统1#检修空压机故障检查处理工作已完成，检查发现停机继电器故障，更换后试运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50350680 | 2024/2/19 8:39:22 | A00 | 无。 | 无 | 更换继电器 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2380475 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-KZXT-PGFS-1JX | XJB | 左岸1#检修空压机控制柜 | 左岸1#检修空压机故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/17 9:24:01 | 2024/5/17 10:19:40 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZUO_XIAOLONG |  |  | KYJKZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/17 9:55:54 | 2024/5/17 9:57:13 | 2024/5/17 8:50:33 | 2024/5/17 18:50:35 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/16 2:07:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报“左岸1#检修空压机故障”，现场检查报警为“检修1#气机停止失败”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#检修空压机故障检查处理工作已完成，检查左岸1#检修空压机本体无异常，故障信号复归后，持续观察一天左岸1#检修空压机运行无异常，初步判断为空压机偶发缺陷，后续加强关注。左岸1#检修现空压机启动运行正常，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52249947 | 2024/5/17 11:33:23 | A00 | 无 | 无 | 复位/重启动 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2383170 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-KZXT-PGFS-1JX | XJB | 左岸1#检修空压机控制柜 | 左岸1#检修用气空压机停止失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/6 16:45:27 | 2024/6/12 9:33:15 | 2024/6/14 18:30:00 | JD-YX-5Z | YU_PENG | CHEN_LIFENG1 | YU_GUANG |  | KYJKZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/6 16:49:42 | 2024/6/12 8:53:24 | 2024/6/6 10:00:00 | 2024/6/11 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_JUNCHAO |  | YANG_SHENGWEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/6/6 14:53:09 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2382951 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报“左岸1#检修空压机故障”，现场检查报警为“检修1#气机停止失败” | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#检修用气空压机停止失败检查处理工作已完成，现场检查发现1#检修用气空压机控制柜内400V动力电源接触器3K1分合过程存在卡涩，导致空压机停机失败。已将接触器上的辅助触点进行更换，现场启动检查空压机运行正常。工完场清，缺陷已消除，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52456523 | 2024/6/15 22:19:45 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2398465 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX | XJB | 左岸检修用气系统 | 左岸低压气系统联控柜触摸屏4#检修空压机故障光字点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/13 9:46:04 | 2024/11/13 10:03:01 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/13 9:54:06 | 2024/11/13 9:59:31 | 2024/11/13 9:16:10 | 2024/11/13 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | HUANG_XIN | YAN_ZHENWU |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/11 17:34:01 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸低压气系统联控柜触摸屏显示“左岸4#检修空压机启动失败”、“左岸4#检修空压机综合故障”，故障光字点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸低压气系统联控柜触摸屏4#检修空压机故障光字点亮检查处理已完成，当检修气系统干燥机运行时，由于耗气量大，4号检修空压机会持续启动供气，且系统压力长时间不能上升，此时4号空压机即会报出综合故障（提醒作用），属正常现象，不影响4号空压机正常运行，故障光字手动复归即可，后续出现该种情况，可根据实际情况复归故障光字。缺陷已消除，设备可投运，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53668135 | 2024/11/13 19:31:25 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2421380 | 继电器损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-JX-2KYJ | XJB | 2#空压机 | 左岸检修供气2#空压机故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/23 9:49:44 | 2025/5/26 11:12:08 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | FENG_YULI |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/23 9:52:40 | 2025/5/26 11:06:53 | 2025/5/23 8:20:24 | 2025/5/26 20:09:36 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/5/21 9:10:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报：“左岸检修供气2#空压机故障”，左岸低压机联控柜上报：“检修2#气机停止失败”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸检修供气2#空压机故障检查处理工作已完成，现场检查为空压机单控柜柜内控制继电器损坏，更换新继电器后启动试运行正常，加载、卸载正常，缺陷已处理，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55239758 | 2025/5/26 14:11:20 | A00 | 无 | 无 | 更换继电器 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2388451 | 继电器损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-KZXT-PGFS-1JX | XJB | 左岸1#检修空压机控制柜 | 左岸1#检修用气空压机停机失败故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/4 9:35:27 | 2024/8/4 9:56:31 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  | SHENG_HUANYU | KYJKZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/4 9:44:20 | 2024/8/4 9:52:26 | 2024/8/4 8:50:00 | 2024/8/4 18:50:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | LI_SHUAIFANG | GUI_WENCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/8/1 18:25:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 17:21 监控报“左岸1#检修空压机故障”，现场检查为“检修1#气机停止失败”，将左岸1#检修空压机控制方式切至“切除”后，1#检修空压机仍然在自动启停运行。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#检修用气空压机停止失败检查处理工作已完成，现场检查发现1#检修用气空压机单机控制柜内停机控制继电器损坏，导致空压机停机失败，更换停机控制继电器后，现场启动检查空压机运行正常。缺陷已消除，设备可投入正常运行。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52818589 | 2024/8/4 21:02:29 | A00 | 无 | 无 | 更换继电器 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚 | FALSE
2382951 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-KZXT-PGFS-1JX | XJB | 左岸1#检修空压机控制柜 | 左岸1#检修用气空压机停止失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/6 10:33:38 | 2024/6/6 15:26:07 |  | JD-YX-1Z | SHEN_CHAOJIE | YU_GUANG |  |  | KYJKZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/6 10:33:45 | 2024/6/6 15:01:19 | 2024/6/6 10:00:00 | 2024/6/11 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | LI_SHUAIFANG | ZHU_JUNCHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/6/5 7:50:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报“左岸1#检修空压机故障”，现场检查报警为“检修1#气机停止失败” | [5 empty] | 工作未完成。 | 1 | 左岸1#检修用气空压机停止失败检查处理工作未完成，另开票处理。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52445171 | 2024/6/8 8:30:59 | A00 | 无 | 无 | 更换继电器 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2382930 | 电源损坏 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-L-ZD-1KYJ | XJB | 1#空压机 | 左岸1#制动空压机逆变电源装置故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/5 9:54:17 | 2024/6/6 9:58:12 |  | JD-YX-6Z | HE_QIAN1 | YU_GUANG |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/5 9:58:07 | 2024/6/6 9:53:55 | 2024/6/5 9:11:29 | 2024/6/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/4 17:21:16 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1#制动空压机逆变电源装置上“故障”指示灯点亮，并伴有报警声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#制动空压机逆变电源装置故障检查处理工作已完成，更换了新的逆变电源装置，上电运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52445071 | 2024/6/7 7:45:14 | A00 | 无 | 无 | 更换电源箱 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2400015 | 泄漏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R | XJB | 右岸低压气系统 | 右岸低压气系统2#制动气罐电动排污阀和右岸2#检修气罐电动排污阀开度指示不到位检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/25 10:25:12 | 2024/11/26 15:57:28 | 2024/11/26 18:30:00 | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHANG_LIWEN | ZHOU_YONG4 |  | YKJHZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/25 15:44:24 | 2024/11/26 15:49:55 | 2024/11/24 11:23:20 | 2024/11/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/11/23 22:55:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#制动气罐电动排污阀和右岸2#检修气罐电动排污阀全关位指示灯点亮时，开度指针未指示到全关位，小开度开启气罐手动排污阀后，电动排污阀处有明显漏气现象。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸低压气系统2#制动气罐电动排污阀和右岸2#检修气罐电动排污阀开度指示不到位检查处理工作完成，现场调整电动排污阀全关节点后，电动排污阀均已无漏气现象，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53772359 | 2024/11/26 19:00:53 | A00 | 无 | 无 | 调整接点 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚、郑闻博 | FALSE
2375894 | 反馈信号不稳定 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX | XJB | 右岸检修用气系统 | 右岸4#检修空压机故障检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/12 15:40:35 | 2024/4/12 16:10:21 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/12 15:40:52 | 2024/4/12 15:56:01 | 2024/4/12 15:05:37 | 2024/4/12 19:05:39 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/11 20:03:20 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸低压气系统现地低压联控柜上显示“检修4#气机总故障”“检修4#气机启动失败”告警 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸4#检修空压机故障检查工作已完成，现场检查空压机本体启停功能正常，运行时排气压力、温度、油位、电流等都正常，该现象为偶发性控制信号不稳定导致，不影响设备长期稳定运行，经控制柜复归后报警信号已解除，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51882110 | 2024/4/13 17:13:28 | A00 | 无 | 无 | 复归 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2390184 | 周期检修 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX | XJB | 右岸检修用气系统 | 右岸4#检修空压机滤芯保养周期到期检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/23 16:06:26 | 2024/8/23 16:16:08 |  | JD-YX-5Z | YU_PENG | YU_PENG |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/23 16:07:21 | 2024/8/23 16:14:56 | 2024/8/23 14:10:00 | 2024/8/23 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_HUAJUN |  | ZUO_WEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/22 20:03:49 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 右岸4#检修空压机本体“SERVICE”灯闪烁，液晶屏显示右岸4#检修空压机。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 右岸4#检修空压机滤芯保养周期到期检查处理工作已完成，现场将保养相关参数复位后，提醒指示灯熄灭，缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52982002 | 2024/8/25 11:56:11 | A00 | 无 | 无 | 复位 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2412211 | 整定值不对 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX | XJB | 右岸检修用气系统 | 右岸检修气系统4#检修空压机空滤保养到期处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/14 10:38:27 | 2025/3/14 11:07:05 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/14 10:38:34 | 2025/3/14 10:44:57 | 2025/3/14 9:11:46 | 2025/3/14 19:11:49 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/13 18:34:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸检修气系统4#检修空压机面板上“SERVICE”指示灯闪烁，屏上显示“空滤保养到期”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸检修气系统4#检修空压机空滤保养到期处理，现场更换空压机空滤，重新设定保养时间后，报警信号消除，设备恢复正常运行。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54347969 | 2025/3/17 8:14:14 | A00 | 无 | 无 | 重新设定整定值 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2420576 | 触摸屏时间显示错误 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX | XJB | 右岸检修用气系统 | 右岸检修气系统4#检修空压机显示屏时间异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/16 8:46:49 | 2025/5/16 8:57:55 |  | JD-YX-6Z | HE_QIAN1 | HE_QIAN1 |  |  | QSFLQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/16 8:50:16 | 2025/5/16 8:50:49 | 2025/5/15 8:30:00 | 2025/5/16 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAOYU |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/14 20:07:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸检修气系统4#检修空压机显示屏时间快近1小时。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸检修气系统4号检修空压机显示时间异常，检查处理已完成，现场重新设置显示屏时间，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54901049 | 2025/5/16 9:02:13 | A00 | 无 | 无 | 重新设置 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2391428 | 故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX-2CQG | XJB | 2#检修储气罐 | 右岸低压气系统2#检修气罐排污电动阀关闭后全关指示灯不亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/9 8:49:10 | 2024/9/9 10:17:44 |  | JD-YX-2Z | LUO_HAOYU | FENG_YULI |  |  | YLG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/9 9:55:07 | 2024/9/9 10:13:45 | 2024/9/9 8:30:00 | 2024/9/10 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | LI_SHUAIFANG | LI_JUN14 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/9/7 17:53:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸低压气系统2#检修气罐排污电动阀关闭后全关指示灯不亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸低压气系统2#检修气罐排污电动阀关闭后全关指示灯不亮检查处理工作已完成。检查发现该电动排污阀关向节点异常，对电动排污阀行程节点进行调整后，全关指示灯点亮。缺陷已消除，设备可投运，已工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53152910 | 2024/9/11 8:21:11 | A01 | 无。 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞、长电渝：谭伟 | FALSE
2368309 | 继电器故障 | 传感器故障 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX-3KYJ | XJB | 3#空压机 | 右岸3#检修用气低压空压机启动失败检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/12 11:26:56 | 2024/2/12 11:39:25 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | LI_HUA8 |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/12 11:31:56 | 2024/2/12 11:39:09 | 2024/2/12 11:09:26 | 2024/2/12 14:12:32 |  |  | 0 |  |  | TZY | 停止运行 | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | LI_SHUAIFANG | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/12 11:09:33 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2349498 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 右岸3#检修空压机故障，右岸检修供气系统故障，现场检查发现3#空压机启动失败 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸3#检修用气低压空压机启动失败检查工作已完成，现场检查发现启动失败原因为3#检修空压机本体控制柜内KA5继电器损坏导致，更换新继电器后故障信号复归，现场3#检修空压机启动试运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50349906 | 2024/2/12 14:20:28 | A00 | 无 | 无 | 更换继电器 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2414601 | 泄漏 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-ZD-1CQG | XJB | 1#制动储气罐 | 右岸1#制动气罐出口阀Y310前法兰处焊缝漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/1 17:07:10 | 2025/4/3 10:56:12 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | YLG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/1 17:07:15 | 2025/4/3 10:46:29 | 2025/4/1 16:00:00 | 2025/4/3 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | YAN_ZHENWU | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/31 20:44:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#制动气罐出口阀Y310前法兰处焊缝漏气。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#制动气罐出口阀Y310前法兰处焊缝漏气检查处理工作已完成，对漏气法兰进行了更换，气罐升压检查各管路阀门无漏气，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54621041 | 2025/4/6 22:02:20 | A00 | 无 | 无 | 更换损坏部件 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌，长电渝：谭伟 | FALSE
2397308 | 故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-JX-3KYJ | XJB | 3#空压机 | 右岸低压气系统3#检修空压机本体控制柜上故障灯闪烁检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/4 16:32:23 | 2024/11/4 16:41:42 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | HUANG_HE1 |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/4 16:32:52 | 2024/11/4 16:33:48 | 2024/11/4 12:00:00 | 2024/11/4 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/11/2 20:37:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸3#检修用气低压空压机本体控制柜上故障灯闪烁无法复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸低压气系统3#检修空压机本体控制柜上故障灯闪烁检查处理工作已完成，现场检查该报警信号为右岸3#检修空压机保养到期提醒，本年度已对3#检修空压机进行年度维护，目前已将该信号复位，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53617377 | 2024/11/4 19:19:56 | A00 | 无 | 无 | 重起动 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2387384 | 管路漏气 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-DYQ-R-ZD-1KYJ | XJB | 1#空压机 | 右岸1#制动空压机停机失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/24 8:53:41 | 2024/7/25 10:57:07 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | YIN_XIANLIANG |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/24 8:54:11 | 2024/7/25 10:00:08 | 2024/7/23 8:00:00 | 2024/7/26 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHI_LULIN |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/20 21:58:18 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#制动空压机在内部运行模式时，手动启动空压机运行，当压力上升到停机压力后，空压机不能自动停运。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#制动空压机停机失败检查处理工作完成，现场检查空压机出口冷干机吹扫气管断裂脱落漏气，导致空压机本体压力传感器长时间不到停机压力，造成空压机停机失败，对漏气点用堵头进行封堵，手动启动空压机试运行，空压机可正常启停，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52765254 | 2024/7/25 22:09:26 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 潘天棚 | FALSE
2393517 | 泄漏 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L | XJB | 左岸中压气系统 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/4 9:36:02 | 2024/10/4 10:14:34 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LU_YUNQIAO |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/4 10:07:36 | 2024/10/4 10:11:48 | 2024/10/3 15:04:20 | 2024/10/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/3 15:04:29 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2347819 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 现场巡检发现2#中压机冷干机排污阀漏气 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理工作已完成，检查发现冷干机排污电磁阀内部有杂质，导致密封不严漏气，对电磁阀内部进行了清洗后回装，漏气现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53345756 | 2024/10/6 10:28:41 | A00 | 无 | 无 | 紧固或更换 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2393564 | 管路漏气 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L | XJB | 左岸中压气系统 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/7 9:17:30 | 2024/10/7 10:01:58 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/7 9:53:10 | 2024/10/7 9:56:42 | 2024/10/7 9:12:28 | 2024/10/7 18:12:30 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WANG_GANG10 |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/4 20:25:38 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监屏发现左岸中压空压机启停间隔由53小时缩短为12小时，趋势分析发现，左岸中压气系统气罐压力多次出现在7.0MPa（停空压机压力）左右时，压力快速下降到6.4MPa（启空压机压力），现场检查未发现明显异常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理工作已完成，检查发现冷干机排污电磁阀内部有杂质，同时电磁阀前端管路也集聚较多杂质，导致电磁阀密封不严漏气，对电磁阀内部及电磁阀前端管路进行清洗后回装，漏气现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53346106 | 2024/10/7 13:57:54 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2396196 | 有卡塞物 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L | XJB | 左岸中压气系统 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/28 8:59:21 | 2024/10/28 10:49:27 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/28 10:29:49 | 2024/10/28 10:44:24 | 2024/10/27 10:21:53 | 2024/10/29 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_QIAN1 |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/26 7:28:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现左岸中压空压机启停间隔缩短至6小时（正常启停间隔55小时），现场检查2#中压机冷干机排污阀有明显漏气声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2#中压空压机冷干机排污电磁阀漏气处理工作已完成，检查发现冷干机排污电磁阀内部有杂质，同时电磁阀前端管路也集聚较多杂质，导致电磁阀密封不严漏气，对电磁阀内部及电磁阀前端管路进行清洗后回装，漏气现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53538655 | 2024/10/28 18:36:51 | A01 | 无 | 无 | 清除 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2378814 | 接头松动 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L-1CQG-JXYLB | XJB | 机械压力表 | 左岸1#中压气罐6#机械压力表表前阀Z404-6处有气流声检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/6 16:16:44 | 2024/5/6 16:36:58 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/6 16:18:13 | 2024/5/6 16:29:41 | 2024/5/6 15:58:15 | 2024/5/6 18:58:18 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/5 20:30:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现左岸中压气系统启停间隔由28小时缩短至12个小时左右，现场检查发现左岸1#中压气罐6#机械压力表表前阀Z404-6处有气流声，现场将其关闭后气流声消失。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#中压气罐6#机械压力表表前阀Z404-6处有气流声检查处理工作已完成，现场检查漏气原因为振动导致接头松动，在更换压力表的工作中，已更换新的密封垫并重新紧固，检漏剂检查接头、管路等均无漏气现象。工完场清，缺陷已消除，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52158948 | 2024/5/6 19:41:17 | A00 | 无 | 无 | 检查、紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2403645 | 碰撞、老化、脱落 | 紧固件松动、脱落 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L-2LGJ | XJB | 2#冷干机 | 左岸2#、3#中压机冷干机排污管更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/23 9:33:13 | 2024/12/23 11:18:42 |  | JD-YX-1Z | YIN_XIANLIANG | TAO_MIN |  |  | YKJHZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/23 11:07:48 | 2024/12/23 11:13:14 | 2024/12/23 8:30:00 | 2024/12/23 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/21 12:40:30 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸2#、3#中压机冷干机排污管脱落。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2#、3#中压机冷干机排污管更换工作完成，对脱落的排污软管进行更换并用扎带固定，经启动中压机试运行，左岸2#、3#中压机及冷干机运行正常，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53897586 | 2024/12/23 16:49:02 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟 | FALSE
2420783 | 管路漏气 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-1CQG | XJB | 1#中压储气罐 | 右岸1#中压气罐压力表控制阀Y404-6阀后压力表接头漏气处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/17 10:11:14 | 2025/5/17 11:00:08 |  | JD-YX-2Z | YUE_YUAN | YUE_YUAN |  |  | YLG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/17 10:55:17 | 2025/5/17 10:55:23 | 2025/5/17 9:47:21 | 2025/5/17 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZUO_XIAOLONG |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/16 10:18:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸中压气系统1#中压气罐压力表控制阀Y404-6阀后与压力表接头法兰处有明显漏气声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#中压气罐压力表控制阀Y404-6阀后压力表接头漏气处理工作已完成，现场检查为接头密封老化导致轻微漏气，已更换新密封，更换后检查接头无漏气，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54908201 | 2025/5/19 7:56:28 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2388038 | 开关损坏 | 运行障碍 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L-3KYJ | XJB | 3#中压空压机 | 左岸3#中压空压机运行时报润滑油压低故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/29 15:17:49 | 2024/7/30 10:00:43 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | ZHAO_YUN1 |  | YIN_XIANLIANG | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/29 15:20:31 | 2024/7/30 9:41:45 | 2024/7/29 8:30:00 | 2024/7/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/27 16:52:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:16 左岸中压机启动过程中监控系统报：左岸中压空压机系统故障 动作、左岸中压空压机系统3#空压机总故障 动作、左岸中压3#空压机润滑油位低 动作。现场检查单控柜上报：润滑油压低。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3#中压空压机运行时报润滑油压低故障检查处理工作已完成，对空压机压力传感器进行拆卸检查，发现传感器内有一个小渣子，导致传感器动作异常，将该渣子清理回装后，启泵试运行，空压机运行正常，无故障信号。缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52797072 | 2024/7/30 19:24:21 | A00 | 无 | 无 | 油压传感器更换 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2391433 | 元件损坏 | 运行障碍 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-L-3KYJ | XJB | 3#中压空压机 | 左岸3#中压空压机运行时报润滑油压低故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/6 15:42:37 | 2024/11/8 11:29:27 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | HUANG_HE1 |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/6 15:43:13 | 2024/11/8 11:27:24 | 2024/11/5 15:44:16 | 2024/11/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/9/7 20:58:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:04，左岸中压机启动过程中监控系统报：左岸中压空压机系统故障 动作、左岸中压空压机系统3#空压机总故障 动作、左岸中压3#空压机润滑油位低 动作。现场检查单控柜上报：润滑油压低。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站3#中压空压机故障检查处理工作已完成，检查发现3#中压空压机本体油压开关损坏，更换油压开关、空气滤芯油过滤器及润滑油后，启动试运行正常且无故障报警，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53152926 | 2024/11/8 20:00:13 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-09-09 07:57:47]:检查左岸3#中压空压机油位显示正常，初步分析可能为油压开关故障，目前油压开关备品未到货，待到货后进行更换，3#中压空压机停运暂不影响左岸中压气系统正常运行。;[凌德贵2024-09-10 09:51:22]:待备品到货后处理，1台中压机退出运行暂不影响系统正常运行。;[李帅访2024-10-21 09:14:13]:正在跟踪备品到货进度，待择机消除缺陷;[谢辉平2024-10-08 07:55:22]:督促备件尽快到货，择机消除缺陷。 | 刘润昌 | FALSE
2404427 | 装置异常 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R | XJB | 右岸中压气系统 | 右岸1#、2#中压气罐电动排污阀指示灯显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/28 10:11:31 | 2024/12/28 10:23:05 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN |  |  | YKJHZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/28 10:15:19 | 2024/12/28 10:22:18 | 2024/12/28 10:01:06 | 2024/12/28 12:01:09 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | LI_SHUAIFANG | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/27 19:59:08 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#、2#中压气罐电动排污阀全关时，“OPEN”指示灯点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#、2#中压气罐电动排污阀指示灯显示异常检查处理工作已完成，指示灯显示异常原因为全开全关节点不到位，重新调整全开全关节点后，电动排污阀指示灯显示正常，阀门位置正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53902851 | 2024/12/28 20:34:52 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2379011 | 密封不严、老化或破损 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2CQG-JXYLB | XJB | 机械压力表 | 右岸2#中压气罐机械压力表表前阀Y405-6漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/7 11:02:19 | 2024/5/7 16:47:53 |  | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | LIU_ZHUANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/7 11:07:10 | 2024/5/7 16:37:21 | 2024/5/7 9:05:28 | 2024/5/7 22:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/7 7:43:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#中压气罐机械压力表表前阀Y405-6处有气流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#中压气罐机械压力表表前阀Y405-6漏气检查处理工作已完成，检查发现漏气原因是密封垫片密封不严，更换新密封垫片后试运行正常，观察30分钟无漏气，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52163464 | 2024/5/7 20:28:38 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2379796 | 元件损坏 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2KYJ | XJB | 2#中压空压机 | 右岸电站2#中压空压机故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/13 16:10:19 | 2024/5/15 16:04:41 |  | JD-YX-6Z | DENG_CHANGAN | HE_JINJIANG |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/13 18:00:42 | 2024/5/15 15:49:11 | 2024/5/13 8:55:35 | 2024/5/15 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/11 16:14:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 16:11 监控系统报：“（右岸中压气）2#空压机润滑油压低 动作”、“右岸中压空压机系统故障 动作”、“右岸中压空压机系统2#空压机总故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站2#中压空压机故障检查处理工作已完成，检查发现2#中压空压机本体油压开关损坏，更换油压开关、空气滤芯油过滤器及润滑油后，启动试运行正常且无故障报警，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52203727 | 2024/5/15 19:47:13 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、刘润昌，长电渝：韩大春 | FALSE
2379005 | 装置异常 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2KYJ | XJB | 2#中压空压机 | 右岸中压2#空压机总故障动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/7 10:52:38 | 2024/5/7 17:27:00 |  | JD-YX-4Z | ZHAO_YUN1 | HE_JINJIANG |  |  | KYJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/7 11:14:51 | 2024/5/7 16:35:51 | 2024/5/7 10:24:48 | 2024/5/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/7 6:34:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2:42 监控系统报：“右岸中压2#空压机总故障 动作”、“右岸中压2#空压机润滑油压低 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸中压2#空压机总故障动作检查处理工作已完成，检查发现油压传感器端子松动，紧固传感器端子，复归相关故障信息后，故障现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52163458 | 2024/5/7 20:26:52 | A01 | 无 | 无 | 日常维护检查 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2378813 | 触摸屏损坏 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-KZXT-1KZG | XJB | 1#中压机控制柜 | 右岸1#中压机控制柜触摸屏显示不清晰检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/6 15:13:24 | 2024/5/6 17:11:43 |  | JD-YX-1Z | WU_MENGTAO | WU_MENGTAO |  |  | KYJKZG | YSKQ |  |  |  |  | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/6 15:18:15 | 2024/5/6 16:49:53 | 2024/5/6 11:18:18 | 2024/5/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/5 19:24:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#中压机控制柜上触摸屏显示不清晰，且中间有一白色横线，见附图。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#中压机控制柜触摸屏显示不清晰检查处理工作已完成，更换了新的触摸屏，上电显示正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52158947 | 2024/5/6 19:40:32 | A00 | 无 | 无 | 换触摸屏 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE | YSKQ
2415252 | 设置错误 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-KZXT-1KZG | XJB | 1#中压机控制柜 | 右岸中压气系统1#中压机单控柜显示屏显示传感器故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/7 15:09:47 | 2025/4/7 16:40:57 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | KYJKZG | YSKQ |  |  |  |  | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/7 15:09:53 | 2025/4/7 16:22:57 | 2025/4/7 9:33:15 | 2025/4/7 18:33:18 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | HUANG_XIN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/4/6 21:02:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸中压气系统1#中压机单控柜显示屏上显示“当前工作气罐传感器故障”，无法复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸中压气系统1#中压机单控柜显示屏显示传感器故障检查处理工作已完成，对1#空压机本体控制柜把手S1切换至单机手动状态，S2切换至停止状态，按复位按钮2秒钟，传感器故障报警已消除。现1#空压机已恢复至自动联控方式，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54642268 | 2025/4/8 8:29:37 | A00 | 无 | 无 | 重新设置 | FALSE |  | FALSE |  | 唐萱 | FALSE | YSKQ
2387338 | 泄漏 | 漏气 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2CQG | XJB | 2#中压储气罐 | 右岸2#中压储气罐安全阀漏气检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/20 10:26:36 | 2024/7/20 16:57:04 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 |  |  | YLG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/20 10:27:53 | 2024/7/20 16:39:12 | 2024/7/20 9:05:53 | 2024/7/21 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/20 0:43:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#中压储气罐安全阀漏气。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#中压储气罐安全阀漏气检查处理工作已完成，现场检查发现安全阀本体存在轻微漏气，更换了检验合格的气罐安全阀，升压至7.0Mpa，现场观察30min，检查安全阀及各处法兰、接头无漏气现象，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52763274 | 2024/7/20 20:17:49 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、长电渝：韩大春、蒋世超 | FALSE
2369034 | 表面污垢 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2LGJ | XJB | 2#冷干机 | 右岸2#中压空压机2#冷干机出口压力表故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/23 9:23:09 | 2024/2/27 10:01:54 |  | JD-YX-1Z | SHEN_CHAOJIE | LI_XIAOZHUANG |  |  | YKJHZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/23 9:23:16 | 2024/2/27 9:42:47 | 2024/2/23 8:30:00 | 2024/2/27 19:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | YANG_SHENGWEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/21 20:43:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#中压机冷干机上空气出口压力表内有泡沫，检查现场无明显漏气声 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#中压空压机2#冷干机出口压力表故障检查处理工作已完成，清理压力表内部泡沫后压力表显示恢复正常，启动试运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50526246 | 2024/2/27 11:35:07 | A01 | 无 | 无 | 清理污垢 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、长电渝：吴淞 | FALSE
2419021 | 泄漏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-Q-ZYQ-R-2LGJ | XJB | 2#冷干机 | 右岸中压气系统2#冷干机上空气出口压力表检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/3 9:10:35 | 2025/5/3 9:37:03 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | LUO_HAO |  |  | YKJHZZ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/3 9:29:37 | 2025/5/3 9:29:40 | 2025/5/3 9:01:59 | 2025/5/3 11:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/2 20:56:22 | FALSE | XJB2025050203^70 |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#中压机冷干机上空气出口压力表内有泡沫，检查现场无明显漏气声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸中压气系统2#冷干机上空气出口压力表检查工作已完成，现场检查压力表内泡沫为设备运行过程中振动所产生，为正常现象，压力表内抗震液因运行过程中温度升高，抗震液加注口处存在部分渗漏，已对压力表抗震液加注口压盖进行紧固，目前压力表显示正常，设备正常运行，后续计划在年度维护过程中更换该压力表，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54840020 | 2025/5/5 11:46:53 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2368581 | 堵塞 | 损坏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-01F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 1F坝前取水滤水器出水机械压力表压力异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/19 15:36:59 | 2024/2/19 16:49:02 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | LUO_HAO |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/19 15:37:09 | 2024/2/19 16:41:55 | 2024/2/19 8:34:49 | 2024/2/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/18 22:17:15 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F坝前取水滤水器出水机械压力表压力指示为1.45Mpa左右，明显高于实际压力。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F坝前取水滤水器出水机械压力表压力异常检查处理工作已完成，现场检查发现1F坝前取水滤水器本体出口机械压力表测压管堵塞，对测压管进行疏通后，对左岸1F坝前取水滤水器充水，压力表压力显示恢复正常，压力表接头各处无渗漏，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50394367 | 2024/2/21 8:13:43 | A01 | 无 | 无 | 疏通 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、韩林 | FALSE
2408573 | 渗漏 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-01F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/13 15:48:49 | 2025/2/13 16:05:22 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/13 15:52:38 | 2025/2/13 15:59:33 | 2025/2/13 15:22:55 | 2025/2/13 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/12 17:26:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀1DF283-2P在全关状态下，排污管有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀内漏检查处理工作完成，检查发现内漏原因为电动排污阀全关不到位，重新调整下排污电动阀全关节点，观察10分钟下排污电动阀无内漏，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54073014 | 2025/2/13 20:54:27 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2406581 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 左岸3F坝前取水减压阀后压力波动检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/17 8:49:28 | 2025/1/17 15:51:22 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/17 15:11:31 | 2025/1/17 15:11:55 | 2025/1/16 17:24:51 | 2025/1/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/15 7:26:44 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现左岸3F坝前取水减压阀后压力由0.46降至0.37Mpa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水减压阀后压力波动检查处理，故障原因减压阀导阀卡阻导致压力波动，重新更换新的导阀，观察2小时后压力无明显波动。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53949906 | 2025/1/18 21:20:52 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-01-16 16:09:46]:检查3F坝前取水减压阀压力存在波动，已对控制导阀进行了调整，待继续观察压力稳定情况 | 许鑫 | FALSE
2367185 | 合（分）行程接点不转换或转换不到位 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸3F坝前取水滤水器上排污阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/26 9:17:45 | 2024/1/26 10:46:29 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  | LIU_XIAOBO | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/26 10:33:46 | 2024/1/26 10:39:32 | 2024/1/26 8:57:42 | 2024/1/26 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/25 20:49:39 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F坝前取水滤水器上、下排污阀全关状态下，排污管内有水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水滤水器上排污阀内漏检查处理工作完成，现场调整排污阀全关行程接点，对滤水器手动排污后，排污管内已无明显水流声，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50078122 | 2024/1/26 11:27:14 | A00 | 无 | 无 | 调整接点 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2399986 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/26 9:07:32 | 2024/11/26 9:45:38 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/26 9:09:55 | 2024/11/26 9:30:49 | 2024/11/26 8:30:00 | 2024/11/26 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-10 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | ZUO_WEN | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/23 12:22:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水检查处理工作已完成，现场对3F坝前取水滤水器轴封压盖适当紧固，轴封压紧后，观察10分钟无渗水，该缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53772191 | 2024/11/26 18:57:36 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-11-25 17:31:05]:现场检查滤水器轴封漏水量微小，不影响主轴密封滤水器正常运行，待择机进行处理;[李帅访2024-11-25 17:31:36]:现场检查滤水器轴封漏水量微小，不影响3F坝前取水滤水器正常运行，待择机进行处理;[谢辉平2024-11-25 19:57:34]:加强检查，具备条件后及时处理。 | 孔祥龙、陶建村 | FALSE
2373418 | 密封圈问题 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封渗水检查处理及滤水器上下排污电动阀更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/27 15:10:32 | 2024/3/29 11:00:24 | 2024/3/29 18:00:00 | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | BAI_YUFENG | ZHU_BIN2 | ZHOU_YONG4 | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/27 15:15:37 | 2024/3/29 10:21:33 | 2024/3/27 8:27:30 | 2024/3/28 22:02:30 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-8 | [5 empty] | 单项工作票 | REN_BIBO |  | YANG_SHENGWEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/26 7:52:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封渗水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封渗水检查处理及滤水器上下排污电动阀更换工作已完成，滤水器轴封已更换新密封圈，滤水器上下排污电动阀已更换新阀门，充水试运行阀门及轴封无漏水，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51478450 | 2024/3/29 11:41:29 | A00 | 无 | 无 | 处理和更换 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、陆应昭； 旭乐基：曹跃波 | FALSE
2368619 | 堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸3F坝前取水滤水器本体出口机械压力表压力显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/19 9:50:58 | 2024/2/19 11:15:11 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/19 9:51:36 | 2024/2/19 11:13:15 | 2024/2/19 9:16:11 | 2024/2/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/19 9:09:57 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 左岸3F坝前取水滤水器本体出口机械压力表压力显示异常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水滤水器本体出口机械压力表压力显示异常检查处理工作完成，现场检查发现3F坝前取水滤水器本体出口机械压力表测压管堵塞，对测压管进行疏通后，对左岸3F坝前取水滤水器充水，压力表压力显示恢复正常，压力表接头各处无渗漏，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50395837 | 2024/2/21 8:14:32 | A01 | 无 | 无 | 疏通 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、韩林 | FALSE
2364252 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-05F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 右岸5F坝前取水滤水器轴封漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/5 9:17:18 | 2024/1/5 9:43:56 |  | JD-YX-5Z | LU_YUNQIAO | LU_YUNQIAO |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/5 9:17:42 | 2024/1/5 9:20:11 | 2024/1/5 9:00:35 | 2024/1/5 19:00:38 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/1/4 1:29:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸5F坝前取水滤水器轴封漏水约3秒一滴，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F坝前取水滤水器轴封漏水处理，故障原因压盖螺栓松动，重新紧固滤水器轴封压盖螺栓后，设备恢复正常，观察10分钟无渗漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49775608 | 2024/1/8 10:20:17 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2422715 | 老化、损坏 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-01F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀内漏处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/27 9:22:48 | 2025/6/27 9:42:27 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/27 9:23:27 | 2025/6/27 9:25:24 | 2025/6/27 9:05:16 | 2025/6/27 19:05:24 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/1 20:32:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀1DF283-2P在全关状态下，排污管有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F坝前取水滤水器下排污电动阀内漏处理工作已完成，已在坝前取水年度检修2424136中更换排污电动阀，更换后的阀门全关状态下无水流声。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55298995 | 2025/6/30 11:32:24 | A00 | 无 | 无 | 紧固或更换 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-06-02 15:27:45]:检查滤水器排污阀有少量内漏，计划近期随公用供水系统年度维护时对阀门进行更换，目前不影响1F坝前取水滤水器正常运行。;[凌德贵2025-06-03 08:53:00]:目前不影响1F坝前取水滤水器正常运行，计划近期随公用供水系统年度维护时对阀门进行更换。;[杨升文2025-06-21 09:05:46]:检查滤水器排污阀有少量内漏，下周1F坝前取水系统年度检修时对阀门进行更换，目前不影响1F坝前取水滤水器正常运行。 | 刘润昌 | FALSE
2415623 | 磨损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/9 9:21:13 | 2025/4/9 16:08:26 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/9 9:21:21 | 2025/4/9 16:06:21 | 2025/4/9 8:44:23 | 2025/4/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/8 19:40:08 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F坝前取水滤水器轴封漏水检查处理工作完成，现场检查滤水器原轴封老化、磨损导致漏水，将原有轴封进行更换后，对滤水器手动排污，滤水器轴封无漏水现象，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54658883 | 2025/4/9 16:43:49 | A00 | 无 | 无 | 紧固或更换 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林、景聚乐、长电渝：谭伟 | FALSE
2370165 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-03F-ZSB-XYF | XJB | 泄压阀 | 3F坝前取水持压泄压阀导阀漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/4 9:37:41 | 2024/3/4 11:15:15 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | SHU_PINGPING |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/4 9:39:20 | 2024/3/4 11:09:05 | 2024/3/4 8:49:16 | 2024/3/4 14:49:18 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | ZUO_WEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/1 7:06:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F坝前取水持压泄压阀导阀漏水，约3滴/秒。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F坝前取水持压泄压阀导阀漏水检查处理工作已经结束，对其导阀渗漏处更换了堵头封堵，观察30分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50819175 | 2024/3/4 11:17:58 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-03-03 20:39:51]:不影响设备运行，具备条件后及时处理。 | 陆应昭、孔祥龙、韩林 | FALSE
2416561 | 堵塞 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-05F-ZSB-LSQ | XJB | 滤水器 | 右岸5F机组段坝前取水滤水器差压超高检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/15 9:00:44 | 2025/4/15 15:16:14 |  | JD-YX-1Z | LIU_ZHUANG | LIU_ZHUANG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/15 9:05:44 | 2025/4/15 15:06:31 | 2025/4/15 8:44:02 | 2025/4/16 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/4/14 17:11:32 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝前取水倒换过程中，监控系统报“右岸公用供水2#滤水器差压超高（5F坝前） 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组段坝前取水滤水器差压超高检查处理工作已结束，检查发现其压差传感器测压管路堵塞，进行疏通后压差正常，目前压差约0.008MPa，满足正常运行条件。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54683041 | 2025/4/16 10:59:24 | A01 | 无 | 无 | 清除 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：韩大春 | FALSE
2370379 | 管路漏水 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-BQQS-07F | XJB | 7F机组段坝前取水 | 右岸7F坝前取水滤水器上排污电动阀7DF283-1P内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/4 15:23:31 | 2024/3/4 16:05:38 |  | JD-YX-4Z | ZHAO_YUN1 | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/4 15:26:47 | 2024/3/4 15:58:32 | 2024/3/4 15:00:45 | 2024/3/4 18:00:47 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-1 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/3 21:03:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸7F坝前取水滤水器上排污电动阀7DF283-1P在全关状态下，排污管有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F坝前取水滤水器上排污电动阀7DF283-1P内漏检查处理工作已完成，重新调整上排污电动阀的全关行程节点，对滤水器手动排污后，排污管内已无明显水流声，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50858021 | 2024/3/4 19:00:26 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-03-04 08:27:26]:不影响机组正常运行，待机组检修处理。 | 陈正新 | FALSE
2374133 | 渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 1F机组技术供水上导轴承正向供水旁通阀1225供水管路渗漏检查及处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/1 9:56:09 | 2024/4/1 11:04:27 |  | JD-YX-5Z | BAI_YUFENG | BAI_YUFENG |  | SHENG_HUANYU | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/1 10:40:23 | 2024/4/1 10:53:30 | 2024/4/1 8:30:00 | 2024/4/1 22:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | HUANG_XIN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/29 7:48:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组技术供水上导轴承正向供水旁通阀1225供水管路保温层底部滴水，约20秒一滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水上导轴承正向供水旁通阀1225供水管路渗漏检查及处理工作已完成，检查发现管路焊缝部位漏水，已用橡胶垫堵住，观察10分钟无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51590233 | 2024/4/1 19:26:03 | A00 | 无 | 无 | 修补、堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2371051 | 泄漏 | 声音异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸1F机组技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/28 15:49:48 | 2024/4/28 15:58:55 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  | ZHOU_YI4 | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/28 15:49:59 | 2024/4/28 15:57:27 | 2024/4/28 8:30:00 | 2024/4/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/7 20:45:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污阀全关状态下，上排污管道有明显的过流声音。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理工作完成，在1F技术供水检修中已对该排污电动阀阀体及电动执行机构进行更换，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51025474 | 2024/4/29 7:42:50 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-03-11 18:36:14]:不影响设备运行，待进一步处理。;[谢辉平2024-03-23 19:45:37]:不影响设备运行，择机处理。;[李帅访2024-04-09 16:55:06]:随近期1F机组专项检修时处理;[谢辉平2024-04-16 20:17:07]:随1F机组检修处理 | 韩林 | FALSE
2368021 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F | XJB | 1F机组 | 1F机组技术供水系统1#滤水器排污总管渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/3 15:00:44 | 2024/2/3 17:57:07 |  | JD-YX-2Z | XU_TAO1 | ZHOU_XIANRANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/3 17:35:52 | 2024/2/3 17:35:59 | 2024/2/3 12:11:06 | 2024/2/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  | TZY | 停止运行 | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/3 12:11:24 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2321297 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 1F机组技术供水系统1#滤水器排污总管渗水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水系统1#滤水器排污总管渗水处理工作已完成，已对渗漏位置进行补焊，充水捡漏无异常。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50241099 | 2024/2/3 19:42:02 | A00 | 无 | 无 | 紧固或补焊 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超；旭乐基：曹义强 | FALSE
2369421 | 压力脉动 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 1F机组技术供水2#减压阀后压力从0.45Mpa升至0.49Mpa检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/26 9:14:09 | 2024/2/26 9:38:56 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | HUANG_HE1 |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/26 9:14:39 | 2024/2/26 9:22:44 | 2024/2/26 8:43:18 | 2024/2/26 11:43:32 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_XIAOBO |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/25 13:08:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现1F机组技术供水2#减压阀后压力从0.45Mpa升至0.49Mpa（1F机组技术供水在2路运行）。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水2#减压阀后压力从0.45Mpa升至0.49Mpa检查处理工作已经结束，现场检查阀后压力为0.46Mpa左右，并未发现异常，结合趋势分析原因可能是技术供水阀前压力瞬时波动导致其减压阀阀后压力瞬时波动，目前阀后压力在正常区间内，不影响技术供水系统正常运行，后续将持续观察，工完场清，人员已撤离，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50562782 | 2024/2/26 11:12:18 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2367984 | 泄漏 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污阀漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/3 9:24:14 | 2024/2/3 14:55:00 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | XU_TAO1 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/3 9:28:14 | 2024/2/3 12:08:02 | 2024/2/3 9:05:45 | 2024/2/3 19:05:47 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_PENG7 |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/2 20:39:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污阀电动全关状态下，管道内有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污阀漏水处理，重新调整电动阀内行程接点，设备恢复正常，无泄漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50241030 | 2024/2/3 16:37:37 | A00 | 无 | 无 | 调整行程接点 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2367097 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污与下排污联络管法兰焊缝轻微渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/25 16:05:17 | 2024/1/25 16:16:25 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 16:08:51 | 2024/1/25 16:11:42 | 2024/1/25 15:57:29 | 2024/1/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | KONG_XIANGLONG |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/25 9:24:50 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2348531 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污与下排污联络管法兰焊缝轻微渗水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水1#滤水器上排污与下排污联络管法兰焊缝轻微渗水检查处理工作完成，现场检查发现排污管有砂眼渗水，用管箍和橡皮堵漏后观察10分钟不漏水，缺陷消除，排污管外部被剥除的部分保温层待1F机组技术供水系统检修时恢复，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50056592 | 2024/1/25 17:48:25 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2403555 | 堵塞 | 流量异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F | XJB | 2F机组 | 2F机组4#下推导油冷却器冷却水流量越下限检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/20 15:55:45 | 2024/12/20 16:15:09 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/20 15:56:30 | 2024/12/20 16:13:20 | 2024/12/20 15:47:14 | 2024/12/20 16:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_XIAOZHUANG |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/20 12:39:40 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：2F 4#下推导油冷却器冷却水流量 40.98越下限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组4#下推导油冷却器冷却水流量越下限检查已结束，经2F机组技术供水系统倒换后4#下推导油冷却器冷却水流量恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53896311 | 2024/12/20 17:39:34 | A00 | 无 | 无 | 疏通冲洗管道 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2405240 | 压差传感器管道堵塞 | 压差异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-01F-ZSB-LSQ-2LSQ-CYCGQ | XJB | 差压传感器 | 1F机组技术供水系统2#滤水器差压超高动作未复归处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/6 10:06:33 | 2025/1/6 10:55:24 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHU_JUNXIA | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/6 10:48:30 | 2025/1/6 10:48:34 | 2025/1/6 9:50:33 | 2025/1/7 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/5 18:07:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“1F：技术供水滤水器2差压超高 动作”，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组技术供水系统2#滤水器差压超高动作未复归处理，故障原因滤水器差压传感器控制管路堵塞，疏通管路后设备恢复正常，报警信号消除。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53918781 | 2025/1/6 19:32:08 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2401861 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 2F机组技术供水2#持压泄压阀检内漏查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/8 16:26:05 | 2024/12/9 15:20:47 | 2024/12/9 18:00:00 | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | CHEN_HUAJUN | YU_GUANG |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/8 16:26:14 | 2024/12/9 10:42:39 | 2024/12/8 16:02:08 | 2024/12/8 23:55:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHAO_YUN1 |  | ZUO_WEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/8 7:12:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现左岸渗漏排水系统停启间隔时间由170分钟左右降至60分钟左右。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组技术供水2#持压泄压阀内漏检查工作已完成，现场检查发现2#持压泄压阀存在明显内漏，现已更换持压泄压阀阀芯并重新将卸载压力整定为0.55Mpa。目前2#持压泄压阀已无内漏，2F机组技术供水系统正常运行，观察12h发现左岸渗漏集水井启停间隔已恢复到170min左右。由2F机组技术供水2#持压泄压阀内漏检导致集水井启停间隔变短的缺陷已消除，设备已投运，缺陷已消除，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53868738 | 2024/12/9 15:32:47 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：吴淞、韩大春、谭伟 | FALSE
2423182 | 锈蚀 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 2F机组技术供水反向供水电动阀2DF7轴封漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/6 1:43:30 | 2025/6/6 4:13:08 |  | JD-YX-6Z | WANG_GANG10 | WANG_GANG10 |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/6 1:45:03 | 2025/6/6 3:48:22 | 2025/6/6 0:19:41 | 2025/6/6 4:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | YAN_ZHENWU | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/5 16:04:09 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F技术供水正向倒换至反向过程中，2F机组反向供水电动阀2DF7轴封漏水，轴封密封螺栓断裂。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组技术供水反向供水电动阀2DF7轴封漏水检查处理工作已完成。检查发现螺栓断裂原因是压盖锈蚀导致压盖与阀轴抱死，进而剪断螺栓，取出断裂的压盖螺栓后更换新的螺栓，对压盖进行打磨并涂抹润滑油脂，回装后进行阀门开关动作试验无卡阻，缺陷已消除，设备可投运，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55330507 | 2025/6/9 15:33:36 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞；长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2411143 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-FMGD-225F | XJB | 上导冷却器正向供水旁通阀 | 2F技术供水上导轴承正向供水旁通阀2225阀前弯管漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/6 9:02:13 | 2025/3/6 9:23:34 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | LUO_HAOYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/6 9:05:30 | 2025/3/6 9:20:18 | 2025/3/6 8:45:20 | 2025/3/6 12:45:26 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/5 19:02:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F技术供水上导轴承正向供水旁通阀2225阀前弯管处漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F技术供水上导轴承正向供水旁通阀2225阀前弯管漏水检查处理工作已完成，检查发现2225阀前弯管焊缝处砂眼渗水，用管箍对渗水处进行绑扎，处理后观察10分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54258714 | 2025/3/6 12:35:26 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2368212 | 密封不严 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-FMGD-2LQXDF | XJB | 2#滤水器下排污电动阀 | 2F机组技术供水2#滤水器下排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/6 15:49:12 | 2024/2/6 16:35:34 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/6 15:49:18 | 2024/2/6 16:31:53 | 2024/2/6 15:33:18 | 2024/2/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHOU_ZHIYANG |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/6 13:48:57 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F技术供水2#滤水器下排污电动阀2DF206-2P未关严，管路有明显水流声 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组技术供水2#滤水器下排污电动阀内漏检查处理工作完成，现场调整下排污电动阀全关节点并对滤水器手动排污后，管道内水流声消失，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50280257 | 2024/2/6 17:53:42 | A00 | 无 | 无 | 调整接点 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2418642 | 泄漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-FMGD-2LQXDF | XJB | 2#滤水器下排污电动阀 | 左岸2F技术供水2#滤水器下排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/7 10:19:32 | 2025/5/7 11:29:10 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | TAO_MIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/7 10:22:09 | 2025/5/7 11:11:24 | 2025/5/7 8:00:20 | 2025/5/7 22:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/4/28 20:28:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F技术供水2#滤水器下排污电动阀2DF206-2P全关状态下，下排污管内有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组技术供水2#滤水器下排污阀内漏检查处理工作已完成，经检查为阀门卡阻，导致阀门全关不到位，经过现地手动排污后，阀门恢复正常，内漏已明显减小，水流声音基本消失，不影响2F机组技术供水系统正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54810934 | 2025/5/7 16:31:14 | A01 | 无 | 无 | 清理杂物、水冲洗 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-04-30 08:41:11]:经检查，2F机组技术供水系统2#滤水器排污动作正常，下排污电动阀在全关时存在微量内漏，不影响2F技术供水系统正常运行，后续择机更换2#滤水器下排污电动阀。 | 陆应昭，长电渝：谭伟 | FALSE
2409134 | 接线脱落或松动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-02F-KZXT-LSQ | XJB | 技术供水滤水器控制箱 | 2F机组技术供水2#滤水器自动排污故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/18 15:10:42 | 2025/2/18 17:00:57 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/18 15:11:27 | 2025/2/18 16:53:05 | 2025/2/18 14:57:33 | 2025/2/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/18 7:02:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 05:48 监控系频报：“2F：技术供水滤水器2自动清洗投入 复归/动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组技术供水2#滤水器自动排污故障检查处理工作已完成，检查2#滤水器PLC自动排污接线松动，禁固接线后重启PLC，并进行手动排污，各阀门指示正确，继电器动作正常，监控信号已复归，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54102963 | 2025/2/18 19:32:40 | A00 | 无 | 无 | 紧固接线 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2423153 | 堵塞 | 压差异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-03F-ZSB | XJB | 机械主设备及测量设备 | 左岸3F机组技术供水2#滤水器差压超高检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/6 8:55:37 | 2025/6/6 9:44:08 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | HE_QIAN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/6 8:59:30 | 2025/6/6 9:36:44 | 2025/6/6 8:39:40 | 2025/6/6 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | LI_SHUAIFANG | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/6/5 13:13:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F技术供水在2#滤水器运行时，监控系统报“3F：技术供水滤水器2差压超高 动作”，未复归，现场检查3F技术供水滤水器2差压表显示为0.19MPa左右。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组技术供水2#滤水器差压超高检查处理工作已结束，检查发现2#滤水器后压差传感器测压管路堵塞，进行疏通后压差正常，目前压差约0MPa，满足正常运行条件。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55330267 | 2025/6/9 15:33:08 | A01 | 无 | 无 | 清除 | FALSE |  | FALSE |  | 陶建村 | FALSE
2402730 | 机械反馈异常 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-03F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 3F机组1-1#减压阀后压力越下限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/17 17:10:38 | 2024/12/17 17:40:15 |  | JD-YX-6Z | WANG_GANG10 | WANG_GANG10 |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/17 17:13:39 | 2024/12/17 17:27:30 | 2024/12/17 16:41:13 | 2024/12/17 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHOU_PENG7 |  | YANG_SHENGWEN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/14 9:06:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：3F 1-1#减压阀后压力Y7 0.365MPa越下限，3F下推导冷却水总流量越下限、1#、5#、8#下推导油冷却器冷却水流量越下限信号。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组1-1#减压阀后压力越下限检查处理工作完成，检查阀后压力越下限原因为限导阀卡阻，重新清洗导阀并回装后设备恢复正常运行，推导油冷却器冷却水总流量恢复正常，1#、5#、8#推导油冷却器冷却水流量恢复正常，现场观察20分钟后无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53885027 | 2024/12/17 20:09:51 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2409766 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-03F-FMGD-2LQXSF | XJB | 2#滤水器下排污手动阀 | 3F技术供水2#滤水器下排污手动阀轴封渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/22 14:39:10 | 2025/2/22 15:02:01 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | WANG_GANG10 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/22 14:39:23 | 2025/2/22 14:52:17 | 2025/2/22 11:30:00 | 2025/2/22 16:20:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | LI_SHUAIFANG | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/21 21:01:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸电站3F技术供水系统2#滤过器手动下排污阀3206-2P指示杆漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F技术供水2#滤水器下排污手动阀轴封渗水检查处理工作已完成，将轴封螺栓进行紧固后，观察20min未渗水，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54140070 | 2025/2/22 18:37:39 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2391535 | 堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F | XJB | 4F机组 | 4F机组2#技术供水滤水器前压力Y2越下限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/17 9:57:54 | 2024/9/17 16:39:29 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/17 10:02:10 | 2024/9/17 16:31:33 | 2024/9/17 9:48:38 | 2024/9/17 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/9/9 9:37:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 9:20监控系统报4F机组2#技术供水滤水器前压力Y2 0.796越下限，趋势分析发现Y2压力从8:23至8:43由0.95Mpa降至0.8Mpa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组2#技术供水滤水器前压力Y2越下限检查处理工作已完成，对2#滤水器开门检查发现滤筒被杂物堵塞，清理杂物后关闭滤水器门，做排污试验，滤水器排污正常，2#滤水器运行时压差为0.01Mpa，异响消失,滤水器门无渗漏，2#滤水器本体的上部排气阀和下部排水阀已关闭，工完场清,人员已撤离，设备可投运，2#水滤水器前压力Y2越下限和压差过大（工作票：2391979）的缺陷均已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53158419 | 2024/9/18 7:57:30 | A01 | 无 | 无 | 清理污垢 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-09-09 15:22:05]:滤水器进口压力降低可能与蜗壳取水口堵塞有关，需择机进行蜗壳取水口冲洗。当前4F技术供水系统2#减压阀出口为0.46MPa，在正常范围内。;[凌德贵2024-09-10 09:53:31]:当前4F技术供水系统2#减压阀出口为0.46MPa，各部轴承流量在正常范围内，不影响机组正常运行，择机进行蜗壳取水口反冲洗。 | 赵云睿，长电渝：谭伟、冉仕均 | FALSE
2391979 | 堵塞 | 压差过大 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 4F机组技术供水2#滤水器压差过大检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2024/9/17 9:29:26 | 2024/9/17 9:37:08 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/17 9:33:48 | 2024/9/17 9:34:12 | 2024/9/17 7:38:12 | 2024/9/17 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_QIAN1 |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/9/13 13:55:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组技术供水运行在2#滤水器时滤水器进口压力Y2 0.8Mpa，2#减压阀前压力Y4 0.73Mpa。 | [5 empty] | 工作未进行。 | 1 | 工作未进行另外开票处理。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53197219 | 2024/9/18 7:59:21 | A00 | 无 | 无 | 更换表计 | FALSE |  | FALSE |  | 赵云睿，长电渝：谭伟、冉仕均 | FALSE
2379850 | 密封圈损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 4F机组技术供水减压阀排污总管内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/12 15:24:19 | 2024/5/13 10:30:58 | 2024/5/13 19:00:00 | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | ZHANG_DONG1 | ZHANG_DONG1 |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/12 15:54:30 | 2024/5/13 10:23:57 | 2024/5/12 15:06:30 | 2024/5/12 19:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/12 12:48:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组技术供水减压阀排污总管一直有水过流 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水减压阀排污总管内漏检查处理工作已完成，现场检查为高比例减压阀控制管路电磁排污阀内部密封圈破损导致漏水，现已更换新密封圈，更换后检查无渗漏，电磁排污阀动作灵活可靠，技术供水压力在正常运行范围内，缺陷已消除，设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52208055 | 2024/5/13 19:33:21 | A00 | 无 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟 | FALSE
2403319 | 堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 4F机组2#减压阀后压力越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/21 9:53:28 | 2024/12/21 16:24:15 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | BAI_YUFENG |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/21 9:55:59 | 2024/12/21 11:41:23 | 2024/12/20 8:30:00 | 2024/12/21 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/18 16:39:20 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组开机后，技术供水2#滤水器前压力Y2由0.96MPa降至0.83MPa，2#减压阀后压力Y6上升至0.501并越限报警。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组2#减压阀后压力越上限检查处理工作已结束，经现场更换2#减压阀射流泵后阀后压力0.45MPa，运行平稳，观察6小时无异常、无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53891367 | 2024/12/23 7:50:22 | A00 | 无 | 无 | 更换零部件 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞、朱均超 | FALSE
2372528 | 压力脉动 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 4F机组技术供水系统1路滤水器前压力为0.84MPa处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/19 10:04:50 | 2024/3/19 10:22:27 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/19 10:05:28 | 2024/3/19 10:16:25 | 2024/3/19 8:54:32 | 2024/3/19 18:54:35 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YAN_ZHENWU | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/19 7:38:38 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组技术供水备用回路滤水器前压力为0.84MPa，左岸其余机组备用回路滤水器前压力在0.45MPa左右。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水系统1路滤水器前压力为0.84MPa处理,压力高原因是滤水器前管路轻微渗水，而多诺特减压阀备用状态处于全关，造成系统内压力升高，属于正常现象，不影响系统正常备用。将滤水器放空阀打开，排出系统内多余的压力水，现放空阀已全关，管道内系统压力恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51313852 | 2024/3/19 14:36:57 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2368214 | 泄漏 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-FMGD-DF2 | XJB | 2#滤水器进水电动阀 | 4F技术供水2#滤水器进口电动阀4DF2全关状态存在内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/6 16:58:42 | 2024/2/6 17:09:50 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/6 17:03:13 | 2024/2/6 17:07:30 | 2024/2/6 16:40:30 | 2024/2/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHOU_ZHIYANG |  | LI_SHUAIFANG | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/6 13:57:57 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F技术供水2#滤水器进口电动阀4DF2全关状态存在内漏，管路有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F技术供水2#滤水器进口电动阀4DF2全关状态存在内漏检查处理工作完成，现场检查电动阀有轻微内漏，不影响4F机组技术供水正常运行，机械分部将继续保持关注4DF2的运行情况，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50280259 | 2024/2/6 17:53:06 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2370351 | 开关电源无指示 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-KZXT-LSQ-JDQ | XJB | 继电器 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/4 10:04:21 | 2024/3/4 11:15:04 |  | JD-YX-3Z | WANG_GANG10 | HUANG_HE1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/4 10:56:49 | 2024/3/4 11:09:25 | 2024/3/4 8:38:46 | 2024/3/4 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_XIAOBO |  | ZUO_WEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/3 11:18:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮，检查电动阀本体全关指示到位。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮检查处理工作已经结束，对其关节点进行了检查调整后手动排污试验指示灯正常。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50853897 | 2024/3/4 11:19:11 | A00 | 无 | 无 | 工作指示灯状态检查 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2389809 | 管路堵塞 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-CLSB | XJB | 现地测量设备 | 左岸4B主变冷却器供水电动阀4DF9阀前压力表Y16及阀后压力表Y17检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/18 11:10:41 | 2024/8/18 16:21:24 |  | JD-YX-1Z | YANG_YUEQIANG | SHU_JUNXIA |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/18 11:19:00 | 2024/8/18 16:19:40 | 2024/8/18 11:00:09 | 2024/8/18 18:00:11 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | ZUO_WEN | ZHAO_YUNRUI |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/8/17 13:05:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4B主变冷却器供水电动阀4DF9阀前压力表Y16示值为0.23MPa，4DF9阀后压力表Y17示值为0.27MPa，阀后压力大于阀前压力。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸4B主变冷却器供水电动阀4DF9阀前压力表Y16及阀后压力表Y17检查处理工作已完成，现场将Y17压力开关控制阀疏通后压力恢复正常，4DF9阀前后压力现均为0.239Mpa，缺陷已消除，设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52923038 | 2024/8/19 8:59:10 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2370743 | 开关电源损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-KZXT-LSQ-JDQ | XJB | 继电器 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/7 9:36:33 | 2024/3/7 10:15:06 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | ZHAO_YUN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/7 9:37:20 | 2024/3/7 10:12:14 | 2024/3/7 7:43:03 | 2024/3/7 18:43:05 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/5 17:20:46 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮，检查电动阀本体全关指示到位。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F技术供水2#滤水器控制箱排污电动阀两个全关指示灯未点亮检查处理工作已经结束，检查发现控制箱内电源转换元件损坏，对其进行了更换后指示灯恢复正常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50986382 | 2024/3/7 14:11:16 | A00 | 无 | 无 | 更换电源 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2367617 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 4F机组技术供水2#减压阀后（Y6）压力越下限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/30 15:10:19 | 2024/1/30 16:09:36 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | ZHU_ZHIMIN |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/30 15:10:26 | 2024/1/30 16:00:15 | 2024/1/30 14:56:40 | 2024/1/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/30 9:51:25 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报4F机组技术供水2#减压阀后压力Y6 0.398越下限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水2#减压阀后（Y6）压力越下限检查处理工作已经结束，检查发现其导阀内部阀芯卡阻，解体清洗后回装，导阀功能恢复正常，将压力调整至0.46左右，观察10分钟压力稳定。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50129673 | 2024/1/31 7:48:39 | A01 | 无 | 无 | 清洗调整 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2404043 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 4F机组技术供水2路减压阀后压力异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/30 9:39:25 | 2024/12/30 9:51:56 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/30 9:40:00 | 2024/12/30 9:49:26 | 2024/12/30 9:23:17 | 2024/12/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/25 7:13:20 | FALSE | XJB2024122501^40 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现：4F机组技术供水2路减压阀后压力Y6逐渐由0.45MPa升至0.50MPa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水2路减压阀后压力异常检查处理工作已完成，对4F机组技术供水2路减压阀导阀进行调整并对导阀多次手动排污后，减压阀后压力恢复正常，观察2天，4F机组技术供水2路减压阀后压力在正常范围内波动，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53900015 | 2024/12/30 20:45:00 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-12-26 14:22:53]:检查减压阀出口压力存在一定幅度的波动，待持续观察;[李帅访2024-12-28 14:24:47]:近期观察2#减压出口受自动排污动作影响，导致压力在0.43-0.50MPa之间波动，待继续观察，当前不影响技术供水系统正常运行;[谢辉平2024-12-28 20:33:13]:不影响机组运行，尽快消除缺陷。 | 刘天雄 | FALSE
2392152 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/17 16:45:00 | 2024/9/17 16:53:16 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/17 16:48:15 | 2024/9/17 16:50:11 | 2024/9/17 16:33:23 | 2024/9/17 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/9/16 21:11:21 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封处有渗水，约1秒1滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封渗水处理工作已完成，对轴封螺栓进行紧固后，观察5min未发现渗漏，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53211047 | 2024/9/18 7:48:25 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2389815 | 振动噪声大 | 异常声响 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 4F机组技术供水1#滤水器异音检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/16 9:43:59 | 2024/9/16 18:43:32 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/16 10:41:09 | 2024/9/16 18:39:58 | 2024/9/16 9:10:19 | 2024/9/16 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/8/17 19:55:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组技术供水1#滤水器运行中有异音，滤水器手动排污后，异音未消失。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水1#滤水器异音检查处理工作已完成，对1#滤水器开门检查发现滤筒被杂物堵塞，清理杂物后关闭滤水器门，做排污试验，滤水器排污正常，1#滤水器运行时压差为0.001Mpa，异响消失,滤水器门无渗漏，1#滤水器本体的上部排气阀和下部排水阀已关闭，工完场清人员已撤离，设备可投运，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52923060 | 2024/9/18 7:49:15 | A01 | 无 | 无 | 检查处理 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-08-18 14:26:53]:现场检查滤水器前后压差约0.05MPa，多次对滤水器进行手动排污，压差变化不明显。目前技术供水系统运行正常，不影响设计供水系统正常运行，现机组正处在满发期，不具备处理条件，待后续处理。;[左文2024-08-18 14:30:00]:现场检查滤水器前后压差约0.05MPa，多次对滤水器进行手动排污，压差变化不明显。目前技术供水系统运行正常，不影响技术供水系统正常运行，现机组正处在满发期，不具备处理条件，待后续处理。;[余凯鹏2024-08-18 20:33:39]:4F机组技术供水1#滤水器前后压差0.05MPa，阀后压力约0.81MPa，技术供水总管和三部轴承冷却器、空冷器的冷却水流量在正常范围内，可安全运行，待后续停机后进一步检查处理。;[李帅访2024-08-27 18:58:31]:8月15日至今，4F机组1#滤水器运行期间，进口压力约0.9MPa，减压阀出口压力稳定在0.44-0.45MPa，滤水器异音暂不影响4F机组技术供水系统正常运行。;[谢辉平2024-09-11 14:34:38]:暂不影响机组运行，加强检查，具备条件后及时处理。;[李帅访2024-09-11 09:33:49]:近期滤水器进口压力0.86MPa左右，减压阀出口压力0.46MPa左右，技术供水系统总流量1700m³/h，4F技术供水系统运行正常。 | 赵云睿，长电渝：谭伟、冉仕均 | FALSE
2421863 | 密封圈问题 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/29 23:08:05 | 2025/5/30 0:45:06 |  | JD-YX-4Z | HU_JIANGUO | HU_JIANGUO |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/29 23:48:17 | 2025/5/30 0:39:06 | 2025/5/29 22:00:00 | 2025/5/30 6:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/26 5:39:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F机组技术供水1#滤水器顶部轴封处渗水，约6s/滴，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组技术供水1#滤水器顶部轴封漏水检查处理工作已完成，现已更换新密封圈，充水检查无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55258004 | 2025/5/30 9:12:09 | A00 | 无 | 无 | 处理和更换 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-05-27 07:56:30]:现场检查渗漏量微小，不影响机组运行，待处理。 | 孔祥龙、陶建村 | FALSE
2396253 | 密封圈问题 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-04F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/27 10:23:08 | 2024/11/27 10:38:33 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/27 10:25:56 | 2024/11/27 10:29:07 | 2024/11/27 9:47:30 | 2024/11/27 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HAN_LIN1 |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/10/26 18:55:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封处有渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F 技术供水1#滤水器顶部轴封处渗水检查处理工作完成，在检修期间更换了滤水器轴封密封圈，待后续4F技术供水充水时检查有无渗漏，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53538945 | 2024/11/27 14:10:49 | A00 | 无 | 无 | 处理和更换 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-10-28 09:53:40]:渗漏量小，拟随岁修处理。;[谢辉平2024-10-29 18:53:44]:不影响运行，岁修处理。;[李帅访2024-11-25 17:32:59]:滤水器轴封已更换，待后续充水检查。;[李帅访2024-11-12 10:52:54]:4F机组技术供水系统岁修工作已开始，随本次岁修更换滤水器轴封。 | 陈正新 | FALSE
2411309 | 电源损坏 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸8F机组技术供水2#滤水器排污阀故障动作检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2025/3/7 15:09:02 | 2025/3/7 17:18:24 |  | JD-YX-6Z | YU_GUANG | YU_GUANG |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/7 15:40:54 | 2025/3/7 17:12:54 | 2025/3/7 14:42:00 | 2025/3/7 18:42:03 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | HUANG_XIN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/6 21:30:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 21:23 监控系统报：“8F：技术供水2#滤水器排污阀故障 动作”、“8F：技术供水系统故障 动作”。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水2#滤水器排污阀故障动作检查处理工作已完成，现场检查发现8F机组技术供水控制箱内的开关电源模块烧毁，重新更换开关电源模块，设备恢复正常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54262628 | 2025/3/9 18:53:33 | A00 | 无 | 无 | 更换电源 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2392657 | 裂缝 | 附属设施锈蚀、裂缝、断裂 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-FMGD-GD | XJB | 管道 | 5F机组风洞内18#空冷器正向供水阀5220-18后管路保温层破裂检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/23 9:15:24 | 2024/9/23 10:54:24 |  | JD-YX-5Z | ZHENG_KE | ZHENG_KE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/23 10:37:39 | 2024/9/23 10:49:12 | 2024/9/23 8:39:07 | 2024/9/23 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/9/22 21:21:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组风洞内18#空冷器正向供水阀5220-18后管路保温层破裂。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组风洞内18#空冷器正向供水阀5220-18后管路保温层破裂检查处理工作已完成，现场已用扎带将破裂的保温层绑扎牢固，检查风洞内无遗留物品。现设备运行正常，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53239172 | 2024/9/23 18:33:34 | A00 | 无 | 无 | 重新绑扎 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞 | FALSE
2365283 | 密封圈损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-JYF-1 | XJB | 1#减压阀 | 右岸5F机组技术供水1#减压阀滤筒下部滴水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/18 0:18:25 | 2024/1/18 1:14:43 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | LU_YUNQIAO |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/18 0:21:57 | 2024/1/18 1:05:33 | 2024/1/17 19:29:07 | 2024/1/18 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | ZUO_WEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/11 9:21:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 右岸5F机组技术供水1#减压阀滤筒下部滴水，约12秒/滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组技术供水1#减压阀滤筒下部滴水检查处理工作完成，现场检查减压阀滤筒密封圈损坏导致漏水，更换新的密封圈后，滤筒已无漏水现象，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49827055 | 2024/1/18 7:40:51 | A00 | 无 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-01-15 08:17:49]:渗漏量较小，不影响机组正常运行，待机组停机处理。;[谢辉平2024-01-15 19:18:57]:不影响设备运行，具备条件后处理。 | 韩林 | FALSE
2384710 | 管路堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-JYF-3 | XJB | 2#减压阀 | 5F机组2#减压阀后压力上升至0.703Mpa越上限处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/27 15:38:24 | 2024/6/28 8:59:39 |  | JD-YX-6Z | LUO_HAO | LUO_HAO |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/27 15:40:44 | 2024/6/28 8:49:13 | 2024/6/27 15:22:11 | 2024/6/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/22 9:28:35 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组2#减压阀后压力上升至0.703Mpa越上限。（2路运行） | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组技术供水2#减压阀故障处理完毕，故障原因为减压阀导阀堵塞，重新清洗导阀滤网后，观察12小时，设备运行无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52535613 | 2024/6/28 10:42:44 | A00 | 无 | 无 | 清洗滤网 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2408702 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-JYF-3 | XJB | 2#减压阀 | 右岸5F机组技术供水2#减压阀后压力越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/14 8:47:44 | 2025/2/14 9:32:32 |  | JD-YX-5Z | ZHU_ZHIMIN | SHEN_YINGBING |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/14 8:52:36 | 2025/2/14 9:31:25 | 2025/2/13 16:19:51 | 2025/2/14 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/13 15:11:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 15:06 监控系统报：“5F：2#减压阀后压力Y6 0.702Mpa越上限”，未复归，检查5F机组技术供水2#减压阀（运行中）后压力Y6维持0.70MPa压力不变。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸5F机组技术供水2#减压阀后压力越上限检查处理工作已经结束，检查发现其导阀内部元件卡阻导致无法调节。更换了新的导阀后压力调整至0.65Mpa,观察10分钟压力无异常波动。缺陷已消除，设备可投运。工完场请，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54076890 | 2025/2/14 11:34:22 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2420919 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-JYF-3 | XJB | 2#减压阀 | 5F机组技术供水2#减压阀阀后压力Y6越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/20 10:18:50 | 2025/5/21 10:31:37 |  | JD-YX-6Z | YU_GUANG | YU_GUANG |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/21 9:46:00 | 2025/5/21 9:46:06 | 2025/5/20 10:04:16 | 2025/5/21 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | YANG_SHENGWEN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/17 21:36:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 11:14 监控系统报：“5F：2#减压阀后压力Y6 0.702Mpa越上限”，未复归，检查5F机组技术供水2#减压阀（运行中）后压力Y6维持0.70MPa压力不变。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组技术供水2#减压阀阀后压力Y6越上限检查处理工作已完成，手动排污并重新调整导阀压力整定值为0.66Mpa，观察12h后压力维持在0.66Mpa，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55194546 | 2025/5/21 14:34:00 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2406948 | 磨损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 5F技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/24 9:01:52 | 2025/1/24 16:08:54 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/24 9:13:21 | 2025/1/24 16:06:13 | 2025/1/23 10:34:24 | 2025/1/24 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-12 | [5 empty] | 单项工作票 | TANG_XIANG |  | ZUO_WEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/17 11:22:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F技术供水1#滤水器上排污电动阀全关状态下，管道有明显过流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理工作完成，现场检查原电动排污阀阀体气蚀导致内漏，对原上排污电动阀进行更换，并对5F技术供水1#滤水器进行手动排污试验，上排污电动阀已无内漏，上排污电动阀本体及法兰无漏水，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53962818 | 2025/1/24 21:29:16 | A00 | 无 | 无 | 紧固或更换 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2025-01-18 21:24:45]:不影响设备运行，根据设备运行方式择机处理。 | 黄金库、刘天雄、张克飞、孔祥龙、韩林 | FALSE
2394825 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-05F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 右岸电站5F技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/16 10:21:22 | 2024/10/16 16:03:38 |  | JD-YX-1Z | FENG_JUN2 | ZHANG_PENG7 |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/16 15:48:18 | 2024/10/16 15:55:15 | 2024/10/16 9:51:54 | 2024/10/17 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | ZUO_WEN | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/15 20:00:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F技术供水1#滤水器上排污电动阀全关状态下，管道有明显过流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站5F技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理工作已完成，重新调整上排污电动阀全关节点，观察10分钟上排污管无内漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53428650 | 2024/10/16 20:45:30 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2365934 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-06F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 6F机组技术供水2#减压阀后压力过高检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/16 12:40:27 | 2024/1/16 12:47:44 |  | JD-YX-1Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/16 12:40:34 | 2024/1/16 12:44:58 | 2024/1/16 12:34:21 | 2024/1/16 18:34:23 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/16 11:52:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 11:41 监控系统报“6F 2#减压阀后压力Y6（0.72Mpa）越上限”，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F机组技术供水2#减压阀后压力过高检查处理工作已完成。初步怀疑导阀内部轻微发卡所致，对2#减压阀导阀进行了反冲洗，阀后压力稳定在0.66MPa左右。现2#减压阀运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49891089 | 2024/1/16 14:18:32 | A01 | 无 | 无 | 清洗调整 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2366521 | 卡阻 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-06F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 右岸6F机组技术供水系统2#减压阀阀后压力越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/22 8:50:49 | 2024/1/22 10:21:49 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LI_HUA8 |  | ZHOU_YI4 | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/22 8:55:39 | 2024/1/22 10:16:01 | 2024/1/21 17:21:50 | 2024/1/22 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/21 13:15:26 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 12:30 监控系统报“6F 2#减压阀后压力Y6（0.69Mpa）越上限”，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组技术供水系统2#减压阀阀后压力越上限检查处理，现场更换新的减压阀导阀，重新调整减压阀压力至0.65Mpa，观察20分钟后压力无异常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49974341 | 2024/1/22 15:04:25 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2386450 | 装置损坏 | 损坏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-06F-ZSB-JYF-2 | XJB | 1-1#减压阀 | 右岸6F机组技术供水系统1-1#减压阀电磁排污阀计时器损坏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/11 14:57:18 | 2024/7/11 16:50:27 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/11 16:40:40 | 2024/7/11 16:43:07 | 2024/7/11 10:01:59 | 2024/7/12 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/11 9:56:16 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 右岸6F机组技术供水系统1-1#减压阀电磁排污阀计时器损坏。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组技术供水系统1-1#减压阀电磁排污阀计时器损坏检查处理工作完成，已将损坏的计时器更换，现电磁排污阀功能正常，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52705304 | 2024/7/11 21:41:03 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2368218 | 渗漏 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-06F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 右岸电站6F技术供水系统1#滤水器上排污电动阀6DF207-1P漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/7 9:16:23 | 2024/2/7 9:57:20 |  | JD-YX-5Z | BAI_YUFENG | BAI_YUFENG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/7 9:25:17 | 2024/2/7 9:57:05 | 2024/2/6 19:13:01 | 2024/2/7 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | ZUO_WEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/6 16:49:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站6F技术供水系统1#滤水器上排污电动阀6DF207-1P下方有沙眼漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站6F技术供水系统1#滤水器上排污电动阀6DF207-1P漏水处理工作已完成，阀门本体上一个砂眼漏水，用管箍及橡胶垫进行绑扎后观察10分钟无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50285635 | 2024/2/7 14:25:57 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2385844 | 裂缝或沙眼 | 法兰密封漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-06F-ZSB-LSQ-2LSQ | XJB | 2#滤水器 | 右岸6F技术供水系统2#滤水器下排污阀6206-2P前法兰焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/5 10:03:48 | 2024/7/5 10:15:03 |  | JD-YX-1Z | LIU_ZHUANG | LIU_ZHUANG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/5 10:05:25 | 2024/7/5 10:12:43 | 2024/7/5 9:53:35 | 2024/7/5 18:53:38 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/4 18:41:27 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站6F技术供水系统2#滤水器下排污阀6206-2P前法兰漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F技术供水系统2#滤水器下排污阀6206-2P前法兰焊缝漏水检查处理工作已完成，检查发现2#滤水器下排污法兰焊缝漏水，已用橡皮和管箍绑扎牢固，现场观察30分钟无渗漏。工完场清，缺陷已消除，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52667853 | 2024/7/5 20:56:44 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2392616 | 裂缝 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸7F机组技术供水空冷器正向供水下部法兰漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/30 10:11:44 | 2024/10/1 11:31:40 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | LUO_HAO |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/30 10:34:25 | 2024/10/1 11:20:34 | 2024/9/29 10:23:18 | 2024/10/1 23:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-8 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/9/21 17:57:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F技术供水由正向倒至反向供水后，空冷器正向供水7219阀与地面连接处DN400法兰漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组技术供水空冷器正向供水下部法兰漏水检查处理工作已完成，检查发现7F技术供水空冷器正向供水DN400法兰出现裂纹导致漏水，已更换新的不锈钢法兰，充水检查无渗漏。现7F技术供水系统已投入正常运行，流量和压力正常。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53238968 | 2024/10/6 10:30:03 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE | [杨升文2024-09-23 08:49:26]:现场检查为7F技术供水7219阀后与地面连接处DN400法兰裂纹渗水，经观察16小时漏水量大慨1.5L，现裂纹渗水较小，分部持续巡检关注，暂不影响设备运行。;[谢辉平2024-09-23 18:40:14]:暂不影响设备运行，加强关注，具备条件后及时处理。 | 陆应昭、唐泽、杜磊、旭乐基：曹义强 | FALSE
2419606 | 卡阻 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸7F机组技术供水电动阀门DF6拒动检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/31 15:19:47 | 2025/5/31 16:25:26 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | SHU_PINGPING |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/31 16:17:00 | 2025/5/31 16:18:15 | 2025/5/31 14:44:00 | 2025/6/1 17:45:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | LI_SHUAIFANG | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/7 16:31:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F技术供水正向倒换至反向过程中，报“7F机组技术供水正反向倒换失败”，现场检查电动阀DF6未动作。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组技术供水电动阀门DF6拒动检查处理工作已完成，现场检查为DF6电动阀门节点卡阻，属于偶发现场，远程和现场操作动作3次均无异常，电动阀门DF6能正常开启和关闭，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54864506 | 2025/5/31 16:57:13 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器或调整与实际开度一致 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-05-08 08:39:45]:现场检查7F机组正反向供水倒换阀7DF6由100%动作至97%时自动停止，目前不影响7F机组技术供水系统正常运行，计划后续机组停运时对7DF6电装进行检查。;[余凯鹏2025-05-08 08:53:56]:初步判断为正反向供水倒换阀7DF6动作节点问题，暂不影响7F机组技术供水系统正常运行，后续机组停运时对7DF6电装进行检查处理。 | 李建红 | FALSE
2364582 | 堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 7F机组技术供水1路减压阀阀后压力偏低检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/6 9:28:47 | 2024/1/6 10:04:23 |  | JD-YX-6Z | HE_QIAN1 | HE_QIAN1 |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/6 9:31:30 | 2024/1/6 9:58:25 | 2024/1/6 9:11:14 | 2024/1/6 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHI_LULIN |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/6 6:55:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现00:30至05:00 7F机组技术供水1路减压阀后压力Y7由0.63Mpa降低至0.57Mpa（7F机组技术供水在1路运行），现场检查无异常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组技术供水1路减压阀阀后压力偏低检查工作已完成，检查为减压阀导阀供水过滤器有轻微堵塞，现场手动排污后，减压阀压力恢复正常，现缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49796956 | 2024/1/8 10:18:51 | A01 | 无 | 无 | 清洗调整 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2368517 | 螺母松动 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 7F机组技术供水1#减压阀引导阀控制管路渗水 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/19 9:02:34 | 2024/2/19 9:12:46 |  | JD-YX-1Z | LI_XIAOZHUANG | LI_XIAOZHUANG |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/19 9:05:55 | 2024/2/19 9:08:27 | 2024/2/18 16:31:32 | 2024/2/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/18 13:59:22 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组技术供水1#减压阀引导阀控制管路渗水，大概5秒一滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组技术供水1#减压阀引导阀控制管路渗水，渗水原因是控制管路接头松动，重新紧固接头螺栓后设备恢复正常，现场观察10分钟后无渗漏。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50377814 | 2024/2/21 8:14:07 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2398220 | 管路漏水 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 7F机组技术供水系统水导正向供水旁通阀7213出口弯管焊缝处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/10 10:59:18 | 2024/11/10 11:17:29 |  | JD-YX-2Z | BAI_YUFENG | BAI_YUFENG |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/10 11:00:50 | 2024/11/10 11:03:25 | 2024/11/10 9:17:15 | 2024/11/10 19:17:17 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_XIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/11/10 0:37:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组技术供水系统水导正向供水旁通阀7213出口弯管焊缝处渗水，约50秒一滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组技术供水系统水导正向供水旁通阀7213出口弯管焊缝处渗水检查处理工作已完成，检查发现弯头焊缝处存在砂眼，已使用管箍及橡皮进行堵漏，观察15分钟无渗水。工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53659747 | 2024/11/10 14:15:04 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2352657 | 裂缝 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸7F机组技术供水系统推导冷却器正向供水阀7216出口弯管法兰渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/27 10:09:22 | 2024/3/27 10:26:12 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  | ZHOU_YONG4 | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/27 10:16:52 | 2024/3/27 10:25:11 | 2024/3/26 16:32:32 | 2024/3/27 12:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | HUANG_XIN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2023/9/25 10:59:38 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 右岸7F机组技术供水系统推导冷却器正向供水阀7216出口弯管法兰轻微渗水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组技术供水系统推导冷却器正向供水阀7216出口弯管法兰渗水处理工作已完成，现场检查渗水原因为弯管法兰出线裂纹，现已随2023-2024年度7F机组C级检修对该处弯管及法兰均进行更换。工完场清，人员已撤离，设备可投运运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 48465999 | 2024/3/27 14:02:46 | A00 | 无 | 无 | 更换管路 | FALSE |  | FALSE | [左文2023-09-25 16:59:09]:现场检查法兰存在裂纹，渗漏量约2分钟1滴，目前渗漏量较小，不影响机组正常运行，机组正在运行，不具备处理条件，待具备条件后再处理。;[谢辉平2023-09-26 08:02:45]:不影响设备运行，加强观察，具备条件后及时处理。;[余凯鹏2024-01-17 17:32:00]:近期无异常变化，继续加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2024-02-06 07:48:57]:近期无异常变化，继续加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2024-03-03 20:40:56]:近期无异常变化，继续加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2023-12-20 17:20:07]:近期无异常变化，继续加强检查，具备条件后处理。;[谢辉平2023-11-07 07:47:18]:无异常变化，继续加强检查，具备条件后处理。 | 张克飞 | FALSE
2388531 | 管路漏水 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 7F技术供水系统上导轴承正向供水旁通阀7225阀弯管焊缝处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/4 9:16:11 | 2024/8/4 9:29:24 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  | SHENG_HUANYU | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/4 9:18:47 | 2024/8/4 9:27:37 | 2024/8/4 8:30:00 | 2024/8/4 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | LI_SHUAIFANG | GUI_WENCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/2 17:54:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F上导轴承正向供水旁通阀7225阀弯管焊缝处渗水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F技术供水系统上导轴承正向供水旁通阀7225阀弯管焊缝处渗水检查处理工作已完成，检查发现弯头焊缝处存在砂眼，已使用管箍及橡皮进行堵漏，观察30分钟无渗水。工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52820008 | 2024/8/4 21:00:34 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2424018 | 焊缝出现漏点 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-FMGD-213F | XJB | 水导冷却器正向供水旁通阀 | 7F机组技术供水系统水导冷却器正向供水旁通阀7213出口弯管处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/14 16:09:25 | 2025/6/14 16:28:34 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | CHEN_LING5 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/14 16:15:07 | 2025/6/14 16:26:42 | 2025/6/14 14:39:31 | 2025/6/14 17:39:50 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-2 | [5 empty] | 单项工作票 | DONG_XINGQIAO |  | HUANG_XIN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/14 1:44:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组技术供水系统水导冷却器正向供水旁通阀7213出口弯管处渗水，约30秒一滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组技术供水系统水导冷却器正向供水旁通阀7213出口弯管处渗水检查处理工作已完成，检查发现旁通管弯头焊缝渗水，已用橡皮和管箍扎紧，观察10分钟无渗漏。工完场请，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55379582 | 2025/6/17 8:39:07 | A00 | 无 | 无 | 检查、紧固、处理 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2368322 | 振动噪声大 | 异常声响 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-07F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 7F机组技术供水1#滤水器运行异音检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/13 10:46:21 | 2024/2/13 16:07:32 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | SONG_GUANGLIN |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/13 10:46:29 | 2024/2/13 15:50:56 | 2024/2/13 9:15:04 | 2024/2/13 19:15:08 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHU_PINGPING |  | LI_SHUAIFANG | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/13 9:01:34 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组技术供水1#滤水器运行中有异音。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组技术供水1#滤水器运行异音检查工作已完成，检查滤水器前后压力表数值都是1.19MPa,压差符合要求，滤水器手动排污后， 水流声未见明显变化，因此该滤水器运行产生的声音是正常水流声， 缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50349929 | 2024/2/13 16:54:49 | A00 | 无 | 无 | 疏通冲洗管道 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2396727 | 压力脉动 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F机组技术供水1路减压阀阀后压力异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/3 15:08:50 | 2024/11/3 15:34:49 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/3 15:11:21 | 2024/11/3 15:22:28 | 2024/11/3 11:19:57 | 2024/11/3 16:39:57 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-10 | [5 empty] | 单项工作票 | TANG_XIANG |  | ZUO_WEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/30 8:04:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现，8F机组技术供水1路减压阀后压力Y7从10月24日到10月30日逐渐由0.65MPa降低至0.57MPa，现场检查未见明显异。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水1路减压阀阀后压力异常检查处理工作已完成，经调整1-1#减压阀导阀后压力已经恢复正常，压力值稳定在0.65MPa左右，观察5分钟压力无异常， 缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53571016 | 2024/11/4 7:47:06 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-11-03 11:52:54]:近日观察设备运行稳定，不影响机组正常运行。待具备条件后及时消除缺陷。 | 唐泽 | FALSE
2422629 | 程序协联参数表数值错误 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F技术供水系统滤水器控制柜检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/2 9:13:16 | 2025/6/2 17:00:07 |  | JD-YX-3Z | FENG_YULI | FENG_YULI |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/2 9:13:45 | 2025/6/2 16:47:43 | 2025/6/2 8:30:00 | 2025/6/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | LI_SHUAIFANG | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/31 7:47:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 04:56 监控系统报：“8F：技术供水2#滤水器排污阀故障 动作”、“8F：技术供水系统故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水系统滤水器控制柜检查处理，现场检查8F机组更换新的电动阀后，上下排污电动阀排污实际时间为90秒，而PLC程序中设置超过50秒就会报故障信号，现场将PLC程序中开关电动阀到位的时间重新设置为110秒，避免因排污电动阀时间过长而报警。现场启动滤水器排污程序后无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55293454 | 2025/6/4 15:15:07 | A00 | 无 | 无 | 程序修改 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-05-31 17:18:53]:现场检查8F技术供水2#滤水器排污阀动作开关动作正常，判断能是PLC设置程序参数不匹配导致误报信号，不影响8F技术供水系统正常运行。 | 唐萱 | FALSE
2423209 | 卡阻 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F技术供水2#滤水器排污阀故障动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/8 10:46:33 | 2025/6/8 11:05:06 |  | JD-YX-1Z | WU_MENGTAO | WU_MENGTAO |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/8 10:49:07 | 2025/6/8 11:02:36 | 2025/6/8 10:31:23 | 2025/6/8 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TANG_XIANG |  | YAN_ZHENWU | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/6 3:16:46 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 03:11 监控系统报：“8F：技术供水2#滤水器排污阀故障 动作”、“8F：技术供水系统故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F技术供水2#滤水器排污阀故障动作检查处理，检查发现8F技术供水2#滤水器上排污阀在排污过程中发生卡涩导致故障报警，对上排污阀进行手动排污后恢复正常，进行两次现地排污流程试验均无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55330782 | 2025/6/9 15:34:04 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2366645 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD-225F | XJB | 上导冷却器正向供水旁通阀 | 8F机组上导冷却器正向供水旁通阀连接管路漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/22 10:46:43 | 2024/1/22 11:05:36 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | LI_HUA8 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/22 10:47:15 | 2024/1/22 11:01:59 | 2024/1/22 10:22:14 | 2024/1/22 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/22 10:19:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 8F机组上导冷却器正向供水旁通阀连接管路漏水，约20s一滴 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组上导冷却器正向供水旁通阀连接管路漏水检查处理工作已完成，检查发现上导冷却器正向供水旁通阀下方连接弯管处砂眼漏水，现已用管箍进行绑扎，处理后观察10分钟无渗漏，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49981190 | 2024/1/22 15:03:17 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞 | FALSE
2373982 | 合（分）行程接点不转换或转换不到位 | 阀门泄漏 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 右岸8F机组技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/1 9:14:45 | 2024/4/1 9:57:10 |  | JD-YX-4Z | HE_MENG | HU_JIANGUO |  | SHENG_HUANYU | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/1 9:17:26 | 2024/4/1 9:53:07 | 2024/4/1 9:00:00 | 2024/4/1 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/27 22:16:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组技术供水1#滤水器上排污阀全关状态下，管道内有明显水流声。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸8F机组技术供水1#滤水器上排污电动阀内漏检查处理工作已完成，检查发现内漏原因为电动排污阀全关不到位，现场调整排污阀全关行程接点，对滤水器手动排污后，排污管内已无明显水流声，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51557578 | 2024/4/1 19:26:22 | A00 | 无 | 无 | 调整接点 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库、潘天棚 | FALSE
2387861 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 右岸8F机组技术供水1#滤水器上端盖轴封处渗水检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/2 10:42:55 | 2024/8/2 11:37:38 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/2 10:56:56 | 2024/8/2 11:03:40 | 2024/8/2 8:30:00 | 2024/8/2 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZUO_XIAOLONG |  | YANG_SHENGWEN | REN_BIBO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/25 10:45:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组技术供水1#滤水器上端盖轴封处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸8F机组技术供水1#滤水器上端盖轴封处渗水检查工作已完成，经紧固轴封压盖螺丝后，渗水现象已大幅度减少，现滤水器主轴转动部位仍有微量渗水，不影响滤水器正常运行， 缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52794088 | 2024/8/3 21:44:15 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-07-26 08:57:29]:现场检查渗水量较小，约3秒1滴，不影响滤水器正常运行，计划近期随滤水器停运进行检查处理。;[谢辉平2024-07-26 10:54:58]:不影响设备运行，后续滤水器停运后处理。 | 景聚乐；长电渝：韩大春、谭伟 | FALSE
2356007 | 装置损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F | XJB | 8F机组 | 8F机组技术供水系统DF6电动阀开度反馈异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/29 8:54:30 | 2024/1/29 13:57:28 | 2024/1/29 15:00:00 | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  | LIU_XIAOBO | [6 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/29 8:58:39 | 2024/1/29 13:45:19 | 2024/1/28 16:11:07 | 2024/1/29 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | LI_SHUAIFANG | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2023/10/31 6:41:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控多次报：8F 三通阀DF6全关（反向） 复归/动作 、8F 技术供水反向供水 复归/动作 、8F 电动阀打开复归/动作。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水系统DF6电动阀开度反馈异常检查处理工作完成，现场对电动阀电动执行机构进行更换，现地及远方操作开关动作正常，开关信号显示正常。缺陷已消除，工完场清，设备已投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 48914204 | 2024/1/30 7:53:02 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE | [左文2023-10-31 08:43:57]:检查节点及线路均正常，8DF6全开运行正常，偶尔存在信号跳变，不影响8F技术供水系统正常运行，计划待8F机组停运进行处理。;[谢辉平2023-10-31 14:53:35]:加强检查，具备条件后及时处理。;[谢辉平2023-12-20 17:12:38]:不影响设备运行，技术供水倒换时注意观察，具备条件后处理。;[余凯鹏2024-01-17 17:36:48]:近段时间8F机组技术供水压力、流量正常，继续观察，后续择机作进一步检查处理。 | 孔祥龙、韩林，自动：黎锴、黄昊，长电渝：谭伟、韩大春、冉仕均 | FALSE
2402111 | 阀门堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F机组技术供水1路减压阀后压力过低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/10 15:29:32 | 2024/12/10 20:12:49 | 2024/12/10 21:50:00 | JD-YX-4Z | LUO_HAO | YU_PENG | ZHOU_XIANRANG |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/10 15:30:07 | 2024/12/10 20:10:10 | 2024/12/10 14:22:31 | 2024/12/10 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YAN_ZHENWU | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/9 20:55:44 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现，8F机组技术供水1路减压阀后压力Y7从12月6日技术供水倒换后逐渐由0.65MPa降低至0.58MPa，且波动较大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水1路减压阀后压力过低检查处理工作已完成，对1-1减压阀控制管路上的控制导阀进行解体检查发现导阀阀芯存在发卡现象，更换新导阀后减压阀阀后压力恢复正常;试验时发现1-1减压阀控制管路上的排污计时电磁阀损坏，对该阀进行更换，将排污间隔时间整定为2.5小时，排污时间设置为3S，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53871908 | 2024/12/10 21:17:35 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 许鑫 | FALSE
2411769 | 机械损坏 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F机组技术供水2#减压阀后压力（Y6）越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/11 15:37:40 | 2025/3/11 16:47:16 |  | JD-YX-3Z | LUO_HAO | LUO_HAO |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/11 15:41:21 | 2025/3/11 16:43:38 | 2025/3/11 15:13:28 | 2025/3/11 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/10 18:47:24 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现8F机组技术供水倒换后2#减压阀后压力（Y6）逐渐由0.65MPa升至0.7MPa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水2#减压阀后压力（Y6）越上限检查处理工作已完成，检查发现其导阀内部调节弹簧断裂，导致阀后压力无法调节，更换新导阀后压力调整至0.65Mpa，观察10分钟压力无异常波动。缺陷已消除，设备可投运，工完场请，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54301021 | 2025/3/12 8:18:08 | A01 | 无 | 无 | 检查更换 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2405358 | 管路堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 8F技术供水系统1-1#减压阀后压力Y7越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/8 9:03:25 | 2025/1/8 10:35:37 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | JSGSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/8 9:03:32 | 2025/1/8 10:31:05 | 2025/1/6 15:14:37 | 2025/1/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_QIAN1 |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/6 10:34:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：8F 1-1#减压阀后压力Y7 0.702MPa越上限，现场检查8F 1-1#减压阀后机械表压力为0.65Mpa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F技术供水系统1-1#减压阀后压力Y7越上限检查处理，缺陷原因是表前阀堵塞，造成压力异常，重新更换表前阀后设备显示正常。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53920207 | 2025/1/8 14:10:51 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙、长电渝：谭伟 | FALSE
2385980 | 密封圈损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-ZSB-JYF-1 | XJB | 1#减压阀 | 8F机组技术供水1#减压阀控制管路滤筒漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/7 9:35:41 | 2024/7/7 15:11:25 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | HUANG_HE1 |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/7 15:06:56 | 2024/7/7 15:07:18 | 2024/7/7 9:12:40 | 2024/7/7 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | HUANG_XIN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/6 10:43:24 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组技术供水1#减压阀控制管路滤筒漏水，5秒一滴，详见附图。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水1#减压阀控制管路滤筒漏水检查处理工作已完成，现场检查漏水原因为滤筒内密封圈损坏，更换新的密封圈后，充水检查无渗漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52675980 | 2024/7/7 20:51:41 | A00 | 无 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2405175 | 老化、损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-ZSB-JYF-3 | XJB | 2#减压阀 | 右岸8F机组技术供水2#减压阀电磁排污阀漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/5 9:36:23 | 2025/1/5 11:00:27 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHU_JUNXIA |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/5 9:38:21 | 2025/1/5 10:59:22 | 2025/1/5 8:30:00 | 2025/1/5 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/4 13:42:40 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组技术供水2#减压阀电磁排污阀排污时漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸8F机组技术供水2#减压阀电磁排污阀漏水检查处理工作已完成，现场更换了一个新电磁排污阀，更换后手动排污正常，各管路无漏水，缺陷已消除，设备可投运，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53913193 | 2025/1/5 15:06:29 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 任必波、郑闻博 | FALSE
2410420 | 堵塞 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-JZ-08F-ZSB-LSQ-1LSQ | XJB | 1#滤水器 | 8F机组技术供水1#滤水器频繁排污检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/28 9:14:16 | 2025/2/28 11:35:40 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | BAI_YUFENG |  |  | LSQ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/28 9:19:20 | 2025/2/28 11:23:42 | 2025/2/28 8:46:56 | 2025/2/28 20:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/28 3:18:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F技术供水在1#滤水器运行时，1#滤水器频繁排污，现场检查1#滤水器压差传感器显示为0.12Mpa。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组技术供水1#滤水器频繁排污检查处理工作已完成,现场检查发现滤水器进口控制管路存在轻微堵塞，导致滤水器前后压差超过设定值，引起滤水器频繁排污，对管路进行清洗后，压差恢复正常，滤水器倒换试验后频繁排污现象消失，工完场请，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54219004 | 2025/3/1 21:23:15 | A01 | 无 | 无 | 清除 | FALSE |  | FALSE |  | 唐萱 | FALSE
2354936 | 过流烧毁 | 操作拒动 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-ZB-08B-ZSB-STF | XJB | 主变冷却供水四通阀 | 8F主变冷却供水四通阀DF40倒换失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/29 8:57:03 | 2024/1/29 13:56:25 |  | JD-YX-5Z | ZHU_ZHIMIN | LIU_XIAOBO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/29 9:06:35 | 2024/1/29 13:32:21 | 2024/1/28 16:27:43 | 2024/1/29 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAO |  | LI_SHUAIFANG | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2023/10/21 20:06:54 | FALSE | XJB2023102103^130 |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 8B主变冷却水由正向倒至反向倒换过程中，监控系统报“8F四通阀DF40综合故障 动作”、“8F DF40 倒换失败”，现场检查DF40开度98%，全开灯未点亮，随后再次下发8B主变冷却水倒换令，现场检查DF40未动作。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F主变冷却供水四通阀DF40倒换失败检查处理，现场检查发现电动阀内控制板损坏，重新更换新的阀门电动装置后设备恢复正常。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 48765430 | 2024/1/29 17:56:53 | A00 | 无 | 无 | 更换硬件 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2023-10-22 18:44:38]:现场检查8DF40无异常故障信号，待8F停运后进行详细检查，目前不影响8B主变冷却供水系统正常运行;[谢辉平2023-10-23 08:01:18]:不影响机组运行，具备条件后及时处理。;[谢辉平2023-12-20 17:11:25]:不影响机组运行，可待机组检修时处理。;[余凯鹏2024-01-17 17:34:46]:近期8B主变冷却水压力、流量正常，继续观察，后续择机进行处理。 | 朱均超 | FALSE
2372075 | 渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-L | XJB | 左岸 | 左岸清洁水1-1#减压阀指示杆处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/28 15:53:27 | 2024/4/28 16:37:28 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/28 15:53:31 | 2024/4/28 16:35:55 | 2024/4/28 7:39:54 | 2024/4/29 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/14 18:23:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸清洁水1-1#减压阀指示杆处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸清洁水1-1#减压阀指示杆处渗水检查处理，渗水原因，指示杆密封圈损坏，重新更换新的密封圈后，观察15分钟，设备无渗漏。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51225392 | 2024/4/29 7:41:47 | A00 | 无 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-03-18 07:54:42]:不影响设备运行，待进一步处理。;[谢辉平2024-03-23 19:46:31]:不影响设备运行，择机处理。;[李帅访2024-04-09 16:53:21]:近期巡检减压阀指示杆无明显漏水，减压阀运行正常，继续观察;[谢辉平2024-04-16 20:18:21]:不影响设备运行，具备条件后及时处理处理。 | 景聚乐 | FALSE
2388728 | 堵塞 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-S-JSGS-ZB-03B-ZSB-CLSB | XJB | 现地测量设备 | 左岸3B、4B主变冷却器排水总管机械压力表显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/6 9:33:14 | 2024/8/6 11:00:06 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | TAO_MIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/6 9:36:56 | 2024/8/6 10:52:08 | 2024/8/6 9:05:24 | 2024/8/6 18:05:27 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/5 18:17:17 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3B、4B主变冷却器排水总管机械压力表（3Y17-13、4Y17-13）压力显示异常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3B、4B主变冷却器排水总管机械压力表显示异常检查处理工作已完成。经检查，3B主变冷却器排水总管机械压力表显示正常，能真实反映实际压力；4B主变冷却器排水总管机械压力表显示异常原因为压力表表前阀堵塞，疏通后显示正常。现工作已结束，人员已撤离，工完场清，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52845784 | 2024/8/6 19:35:03 | A00 | 无 | 无 | 疏通管路 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞 | FALSE
2417599 | 焊缝出现漏点 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-L-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室内沼蛤防治系统管路焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/24 14:54:49 | 2025/4/24 17:07:14 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | ZHOU_YI4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/24 15:04:27 | 2025/4/24 17:01:34 | 2025/4/23 10:59:45 | 2025/4/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/21 19:15:01 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室（1F机组段）沼蛤防治系统管路焊缝处漏水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除。 | 1 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室内沼蛤防治系统管路焊缝漏水检查处理工作已完成，漏水部位为沼蛤防治系统管路焊缝，目前沼蛤防治系统已不再需要通水研究试验，现已将进口阀处加装堵板，并用专用堵漏工具对漏水焊缝进行堵漏，观察30分钟无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54721986 | 2025/4/25 8:16:18 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙；长电渝：谭伟 | FALSE
2412218 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-L-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室内沼蛤防治系统管路焊缝漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/14 10:09:13 | 2025/3/14 10:50:18 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZHOU_XIANRANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/14 10:13:00 | 2025/3/14 10:42:41 | 2025/3/14 8:33:29 | 2025/3/14 18:33:32 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_XIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/3/13 20:36:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室（1F机组段）沼蛤防治系统管路焊缝处漏水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸公用设备备用水源1#滤水器室（1F机组段）沼蛤防治系统管路焊缝处漏水处理工作已完成，用橡皮垫对砂眼进行堵漏后观察10分钟后未发现渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54347988 | 2025/3/17 8:14:45 | A00 | 无 | 无 | 堵漏 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2388454 | 渗漏 | 测值跳变较大 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R | XJB | 右岸 | 右岸公用供水压力Y63越下限/复下限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/4 15:32:40 | 2024/8/4 15:54:22 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/4 15:37:49 | 2024/8/4 15:52:21 | 2024/8/4 14:58:58 | 2024/8/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | LI_SHUAIFANG | PAN_TIANPENG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/8/1 21:21:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统频报：“右岸公用供水压力Y63（2#回路减压阀前） 越下限/复下限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸公用供水压力Y63越下限/复下限检查处理已完成，右岸Y63压力变送器测量点在右岸2路公用供水系统减压阀进口阀后，当前右岸公用供水系统为1路运行，2路减压阀进口阀263阀处于关闭状态，阀后压力约0.8MPa，因此Y63长期处于“越下限”状态。1路减压阀自动排污动作时，两路减压阀出口压力均同时升高，导致2路减压阀自动关闭，2路减压阀进口阀263阀存在少量内漏，阀后压力短时升高至正常值约1.5MPa，Y63压力“复上限”；自动排污结束后，减压阀出口压力恢复正常，2路减压阀进口压力Y63再次恢复至约0.8MPa，因此导致系统报Y63越下限/复下限信号。右岸公用供水系统2路减压阀进口阀263阀关闭状态下有少量内漏，不影响右岸公用供水系统的正常运行，工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52818592 | 2024/8/4 21:06:43 | A00 | 无 | 无 | 检查、紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2387228 | 密封圈损坏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R | XJB | 右岸 | 右岸清洁水1-1#减压阀指示杆处渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/19 9:46:07 | 2024/7/19 11:08:11 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/19 9:46:37 | 2024/7/19 10:25:47 | 2024/7/19 8:36:33 | 2024/7/19 18:36:36 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/18 18:03:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸清洁水1-1#减压阀指示杆处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸清洁水1-1号减压阀指示杆漏水处理完毕，漏水原因指示杆密封圈磨损，重新更换密封圈后，充水检查无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52755774 | 2024/7/19 19:42:08 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2418640 | 压力表、压力变送器损坏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-L | XJB | 左岸 | 左岸清洁水1-1#减压阀导阀压力表显示不清及接头漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/30 9:03:39 | 2025/4/30 9:23:49 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/30 9:03:53 | 2025/4/30 9:23:08 | 2025/4/29 15:31:18 | 2025/4/30 10:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/28 20:12:34 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸清洁水1-1#减压阀导阀压力表显示不清且接头处有渗漏水，地面有水迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸清洁水1-1#减压阀导阀压力表显示不清及接头漏水处理工作已完成，现场更换新的压力表，压力表显示正常，观察20min，接头无渗漏，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54810928 | 2025/4/30 11:00:44 | A00 | 无 | 无 | 更换新压力表、压力变送器 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2374971 | 法兰或接头处渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R | XJB | 右岸 | 右岸263高程公用供水备用水源1#滤水器进水管靠墙处法兰焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/7 15:43:09 | 2024/4/8 17:17:44 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/7 15:53:28 | 2024/4/8 17:05:47 | 2024/4/7 9:58:09 | 2024/4/8 20:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/5 18:59:36 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸263高程公用供水备用水源1#滤水器进水管靠墙处法兰焊缝渗水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸263高程公用供水备用水源1#滤水器进水管靠墙处法兰焊缝渗水检查处理工作已完成，现场检查发现法兰有轻微裂纹导致漏水，现已更换新的法兰并重新配管焊接，检查无渗漏。工完场清，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51726850 | 2024/4/8 17:37:14 | A00 | 无 | 无 | 焊接 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、陆应昭、孔祥龙；旭乐基：曹义强、曹成林、李正富、罗万明 | FALSE
2374972 | 法兰或接头处渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R | XJB | 右岸 | 右岸清洁水供水总阀261至右岸公用设备清洁水备用供水阀261-1管道连接处法兰焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/9 11:36:16 | 2024/4/10 17:16:57 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | CHEN_LIFENG1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/9 13:19:32 | 2024/4/10 17:03:58 | 2024/4/9 8:30:00 | 2024/4/10 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/5 19:07:18 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸清洁水供水总阀261至右岸公用设备清洁水备用供水阀261-1、管道连接处法兰焊缝渗水，地面有积水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸清洁水供水总阀261至右岸公用设备清洁水备用供水阀261-1管道连接处法兰焊缝渗水检查处理工作已经结束，检查发现其两个阀门间法兰焊缝轻微渗漏，对其法兰以及所属管路进行了更换后，系统压力升至1.5Mpa观察20分钟未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51726851 | 2024/4/11 7:58:41 | A00 | 无 | 无 | 更换管路 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐、陆应昭、朱均超、陈正新；旭乐基：曹义强、李正富、曹成林、罗万明 | FALSE
2404632 | 装置异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸2路清洁水1#减压阀排污电磁阀持续排污检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/30 15:37:24 | 2024/12/30 16:10:23 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/30 15:37:29 | 2024/12/30 16:08:25 | 2024/12/30 15:31:31 | 2024/12/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/12/30 11:42:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2路清洁水1#减压阀排污电磁阀持续排污。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2路清洁水1#减压阀排污电磁阀持续排污检查处理工作完成，现场检查右岸2路清洁水1#减压阀排污电磁阀定时器损坏导致电磁排污阀持续排污，对损坏的定时器进行更换后，电磁排污阀排污功能恢复正常，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53905144 | 2024/12/30 20:45:38 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林 | FALSE
2405241 | 装置损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸电厂263高程清洁水系统1#减压阀持续排污检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/6 10:05:10 | 2025/1/6 10:29:54 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/6 10:05:16 | 2025/1/6 10:27:37 | 2025/1/6 9:56:04 | 2025/1/6 19:56:07 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/5 18:27:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电厂263高程清洁水系统1#减压阀持续排污，排污管有较大水流。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电厂263高程清洁水系统1#减压阀持续排污检查处理工作完成，现场检查右岸1路1#减压阀控制管路电磁排污阀定时器损坏导致该电磁排污阀持续排污，更换新的定时器后该电磁排污阀恢复正常运行，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53918782 | 2025/1/6 19:32:41 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟 | FALSE
2379107 | 渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-FMGD-261F | XJB | 主供水主水源进水总阀 | 右岸清洁水供水总阀261连接法兰处渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/7 15:17:11 | 2024/5/8 8:59:18 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | ZHANG_PENG7 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/7 15:19:32 | 2024/5/8 8:49:24 | 2024/5/7 15:05:28 | 2024/5/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/7 13:45:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸清洁水供水总阀261连接法兰处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸清洁水供水总阀261连接法兰处渗水检查处理工作已经结束，对其阀门法兰下端面法兰进行了紧固处理后观察一天未见渗漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52171077 | 2024/5/8 19:29:39 | A00 | 无 | 无 | 紧固法兰 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：韩大春 | FALSE
2405397 | 密封件老化或破损 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 右岸电厂263高程清洁水系统2#减压阀电磁排污阀内漏检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/7 10:34:28 | 2025/1/9 10:25:39 | 2025/1/9 18:30:00 | JD-YX-2Z | SHEN_CHAOJIE | ZHU_BIN2 | SHU_JUNXIA | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/7 13:04:13 | 2025/1/9 10:22:50 | 2025/1/7 9:58:09 | 2025/1/8 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/6 13:53:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控报：“右岸公用供水压力Y63（2#回路减压阀前） 越下限/复下限”，现场检查右岸电厂263高程清洁水系统2#减压阀持续排污，排污管有较大水流。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电厂263高程清洁水系统2#减压阀电磁排污阀内漏检查处理工作完成，现场检查2#减压阀控制系统水力阀内部隔膜破损导致漏水，更换新的水力阀后电磁排污阀已无漏水现象，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53920353 | 2025/1/9 14:18:39 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新、长电渝：谭伟 | FALSE
2383833 | 密封不严、老化或破损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-JYF-L21 | XJB | 2#减压阀 | 右岸清洁水系统2#减压阀控制管路漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/19 16:19:19 | 2024/6/19 16:27:07 |  | JD-YX-3Z | TAO_MIN | TAO_MIN |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/19 16:19:32 | 2024/6/19 16:20:29 | 2024/6/19 14:07:03 | 2024/6/20 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-10 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/6/13 9:49:09 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸清洁水系统2#减压阀控制管路处漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸公用供水减压阀控制管路漏水原因，控制管路破损，已对破损管路进行更换。更换后充水检查无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52495567 | 2024/6/19 17:20:50 | A00 | 无 | 无 | 更换管路 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-06-17 21:30:10]:随公用设备供水系统年度维护工作进行检查处理，目前正在进行。;[谢辉平2024-06-18 19:45:30]:缺陷消除后尽快关闭工单。 | 孔祥龙 | FALSE
2418641 | 阀门堵塞 | 堵塞 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-JYF-L21 | XJB | 2#减压阀 | 左岸清洁水2#减压阀排污管排水不畅检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/29 16:04:14 | 2025/4/29 17:30:59 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/29 16:04:22 | 2025/4/29 17:25:46 | 2025/4/29 15:24:16 | 2025/4/29 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/28 20:18:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸清洁水2#减压阀排污管排水不畅，地面有水迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸清洁水2#减压阀排污管排水不畅检查处理工作已完成，排污管已疏通，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54810929 | 2025/4/30 11:00:13 | A01 | 无 | 无 | 疏通 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2377103 | 堵塞 | 堵塞 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-CLSB-YLKG | XJB | 压力开关 | 右岸清洁水压力变送器Y66表前阀连接管路堵塞检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/22 8:53:28 | 2024/4/22 10:50:51 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/22 8:53:35 | 2024/4/22 10:49:16 | 2024/4/22 8:30:00 | 2024/4/22 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_KEFEI |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/20 15:09:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 右岸清洁水压力变送器Y66（1#回路出口）表前阀连接管路堵塞。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸清洁水压力变送器Y66表前阀连接管路堵塞检查处理已经结束，检查发现其表前阀不通，对其进行了打压疏通后Y66压力显示与干管一致，压力表以及各接头回装后观察10分钟无渗漏。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52037738 | 2024/4/22 17:41:26 | A01 | 无 | 无 | 疏通 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2376345 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 右岸公用供水系统2路2-1#减压阀控制管路损坏喷水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/16 8:58:41 | 2024/4/16 10:44:07 |  | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | FENG_YULI |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/16 9:02:20 | 2024/4/16 10:39:04 | 2024/4/16 8:00:00 | 2024/4/16 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/15 15:39:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸公用供水系统2路2-1减压阀控制管路损坏喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸公用供水系统2路2-1#减压阀控制管路损坏喷水处理，喷水原因控制管路破损，重新更换新的控制管，带压观察15分钟无渗漏。缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51927127 | 2024/4/16 13:07:44 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2375753 | 螺母松动 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-JYF | XJB | 减压阀 | 右岸公用供水系统1路1#减压阀导阀本体隔膜损坏漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/11 9:31:02 | 2024/4/11 16:14:03 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | WANG_GANG10 |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/11 15:52:13 | 2024/4/11 15:55:18 | 2024/4/11 8:35:22 | 2024/4/11 18:35:26 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/10 19:43:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸公用供水系统1路1#减压阀导阀本体隔膜损坏漏水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸公用供水系统1路1#减压阀导阀本体隔膜损坏漏水处理，漏水原因是隔膜密封压板的固定螺栓松动，造成隔膜中心密封不严，重新紧固螺栓后，充水检查无渗漏，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51844055 | 2024/4/11 17:34:33 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 陆应昭 | FALSE
2394140 | 法兰或接头处渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-QJS-R-ZSB-JYF-L21 | XJB | 2#减压阀 | 右岸清洁水系统2#减压阀及2#持压泄压阀控制管路渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/11 10:12:45 | 2024/10/12 17:24:35 | 2024/10/12 18:00:00 | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/11 10:12:57 | 2024/10/12 17:18:05 | 2024/10/11 9:49:33 | 2024/10/11 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/10 17:56:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸清洁水系统倒至2#减压阀后，2#减压阀及2#持压泄压阀处控制管路均有渗漏，约2-3s一滴。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 右岸清洁水系统2#减压阀及2#持压泄压阀控制管路渗水处理工作已完成，对漏水的两处控制管路接头进行打磨处理后回装，回装后充水检查无渗漏，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53396532 | 2024/10/12 20:28:33 | A00 | 无 | 无 | 重新更换密封垫、生料带，并紧固接头和密封面 | FALSE |  | FALSE |  | 赵云睿；长电渝：冉仕均 | FALSE
2409016 | 密封变形或损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-L | XJB | 左岸检修排水系统 | 左岸1#检修排水泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/18 8:59:07 | 2025/2/18 10:09:28 |  | JD-YX-3Z | LI_XIAOZHUANG | FENG_YULI |  |  | CFPSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/18 9:21:43 | 2025/2/18 9:53:51 | 2025/2/18 8:30:00 | 2025/2/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | ZUO_WEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/17 9:16:21 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 左岸1#检修排水泵泵控阀指示杆漏水 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸1#检修排水泵泵控阀指示杆漏水处理工作已完成，现场检查为指示杆密封圈磨损导致漏水，现已更换新的密封圈，启泵后设备运行正常无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54095899 | 2025/2/18 11:13:08 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌，长电渝：吴淞、谭伟、韩大春 | FALSE
2399145 | 密封不严、老化或破损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-L-FMGD-BKF-3 | XJB | 3#排水泵泵控阀 | 左岸3#检修排水泵泵控阀渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/18 9:33:25 | 2024/11/18 10:59:21 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | LI_HUA8 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/18 9:33:57 | 2024/11/18 10:49:41 | 2024/11/17 17:24:52 | 2024/11/19 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | ZUO_WEN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/11/16 18:57:40 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3#检修排水泵泵控阀法兰渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3#检修排水泵泵控阀渗水检查处理工作已完成，现场检查发现阀杆密封存在破损，更换了新的泵控阀指示杆密封圈，试运行正常，无渗漏，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53709693 | 2024/11/18 13:12:09 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞；长电渝：韩大春 | FALSE
2371519 | 密封变形或损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-R-FMGD-BKF-6 | XJB | 6#排水泵泵控阀 | 右岸电站6#检修排水泵泵控阀指示杆处漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/12 15:11:02 | 2024/3/12 17:42:47 |  | JD-YX-5Z | YU_PENG | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/12 15:48:05 | 2024/3/12 17:10:21 | 2024/3/12 8:39:46 | 2024/3/15 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_HUA8 |  | ZUO_WEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/11 19:09:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站检修排水系统 6#检修排水泵泵控阀指示杆漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站 6#检修排水泵泵控阀指示杆漏水处理，漏水原因 密封件损坏，重新更换新的密封圈，试运行后设备无异常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51132511 | 2024/3/12 19:32:05 | A00 | 无。 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、刘天雄，长电渝：谭伟、涂堂立 | FALSE
2398646 | 渗漏 | 漏水量过大 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-R-ZSB-BZ-2PSB | XJB | 2#检修排水泵 | 右岸2#检修泵盘根漏水较大检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/13 9:25:23 | 2024/11/13 9:39:16 |  | JD-YX-2Z | BAI_YUFENG | BAI_YUFENG |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/13 9:28:53 | 2024/11/13 9:29:02 | 2024/11/13 9:05:55 | 2024/11/13 19:05:59 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | ZUO_WEN |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/12 19:14:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#检修泵盘根漏水较大，排水沟积水涌入地面。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#检修泵盘根漏水较大检查处理已完成，现场检查2#检修泵盘根漏水正常，来水为检修泵轴承冷却润滑水，对轴承冷却润滑水进口阀门开度进行了调整，排水已不涌出排水沟，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53691394 | 2024/11/13 19:30:43 | A00 | 无 | 无 | 漏水处理 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2372300 | 止水盘根老化、阀杆变形发卡 | 水封漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-R-ZSB-BZ-3PSB | XJB | 3#检修排水泵 | 右岸电站3#检修排水泵运行时盘根甩水量较大检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/21 9:34:34 | 2024/3/22 10:30:01 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/21 9:35:26 | 2024/3/22 9:54:18 | 2024/3/20 10:00:00 | 2024/3/22 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | HUANG_XIN | LI_JUN14 |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/3/16 16:57:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸3#检修排水泵运行时盘根甩水过大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站3#检修排水泵运行时盘根甩水量较大检查处理工作已完成，现场检查为盘根磨损，已更换新盘根，更换后启泵试运行检查无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51267713 | 2024/3/23 16:23:27 | A00 | 无。 | 无。 | 更换盘根 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌，长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2378727 | 异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-R-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸渗漏集水井潜污泵软启启动时柜内动力电源QF1脱扣检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/5 9:33:00 | 2024/5/5 10:26:59 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/5 9:33:14 | 2024/5/5 10:08:21 | 2024/5/5 9:12:03 | 2024/5/5 18:12:05 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZUO_XIAOLONG |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/4 11:19:20 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸渗漏集水井潜污泵软启启动时，柜内动力电源QF1脱扣，启泵失败。 | [5 empty] | 工作已结束。 | 1 | 右岸渗漏集水井潜污泵软启启动时柜内动力电源QF1脱扣检查处理工作已完成，现场检查初步判断脱扣原因为潜污泵出口与排水管路未完全耦合，启泵时冲击电流过大，导致动力电源QF1脱扣。缺陷未消除，设备暂不能投运，在另外一张工单（2378751）中一并处理。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52157028 | 2024/5/6 8:00:35 | A00 | 初步判断右岸渗漏集水井潜污泵出口与排水管路未完全耦合，设备暂不能投运。 | 无 | 调整 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞 | FALSE
2418130 | 渗漏 | 水封漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-JXPS-R-ZSB-BZ-6PSB | XJB | 6#检修排水泵 | 右岸6#检修排水泵盘根更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/27 15:36:36 | 2025/4/28 10:08:35 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/27 16:29:47 | 2025/4/28 9:52:51 | 2025/4/27 8:30:00 | 2025/4/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/24 21:01:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸6#检修泵盘根甩水较大，排水沟积水涌入地面。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6#检修排水泵盘根更换工作已完成，更换盘根后，起泵试验盘根处甩水量在正常范围内，缺陷已消除，设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54795103 | 2025/4/29 17:20:24 | A00 | 无 | 无 | 更换盘根 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2424271 | 渗漏 | 漏水量过大 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-L-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#渗漏排水泵 | 左岸渗漏排水系统1#渗漏排水泵轴封盘根甩水较大检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/17 9:44:24 | 2025/6/17 10:03:51 |  | JD-YX-4Z | CHEN_LING5 | CHEN_LING5 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/17 9:44:34 | 2025/6/17 9:55:17 | 2025/6/17 9:31:16 | 2025/6/17 10:31:18 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZUO_XIAOLONG |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/16 17:28:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸渗漏排水系统1#渗漏排水泵轴封密封盘根甩水较大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸渗漏排水系统1#渗漏排水泵轴封盘根甩水较大检查处理工作已完成，在1号渗漏泵运行期间对盘根压盖螺栓进行紧固，观察盘根甩水量已恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55389005 | 2025/6/18 14:53:53 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2372073 | 密封不严、老化或破损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-L-ZSB-BZ-3PSB | XJB | 3#渗漏排水泵 | 左岸电站3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/15 9:24:00 | 2024/3/15 10:59:04 |  | JD-YX-1Z | ZHANG_PENG7 | ZHANG_PENG7 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/15 10:55:28 | 2024/3/15 10:55:32 | 2024/3/15 9:12:11 | 2024/3/15 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/14 18:17:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸电站3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水缺陷已处理，更换指示杆处密封垫启动排水泵试验，水泵正常运行，无渗漏。人员已撤离，工完场清，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51225390 | 2024/3/16 20:34:06 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 任必波，长电渝：涂堂立 | FALSE
2393150 | 渗油 | 渗漏油 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-L-ZSB-BZ-3PSBDJ | XJB | 3#渗漏排水泵电机 | 左岸渗漏排水3#渗漏泵电机渗油检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/27 9:42:22 | 2024/9/27 10:30:35 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | ZHOU_YI4 |  |  | DDJ | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/27 10:27:20 | 2024/9/27 10:28:29 | 2024/9/27 8:52:55 | 2024/9/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | YAN_ZHENWU | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/9/26 18:29:57 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸渗漏排水3#渗漏泵电机渗油，地面有油迹。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸渗漏排水3#渗漏泵电机渗油检查处理工作已完成，检查3#渗漏泵润滑油油位轻微偏低，电机各处密封部位无明显渗油，现已补油至正常油位，进行启泵试验，左岸渗漏排水3#渗漏泵运行正常，未见甩油、漏油现象。缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53295095 | 2024/9/27 13:52:00 | A00 | 无 | 无 | 消除油迹 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2371288 | 密封变形或损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-FMGD-BKF-3 | XJB | 3#排水泵泵控阀 | 右岸电站渗漏排水系统 3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/12 15:17:35 | 2024/3/12 17:38:21 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/12 15:48:48 | 2024/3/12 17:04:37 | 2024/3/12 15:06:42 | 2024/3/12 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/9 20:27:44 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站渗漏排水系统 3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水（近线状）。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站渗漏排水系统 3#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水处理，漏水原因 密封件损坏，重新更换新的阀杆和端盖及密封圈，试运行后设备无异常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51060240 | 2024/3/12 19:31:42 | A00 | 无 | 无 | 更换接头 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊 | FALSE
2419078 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-FMGD-RHSF-2 | XJB | 2#排水泵润滑水阀 | 右岸2#渗漏排水泵润滑水旁通阀YS22漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/4 9:33:19 | 2025/5/4 10:22:54 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZUO_XIAOLONG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/4 9:35:34 | 2025/5/4 10:15:31 | 2025/5/4 9:10:20 | 2025/5/4 19:10:23 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | YAN_ZHENWU | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/3 20:16:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#渗漏排水泵润滑水旁通阀YS22漏水2滴/秒，阀门存在内漏，润滑水流量计示值6%。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#渗漏排水泵润滑水旁通阀YS22漏水处理工作已完成，检查漏水原因为旁通阀YS22轴封老化漏水，已更换新阀，更换后阀门轴封处已无漏水，内漏已消除，缺陷已消除，设备可投运，工完场请，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54842116 | 2025/5/5 11:47:36 | A00 | 无 | 无 | 更换阀门 | FALSE |  | FALSE |  | 赵云睿 | FALSE
2370337 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-FMGD-BKF-2 | XJB | 2#排水泵泵控阀 | 右岸2#渗漏泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/3 10:11:22 | 2024/3/3 17:16:31 |  | JD-YX-4Z | HU_JIANGUO | ZHANG_DONG1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/3 11:01:55 | 2024/3/3 16:28:05 | 2024/3/3 9:40:09 | 2024/3/3 19:40:12 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | ZUO_WEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/2 19:17:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站渗漏排水系统 2#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#渗漏泵泵控阀指示杆漏水处理工作已完成，检查发现漏水原因为泵控阀指示杆密封损坏，更换了新密封圈，启动试运行无漏水，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50853852 | 2024/3/3 20:36:30 | A00 | 无 | 无 | 更换密封圈 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2398811 | 老化、损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#渗漏排水泵 | 右岸1#渗漏排水泵运行期间复合式排气阀喷水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/14 15:39:55 | 2024/11/14 16:31:26 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/14 15:40:19 | 2024/11/14 16:26:06 | 2024/11/14 14:59:43 | 2024/11/14 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WU_MENGTAO |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/11/13 18:53:15 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#渗漏排水泵运行期间复合式排气阀喷水。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 右岸1#渗漏排水泵运行期间复合式排气阀喷水检查处理工作已完成，对喷水的排气阀进行了更换，更换新复合式排气阀后，启泵试验检查排气阀动作灵活可靠，各连接部位无渗漏，满足设备运行要求，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53696368 | 2024/11/14 18:55:56 | A00 | 无 | 无 | 修补或更换 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2421853 | 密封不严 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#渗漏排水泵 | 右岸1#渗漏排水泵运行时复合式排气阀喷水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/26 10:06:57 | 2025/5/26 15:57:59 |  | JD-YX-4Z | HE_MENG | HE_MENG |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/26 10:10:04 | 2025/5/26 15:38:32 | 2025/5/26 9:31:53 | 2025/5/27 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_XIAOZHUANG |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/5/25 20:36:46 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸1#渗漏排水泵运行时复合式排气阀喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸1#渗漏排水泵运行时复合式排气阀喷水检查处理工作已完成，现场检查为复合式排气阀内部密封件锈蚀老化，目前已更换新复合式排气阀，启动1#渗漏排水泵进行试验检查复合式排气阀动作灵活可靠，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55257992 | 2025/5/27 8:20:07 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 李建红 | FALSE
2368414 | 老化、损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-2PSB | XJB | 2#渗漏排水泵 | 右岸2#、3#渗漏泵泵控阀行程指示杆渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/18 9:18:29 | 2024/2/18 11:13:50 |  | JD-YX-6Z | LUO_HAO | LUO_HAO |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/18 9:54:04 | 2024/2/18 10:27:45 | 2024/2/18 8:43:05 | 2024/2/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | CHEN_ZHENGXIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/16 20:45:25 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#、3#、4#渗漏泵泵控阀行程指示杆渗水，约1秒/滴。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#、3#渗漏泵泵控阀行程指示杆渗水处理，渗水原因是指示杆密封损坏，重新更换新的密封圈后设备恢复正常运行。启泵运行后指示杆处无渗漏，缺陷已消除，设备可投运。4#渗漏泵指示杆渗水另开票处理。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50350650 | 2024/2/19 8:38:58 | A00 | 无 | 无 | 修补或更换 | FALSE |  | FALSE |  | 景聚乐 | FALSE
2366371 | 密封不严、老化或破损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-2PSB | XJB | 2#渗漏排水泵 | 右岸2#渗漏排水泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/19 15:18:39 | 2024/1/19 16:30:52 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | CHEN_HUAJUN |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/19 15:18:46 | 2024/1/19 16:29:11 | 2024/1/19 15:03:53 | 2024/1/19 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/19 14:09:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸2#渗漏泵泵控阀行程指示杆渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸2#渗漏排水泵泵控阀指示杆喷水检查处理工作已完成，现场检查发现阀杆密封存在破损，更换了新的泵控阀指示杆密封圈，试运行正常，无渗漏，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49926385 | 2024/1/21 14:08:09 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2405780 | 渗漏 | 水封漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-2PSB | XJB | 2#渗漏排水泵 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水量较大处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/9 15:39:18 | 2025/1/9 16:40:50 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | LI_HUA8 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/9 15:41:44 | 2025/1/9 16:35:39 | 2025/1/9 15:30:17 | 2025/1/9 18:30:19 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | HUANG_XIN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/8 20:40:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水量较大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水量较大处理工作已完成，现场对2#渗漏泵盘根进行更换，更换后启泵试验盘根甩水量正常，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53925783 | 2025/1/9 19:16:37 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2416727 | 渗漏 | 水封漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-2PSB | XJB | 2#渗漏排水泵 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/16 16:37:41 | 2025/4/16 16:42:16 |  | JD-YX-2Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/16 16:37:49 | 2025/4/16 16:41:01 | 2025/4/16 16:28:23 | 2025/4/16 18:28:25 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/15 18:47:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水量较大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站2#渗漏排水泵运行时盘根甩水检查处理工作已完成，现场紧固盘根压盖后远方启泵运行，甩水现象已消除。工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54690464 | 2025/4/16 23:05:10 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺丝 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2389449 | 密封件问题 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-3PSB | XJB | 3#渗漏排水泵 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀缺陷处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/14 9:31:26 | 2024/8/14 16:50:35 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | ZHOU_YONG4 |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/14 9:37:24 | 2024/8/14 16:49:00 | 2024/8/14 8:43:07 | 2024/8/15 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YAN_ZHENWU | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/13 19:45:37 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀缺陷处理工作已完成，经检查发现缺陷系排气阀内浮球顶针的锥面密封开裂，导致设备运行时发生漏水，更换新的排气阀后并启动排水泵试验，水泵运行无异常，排气阀无渗漏。缺陷已消除，设备可投运，措施可恢复，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52882805 | 2024/8/14 21:54:58 | A00 | 无 | 无 | 更换硬件 | FALSE |  | FALSE |  | 任必波、长电渝：吴淞 | FALSE
2408458 | 密封不严 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-3PSB | XJB | 3#渗漏排水泵 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀喷水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/12 9:48:21 | 2025/2/12 16:47:25 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SONG_GUANGLIN |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/12 10:16:09 | 2025/2/12 16:45:46 | 2025/2/12 9:11:37 | 2025/2/12 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | YANG_SHENGWEN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/11 20:26:08 | FALSE | XJB2025021103^160 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸3#渗漏排水泵运行过程中复合式排气阀喷水检查处理工作完成，现场检查原复合式排气阀内部密封老化导致漏水，更换新的复合式排气阀后，经手动启泵试运行，复合式排气阀已无漏水现象，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54070235 | 2025/2/13 11:06:28 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新 | FALSE
2366748 | 绝缘降低 | 绝缘降低 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸渗漏集水井潜污泵绝缘偏低检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/24 9:51:03 | 2024/1/24 10:04:46 |  | JD-YX-1Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/24 9:51:09 | 2024/1/24 10:04:23 | 2024/1/24 8:30:00 | 2024/1/24 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | ZUO_WEN | LI_JUN14 |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4222220002 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 100054634 | 2024/1/23 7:57:39 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 右岸渗漏集水井潜污泵三相对地测量绝缘均为0.2MΩ。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸渗漏集水井潜污泵绝缘偏低检查工作已完成，在工作票2366688中更换新潜污泵，测量绝缘值合格。缺陷已消除，设备可投运，已工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49994213 | 2024/1/24 14:18:00 | A00 | 无。 | 无 | 检查回路 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-01-23 07:57:39]来源历史缺陷工单:2364247:检修交待:缺陷未消除，待以后处理。;设备负责人意见:尽快消除缺陷。【谢辉平】 | 刘天雄 | FALSE
2409025 | 密封变形或损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CFWM | XJB | 厂房帷幕排水系统 | 左岸1#帷幕排水泵泵控阀指示杆漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/18 10:14:09 | 2025/2/18 11:00:09 |  | JD-YX-3Z | FENG_YULI | FENG_YULI |  |  | CFPSXT | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/18 10:46:20 | 2025/2/18 10:57:47 | 2025/2/18 8:30:00 | 2025/2/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | ZUO_WEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/17 9:30:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CWX | 维修人员 | 左岸1#帷幕排水泵泵控阀指示杆漏水，约2秒1滴。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸1#帷幕排水泵泵控阀指示杆漏水处理工作已完成，现场检查为指示杆密封圈磨损导致漏水，现已更换新的密封圈，启泵后设备运行正常无渗漏。工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54096072 | 2025/2/18 11:13:34 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌；长电渝：吴淞、谭伟、韩大春 | FALSE
2364247 | 绝缘降低 | 绝缘降低 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸渗漏集水井潜污泵绝缘偏低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/5 10:05:15 | 2024/1/22 16:17:49 | 2024/1/22 17:30:00 | JD-YX-5Z | YU_PENG | LI_HUA8 | ZHOU_YI4 | YANG_CHAOLEI | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/6 17:34:46 | 2024/1/22 16:04:56 | 2024/1/5 8:30:00 | 2024/1/12 8:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | LI_JUN14 |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4222220002 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站排水系统大修 | 100054634 | 2024/1/3 21:33:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸渗漏集水井潜污泵三相对地测量绝缘均为0.2MΩ。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 右岸渗漏集水井潜污泵绝缘偏低检查处理工作未完成，工作票到期，重新开票处理。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49775139 | 2024/1/23 7:57:42 | A00 | 无。 | 无。 | 更换 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-01-23 07:57:39]创建新缺陷工单:2366748: | 刘天雄、杜磊、长电渝：韩大春、谭伟、旭乐基：曹成林、曹义强、曹跃波、曹成金 | FALSE
2374852 | 过载 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CF-R-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右消力池集水井潜污泵启泵失败检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/5 9:35:23 | 2024/4/5 17:10:53 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHU_JUNXIA |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/5 9:35:55 | 2024/4/5 16:39:06 | 2024/4/5 9:07:04 | 2024/4/5 18:30:07 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAO |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/3 22:07:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右消力池集水井潜污泵软启启动时，柜内动力电源QF1脱扣，启泵失败。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右消力池集水井潜污泵启泵失败检查处理工作已完成，现场检查为潜污泵出口串联阀YX04-1在全开状态下启泵时电机电流过大导致空开跳闸。经现场试验，右消力池集水井潜污泵启泵时需将出口串联阀YX04-1阀门开度开至25%，此时电机电流在额定范围，潜污泵运行正常，运转平稳，未出现空开跳闸。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51725088 | 2024/4/5 21:34:10 | A00 | 无 | 后续右消力池集水井潜污泵在启泵时需将出口串联阀YX04-1阀门开度开至25%。 | 调整 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库 | FALSE
2408466 | 油位偏低 | 油位偏低 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CFWM-L | XJB | 左岸厂房帷幕排水系统 | 左岸电站1#帷幕抽排深井泵电机润滑油油位低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/13 15:34:41 | 2025/2/13 16:18:45 |  | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | TANG_XIANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/13 16:06:52 | 2025/2/13 16:09:26 | 2025/2/13 13:39:46 | 2025/2/13 18:39:49 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/12 7:44:49 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1#厂房帷幕抽排深井泵电机润滑油观察窗显示油位低。（详见备注） | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站1#帷幕抽排深井泵电机润滑油油位低检查处理工作已完成，已加注润滑油至正常油位，设备检查无异常，工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54071507 | 2025/2/13 20:53:54 | A00 | 无 | 无 | 加油 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2367017 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CFWM-L-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左岸帷幕排水润滑水总阀223阀前管道漏水检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/25 15:15:16 | 2024/1/25 15:30:19 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO |  |  | GL | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 15:19:10 | 2024/1/25 15:24:16 | 2024/1/25 14:55:39 | 2024/1/25 17:55:42 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-2 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/24 16:16:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸帷幕排水润滑水总阀223阀前管道漏水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸帷幕排水润滑水总阀223阀前管道漏水检查工作已完成，已在票号为2367019#的工单处理，漏水原因为左岸帷幕排水滑水总阀223到公用供水总管之间管路焊缝有裂纹，对滑水总阀223到公用供水总管之间的管路进行了更换和焊接，充水后管路及法兰无渗漏，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50050933 | 2024/1/25 17:47:49 | A00 | 无。 | 无 | 补焊 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2369435 | 密封不严、老化或破损 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-CFWM-L-FMGD-PQF | XJB | 排气阀 | 左岸1#帷幕泵出口排气阀持续喷水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/25 17:29:03 | 2024/2/25 18:38:16 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | ZHANG_LIWEN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/25 17:29:41 | 2024/2/25 18:30:58 | 2024/2/25 17:01:52 | 2024/2/25 22:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/25 16:49:34 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1#帷幕泵运行过程中，出口排气阀持续喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1#帷幕泵出口排气阀持续喷水检查处理工作完成，检查排气阀内部密封破损造成漏水，对排气阀进行更换后手动启动1#帷幕泵试运行，排气阀已无漏水现象，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50562801 | 2024/2/26 11:10:37 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞、杜磊，长电渝：谭伟、韩大春 | FALSE
2402491 | 电机故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW202-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 泄5坝段202高程渗漏集水井1#排水泵综合故障检查处理（电机更换） | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/7 10:10:46 | 2025/4/18 11:18:49 |  | JD-YX-5Z | YU_PENG | SHENG_HUANYU |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/7 10:17:16 | 2025/4/9 17:04:48 | 2025/4/6 16:39:56 | 2025/4/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | HUANG_XIN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2024/12/12 11:05:54 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基202m 1#渗漏泵启泵运行时，监控系统报“1#渗漏泵综合故障、1#渗漏泵故障、控制电源正常 复归，72P2H3故障 动作”信号。 | [5 empty] | 工作未完成。 | 1 | 泄5坝段202高程渗漏集水井1#排水泵综合故障检查处理（电机更换）工作未完成，待另开票继续进行，缺陷未消除，设备暂不能投运，工停场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53879242 | 2025/4/21 8:04:34 | A00 | 未完成的工作主要问题是水泵轴线调整未完成。 | 保留全部安全措施。 | 更换电机 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-12-12 14:50:30]:检查排水泵电机故障，待备品到货后进行更换，当前不影响右岸坝基202集水井排水系统正常运行。;[谢辉平2024-12-12 19:15:10]:督促备件采购，尽快消除缺陷。;[李帅访2024-12-26 11:32:25]:电机备品采购已通过决标会审议，待决标和供货;[谢辉平2025-01-06 19:35:32]:督促备件供货，尽快消除缺陷。;[余凯鹏2025-03-17 17:11:22]:202集水井其它泵运行正常，暂不影响集水井排水，督促厂家尽快完成制造。;[李帅访2025-03-31 09:46:07]:厂家已完成发货，待仓库验收入库后领用;[谢辉平2025-02-18 19:34:45]:202集水井其它泵运行正常，暂不影响集水井排水，督促厂家尽快完成制造。;[李帅访2025-01-21 08:51:30]:备件正在生产中，预计3月底到货;[谢辉平2025-01-21 09:09:51]:202集水井其它泵运行正常，暂不影响集水井排水，督促厂家尽快完成制造。 | 杜磊、刘润昌、朱均超 | FALSE
2393262 | 电机故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW202-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 泄5坝段202高程渗漏集水井1#渗漏泵解体检查 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/10 10:11:20 | 2024/11/5 14:54:31 | 2024/11/5 18:00:00 | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | ZHOU_XIANRANG |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/10 10:11:25 | 2024/11/5 13:47:15 | 2024/10/9 16:41:29 | 2024/10/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/9/29 3:39:27 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基202m 1#渗漏泵启泵运行时，监控系统报“1#渗漏泵综合故障、1#渗漏泵故障、控制电源正常 复归，72P2H3故障 动作”信号 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 泄5坝段202高程渗漏集水井1#渗漏泵解体检查工作已经停止，由于泵在运行中震动较大，导致泵头以及各联轴器轴套已经损坏，更换后已经回装。对电机的检查发现其三项力矩不平衡是其产生振动的根本原因，目前电机正在采购中，待到货后回装，缺陷未消除，设备暂不能投运，工停场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53315896 | 2024/11/5 19:15:54 | A00 | 电机由于未到货，暂不能安装。 | 保留本工作票所有措施。 | 更换电机 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-09-29 14:42:48]:检查发现右岸坝基202m 1#渗漏泵泵座螺栓断裂，初步判断泵轴损坏。不影响右岸坝基202m渗漏排水系统正常运行，待后续处理。;[谢辉平2024-09-29 20:38:33]:尽快查明原因，及时消除缺陷。暂不影响该泵站运行。;[谢辉平2024-11-05 19:15:52]创建新缺陷工单:2397727:;[杨升文2024-10-10 09:11:44]利民施工人员:张洪康、曹大学、冯金林 、杨生平、黄成胜、张翠平;[向家坝电厂机械主机公用2024-10-09 16:37:43]利民施工人员:黄杰云、聂宇灯、徐六强、张俊、王传彬 | 杜磊、任必波、朱均超、景聚乐、陆应昭、刘润昌，利民：双奎、陈龙均、冯道强 | FALSE
2397727 | 连接螺栓松动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW202-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 泄5坝段202高程渗漏集水井1#排水泵综合故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/29 9:56:52 | 2024/12/12 9:51:00 | 2024/12/12 18:00:00 | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/29 10:24:28 | 2024/12/12 8:47:44 | 2024/11/29 8:05:05 | 2024/12/5 19:24:55 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | LI_SHUAIFANG | REN_BIBO |  | 530402 | 生产用小型工器具 | 4224530005 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 1 | 向家坝电厂/2024年/生产用小型工器具 | 6 | 机械水工维修部机械分部小型工器具领用 | 100065997 | 2024/11/5 19:15:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基202m 1#渗漏泵启泵运行时，监控系统报“1#渗漏泵综合故障、1#渗漏泵故障、控制电源正常 复归，72P2H3故障 动作”信号 | [5 empty] | 缺陷未消除，待有备品处理。 | 1 | 202高程渗漏集水井1#排水泵综合故障检查处理工作未完成，待另开票继续进行，缺陷未消除，设备不能投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53642043 | 2024/12/12 19:16:41 | A00 | 202高程渗漏集水井1#排水泵未进行的工作是：电机更换，排水泵启动试运行。 | 工作未完成，保留全部安全措施。 | 紧固螺栓或更换 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2024-11-05 19:15:52]来源历史缺陷工单:2393262:检修交待:缺陷未消除，待以后处理。;设备负责人意见:督促备件采购，尽快消除缺陷，暂不影响排水系统整体运行。【谢辉平】;[李帅访2024-11-06 10:42:06]:检查排水泵电机损坏无法继续使用，需更换电机，电机备品正在采购，待到货后更换，暂不影响泄5泵房202集水井排水系统正常运行。;[李帅访2024-11-20 14:44:13]:已联系电机厂家指导进行电机维修，计划近期维修后进行试运行;[李帅访2024-11-25 17:27:11]:待与电机厂家进一步联系后开展试运行工作，当前不影响泄5泵房202集水井排水系统正常运行。 | 杜磊、宜昌利民：双奎、陈龙均、冯道强、王传彬、聂宇灯 | FALSE
2378685 | 管路堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW202-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸渗漏集水井潜污泵、右岸检修集水井潜污泵出口压力表指示为零检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/4 9:42:42 | 2024/5/4 16:37:19 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | ZUO_XIAOLONG |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/4 9:46:25 | 2024/5/4 16:36:01 | 2024/5/4 9:18:23 | 2024/5/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_HUA8 |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/3 19:55:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸渗漏集水井潜污泵、右岸检修集水井潜污泵运行时，出口压力表指示为零。 | [5 empty] | 工作已结束。 | 1 | 右岸渗漏集水井潜污泵、右岸检修集水井潜污泵出口压力表指示为零检查处理工作已完成，现场检查右岸检修集水井潜污泵出口压力表指示为零原因为压力表表前阀堵塞，将该表前阀更换后启动右岸检修集水井潜污泵运行，出口压力显示正常，设备可投运。现场检查右岸渗漏集水井潜污泵出口压力表指示为零原因初步判断为潜污泵泵体与出口管路未完全耦合，导致泵出口管路出水异常，水压为零，设备暂不能投运，另开票处理。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52156859 | 2024/5/6 8:02:14 | A00 | 右岸渗漏集水井潜污泵出口压力表指示为零原因初步判断为潜污泵泵体与出口管路未完全耦合，导致泵出口管路出水异常，水压为零，设备暂不能投运，另开票处理。 | 无 | 更换阀门 | FALSE |  | FALSE |  | 陈正新、张克飞 | FALSE
2378751 | 管路堵塞 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW202-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸渗漏集水井潜污泵运行异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/31 16:00:56 | 2024/8/2 17:29:49 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | TAO_MIN |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/31 16:01:03 | 2024/8/2 17:18:00 | 2024/7/31 8:30:00 | 2024/8/4 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/5/4 16:36:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸渗漏集水井潜污泵运行时，出口压力表指示为零。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸渗漏集水井潜污泵运行异常检查处理工作已完成，潜污泵出口压力为零原因是潜污泵出水口与扬水管进水口没耦合上，导致扬水管不出水，对潜污泵出水口与排水管进水口进行了重新耦合，试运行正常，出口压力正常，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52157102 | 2024/8/3 21:45:00 | A00 | 无 | 无 | 更换表计 | FALSE |  | FALSE | [向家坝电厂机械主机公用2024-05-04 16:48:59]:右岸渗漏集水井潜污泵启停正常，但管路无水，初步判断为耦合器耦合不到位。现不具备处理条件，待后续处理。;[向家坝电厂机械主机公用2024-05-04 16:53:18]:不影响右岸厂房渗漏排水。;[谢辉平2024-05-06 07:58:02]:不影响右岸厂房渗漏排水系统运行，尽快检查消除缺陷。;[李帅访2024-05-20 22:35:17]:不影响右岸厂房渗漏排水系统运行，待择机对潜污泵进行检查处理;[余凯鹏2024-07-02 17:49:30]:不影响右岸厂房渗漏排水系统运行，择机安排对潜污泵进行检查处理。 | 景聚乐，李兴武，长电渝：韩大春、谭伟、吴淞，旭乐基：曹义强 | FALSE
2363811 | 连接螺栓松动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW230-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 右岸坝基230集水井1#排水泵综合故障检查处理（二级动火） | 工作结束 | 二级动火工作票 | 退回 | 2024/1/5 9:01:03 | 2024/1/8 17:04:18 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI |  | YANG_CHAOLEI | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/7 10:47:05 | 2024/1/8 16:49:47 | 2024/1/4 8:00:00 | 2024/1/8 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN | CHEN_ZHONGZHI | ZUO_WEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4223530007 | 向家坝电厂/2023年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2023年/非标准化检修材料 | 9 | 机械水工维修部机械分部 | 100061650 | 2024/1/1 8:36:53 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 23:57 右岸坝基230泵站1#泵运行过程中，监控报:“右岸坝基1#泵（高程230）水泵故障”、“右岸坝基1#泵（高程230）综合故障”。 | [5 empty] | 工作已结束。 | 1 | 右岸坝基230集水井1#排水泵综合故障检查处理（二级动火）工作已结束，动火工作主要包括焊接地脚螺栓、出口管路，现工完场清，检查现场无遗留火种，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49737632 | 2024/1/10 7:51:44 | A00 | 无 | 无 | 重新焊接修复 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、刘天雄、利民：郑朝富、杨强 、双奎 | FALSE
2363775 | 断裂 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW230-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 右岸坝基230集水井1#排水泵综合故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/2 9:17:29 | 2024/1/11 17:51:29 | 2024/1/12 18:00:00 | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | HE_QIAN1 | YANG_CHAOLEI |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/2 9:46:20 | 2024/1/11 17:42:24 | 2024/1/2 8:30:00 | 2024/1/10 19:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | YANG_SHENGWEN | REN_BIBO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4223530007 | 向家坝电厂/2023年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2023年/非标准化检修材料 | 9 | 机械水工维修部机械分部 | 100061650 | 2023/12/30 19:59:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 23:57 右岸坝基230泵站1#泵运行过程中，监控报:“右岸坝基1#泵（高程230）水泵故障”、“右岸坝基1#泵（高程230）综合故障”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸坝基230集水井1#排水泵综合故障检查处理工作已完成，现场检查发现排水泵地脚螺栓松动，1节传动轴断裂，泵座和电机局部位置有裂纹，本次处理主要更换了全部传动轴及泵头、泵座、电机等，启动排水泵试运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49737572 | 2024/1/11 19:27:26 | A01 | 无 | 无 | 检查更换 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2023-12-30 19:59:06]来源历史缺陷工单:2362222:检修交待:缺陷未消除，待以后处理。;设备负责人意见:尽快消除缺陷。【谢辉平】 | 刘润昌、刘天雄、利民：郑朝富、周永、杨强 、双奎、陈龙均、王传彬、余学超、张俊 | FALSE
2397373 | 管路堵塞 | 水泵不能抽水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-XW230-ZSB-BZ-QWB | XJB | 潜污泵 | 右岸坝基230m渗漏集水井潜污泵运行异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/4 9:26:10 | 2024/11/5 9:15:46 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZHOU_XIANRANG |  |  | B | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/4 9:26:17 | 2024/11/5 8:45:31 | 2024/11/4 8:43:15 | 2024/11/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZUO_XIAOLONG |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/3 22:21:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基230m渗漏集水井潜污泵运行时，泵出口压力表为零，运行电流约38A。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 右岸坝基230m渗漏集水井潜污泵运行异常检查处理工作已完成，检查发现潜污泵出口阀阀前压力表压力示数为0.30Mpa，在联络阀处可以听到轻微水流声，由于水流至联络阀处水压较小，导致联络阀表前阀压力表示数接近0，综合判断潜污泵正常运行，试运行正常，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53617545 | 2024/11/5 14:10:55 | A00 | 无 | 无 | 更换表计 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、长电渝：吴淞 | FALSE
2419772 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-ZF-ZSB-BZ-1PSB | XJB | 1#排水泵 | 左岸坝基(240m)排水系统1#排水泵运行时盘根甩水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/9 9:49:13 | 2025/5/9 10:08:45 |  | JD-YX-3Z | LUO_HAO | LUO_HAO |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/9 9:55:21 | 2025/5/9 10:01:22 | 2025/5/9 9:14:07 | 2025/5/9 14:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/8 18:49:36 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸坝基(240m)排水系统1#排水泵运行时盘根甩水较大。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸坝基(240m)排水系统1#排水泵运行时盘根甩水检查处理工作已完成，现场紧固盘根压盖后远方启泵运行正常，甩水现象已消失。工完场清，人员已撤离，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54870378 | 2025/5/9 11:59:42 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺丝 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2367674 | 油位偏低 | 油位偏低 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-DB-ZF-ZSB-BZ-3PSB | XJB | 3#排水泵 | 左岸3#渗漏排水泵电机润滑油油位偏低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/31 15:37:55 | 2024/1/31 16:13:29 |  | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | CHEN_HUAJUN |  |  | SB | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/31 16:06:11 | 2024/1/31 16:06:15 | 2024/1/31 9:02:00 | 2024/1/31 22:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | YANG_SHENGWEN | DU_LEI3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/30 17:21:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸渗漏排水3#渗漏泵电机润滑油观察窗显示油位偏低，约为1/3。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸渗漏排水3#渗漏泵电机润滑油油位低检查处理工作已完成，检查3#渗漏泵润滑油已补油至正常油位，进行启泵试验，左岸渗漏排水3#渗漏泵运行正常，未见甩油、漏油现象。缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50158490 | 2024/1/31 19:41:41 | A00 | 无 | 无 | 加油 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄、刘润昌，长电渝：韩大春 | FALSE
2407671 | 渗漏 | 渗漏 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-XLC-L-FMGD | XJB | 阀门及管道 | 左消力池渗漏泵润滑水进水压力表控制阀ZX10-5处渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/3 9:49:51 | 2025/2/3 9:56:47 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/3 9:50:00 | 2025/2/3 9:53:13 | 2025/2/3 9:22:04 | 2025/2/3 12:22:07 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LUO_HAO |  | ZUO_WEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/2 20:55:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左消力池渗漏泵润滑水进水压力表控制阀ZX10-5处渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左消力池渗漏泵润滑水进水压力表控制阀ZX10-5处渗水处理工作已结束，现场检查为阀门本体试水螺栓松动导致渗水，紧固后无渗水现象，现工作已结束，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54039748 | 2025/2/3 19:57:33 | A00 | 无 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞 | FALSE
2368298 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-XLC-R-FMGD-GD | XJB | 管道 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/12 9:28:47 | 2024/2/12 11:06:15 |  | JD-YX-3Z | ZHU_BIN2 | LI_HUA8 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/12 9:59:37 | 2024/2/12 11:02:18 | 2024/2/12 8:37:36 | 2024/2/12 13:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LI_HUA8 |  | LI_SHUAIFANG | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/11 15:59:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水检查处理工作已完成；用金属修补剂对漏水处进行封堵，封堵完后充水检查无漏水，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50349893 | 2024/2/12 14:21:00 | A00 | 无 | 无 | 密封结构检查、处理 | FALSE |  | FALSE |  | 刘天雄 | FALSE
2382159 | 渗漏 | 损坏 | XJB | 设备 | XJB-S-SCPS-SLPS-XLC-R-FMGD-GD | XJB | 管道 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/31 8:49:53 | 2024/5/31 11:01:17 |  | JD-YX-5Z | ZHU_ZHIMIN | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/31 8:58:20 | 2024/5/31 10:49:32 | 2024/5/31 8:00:00 | 2024/5/31 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/28 20:07:41 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸坝基泵站润滑水箱左端焊缝渗水处理工作已经结束，现场检查发现润滑水箱端盖焊缝渗水，对渗漏点补焊后观察20分钟未见渗漏。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52400827 | 2024/6/1 20:02:43 | A00 | 无 | 无 | 紧固或补焊 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌、刘天雄，旭乐基：曹义强 | FALSE
2409064 | 管路漏水 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-SGJZ-DZCF-L-DFCF-260SLJCC | XJB | 260.0m水力监测层 | 左岸清洁水备用供水设备室（3F）外天花板渗水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/2/25 9:53:31 | 2025/2/26 15:09:45 |  | JD-YX-1Z | WU_MENGTAO | SONG_GUANGLIN |  |  | SGJZ-CF | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/2/25 9:56:04 | 2025/2/26 12:24:44 | 2025/2/24 13:48:34 | 2025/2/27 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TANG_XIANG |  | YANG_SHENGWEN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/17 13:06:58 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 清洁水备用供水设备室（3F）外天花板渗水，地面有水迹 | [5 empty] | 缺陷已消除。 | 1 | 左岸清洁水备用供水设备室（3F）外天花板渗水处理工作已完成，现场检查漏水原因是墙体内管路轻微漏水，在漏水部位下方安装接水盒，并将漏水引流到清洁水备用供水设备室内排水沟中。工完场清，缺陷已消除，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54099045 | 2025/2/26 20:16:36 | A00 | 无 | 无 | 修补、堵漏 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-02-18 10:56:19]:经检查，初步判断为公用供水埋管渗水，渗水量小，不影响设备运行，现场已做防护，待后续具备条件处理。;[谢辉平2025-02-18 19:33:04]:暂无影响，加强检查，后续择机处理。 | 许鑫 | FALSE
2383475 | 磁盘阵列硬盘损坏 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT | XJB | 通风空调系统 | 暖通空调系统通信故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/11 14:57:04 | 2024/6/21 10:32:58 | 2024/6/22 18:00:00 | JD-YX-6Z | YU_GUANG | CHEN_HUAJUN | ZHOU_YI4 | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/11 20:51:42 | 2024/6/21 9:56:44 | 2024/6/11 9:36:12 | 2024/6/14 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YAN_ZHENWU | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/6/11 5:41:49 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“监控系统与暖通空调系统通信 故障”信号，未复归。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 暖通空调系统通信故障检查处理工作已结束，经现场检查发现服务器阵列硬盘故障，现已将通信主机拆除，待后续暖通通信系统改造项目中另开票进行处理，不影响暖通空调系统设备正常运行，不影响消防联动相关设备的正常动作，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52475375 | 2024/6/26 19:34:01 | A00 | 经现场检查发现服务器阵列硬盘故障，现已将通信主机拆除，待后续暖通通信系统改造项目中另开票进行处理 | 无 | 更换硬盘并重装系统 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅；利民：杨争涛、文章 | FALSE
2365195 | 接头松动 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT | XJB | 通风空调系统 | 监控系统与暖通空调系统通信故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/11 9:57:31 | 2024/1/11 10:45:34 |  | JD-YX-6Z | HE_QIAN1 | ZHOU_YI4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/11 10:00:19 | 2024/1/11 10:28:49 | 2024/1/11 8:00:00 | 2024/1/11 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | HUANG_XIN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/1/10 15:13:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报“监控系统与暖通空调系统通信 故障”信号，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 监控系统与暖通空调系统通信故障检查处理工作已完成，现场检查发现故障原因为通讯网线端口松动，对网线端口进行重新拔插后，缺陷消除，现工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49819661 | 2024/1/11 14:32:55 | A00 | 无 | 无 | 线头脱落处理 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2367807 | 通讯异常 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT | XJB | 通风空调系统 | 监控系统与暖通空调系统通信故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/1 10:01:58 | 2024/2/1 10:53:37 |  | JD-YX-5Z | ZHOU_XIANRANG | ZUO_XIAOLONG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/1 10:07:48 | 2024/2/1 10:47:00 | 2024/2/1 9:34:00 | 2024/2/1 17:34:05 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHU_PINGPING |  | YANG_SHENGWEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/1 7:26:57 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：“监控系统与暖通空调系统通信 故障” | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 监控系统与暖通空调系统通信故障检查处理工作已完成，将暖通空调系统工作站内的通风空调控制系统监控程序重启后，通信恢复正常，现暖通空调系统运行正常，缺陷消除；工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50181206 | 2024/2/1 14:05:57 | A00 | 无 | 无 | 重启系统 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2375760 | 通讯异常 | 通讯故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT | XJB | 通风空调系统 | 监控系统与暖通空调系统通信 故障处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2024/4/11 18:08:31 | 2024/4/11 18:15:17 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHU_JUNXIA | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/11 18:09:28 | 2024/4/11 18:14:03 | 2024/4/11 17:07:50 | 2024/4/11 22:07:53 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/11 1:07:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：“监控系统与暖通空调系统通信 故障”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 监控系统与暖通空调系统通信故障检查处理工作已完成，将暖通空调系统工作站内的通风空调控制系统监控程序重启后，通信恢复正常，现暖通空调系统运行正常，缺陷消除；工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51844089 | 2024/4/11 19:19:42 | A00 | 无 | 无 | 重启系统 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2391256 | 油压过低 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT | XJB | 通风空调系统 | 坝顶集控楼辅助盘室内3#精密空调一号压缩机故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/6 14:56:07 | 2024/9/6 15:17:04 |  | JD-YX-4Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/6 14:56:17 | 2024/9/6 15:02:12 | 2024/9/6 14:17:35 | 2024/9/6 17:17:38 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | WU_DINGHANG |  | LI_SHUAIFANG | HUANG_JINKU |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/9/5 11:20:18 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 坝顶集控楼辅助盘室内3#精密空调报“压缩机一号低压或油压”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 坝顶集控楼辅助盘室内3#精密空调一号压缩机故障处理工作已结束，经检查为空调系统冷媒压力过低，加注冷媒后观察故障消失，现工作已结束，设备已投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53139797 | 2024/9/6 16:03:47 | A00 | 无 | 无 | 加油 | FALSE |  | FALSE |  | 杨争涛 | FALSE
2367370 | 风机损坏 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-KCU4 | XJB | 现地控制单元KCU4 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮缺陷检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/28 9:56:52 | 2024/1/31 11:22:08 | 2024/1/31 18:30:00 | JD-YX-3Z | HE_JINJIANG | DENG_CHANGAN | ZHOU_XIANRANG | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/28 10:00:03 | 2024/1/31 11:17:15 | 2024/1/28 9:30:00 | 2024/1/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | LI_SHUAIFANG | GUI_WENCHANG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/1/27 17:29:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮，无法复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮缺陷检查处理工作已完成，检查发现故障原因为263m5F机组段1#送风机周围水泥松动脱落，风机掉落在夹墙内，导致风机损坏，现已更换新的风机电机及叶片，并用砖块水泥将风机紧固在夹墙风口上，风机试运行无异常，控制柜KCU4故障灯点已熄灭，缺陷已消除。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50109894 | 2024/1/31 14:10:48 | A00 | 无 | 无 | 更换风机 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛、文章、狄大宏 | FALSE
2390049 | 故障指示灯亮 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-KCU4 | XJB | 现地控制单元KCU4 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/22 9:42:02 | 2024/8/22 15:19:41 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | SHU_PINGPING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/22 9:54:06 | 2024/8/22 15:19:22 | 2024/8/21 15:00:00 | 2024/8/26 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | LIU_XIN10 |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/8/20 18:36:32 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮，无法复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸268层通风空调控制柜KCU4系统故障灯点亮处理工作已完成。检查 柜内主控模块cpu上batt灯亮，原因为cpu内置电池电量不足，更换新电池并接入后故障灯熄灭，现右岸268层通风空调控制柜KCU4正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52959034 | 2024/8/23 8:07:00 | A00 | 无 | 无 | 更换电池 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅，利民：杨争涛、狄大宏 | FALSE
2376145 | 接线脱落或松动 | 风机故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-KCU8 | XJB | 现地控制单元KCU8 | 左岸247操作廊道内B0809控制箱内QF3开关跳闸检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/14 10:41:42 | 2024/4/14 11:02:19 |  | JD-YX-4Z | FENG_YULI | FENG_YULI | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/14 10:51:37 | 2024/4/14 10:59:41 | 2024/4/14 9:30:00 | 2024/4/14 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHANG_PENG7 |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/13 19:47:52 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸243操作廊道内B0809控制箱内QF3开关跳闸，试合后该开关仍跳闸。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸247操作廊道内B0809控制箱内QF3开关跳闸检查处理工作已完成，检查发现QF3跳闸原因为控制箱内空开接线端子松动导致短路跳闸，紧固端子后合空开，可正常启动风机，风机运行无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51899351 | 2024/4/15 7:50:03 | A00 | 无 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：狄大宏 | FALSE
2389783 | 电机烧损 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-KT | XJB | 通风空调控制系统 | 左岸上游副厂房空调机室2#冷冻水泵故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/19 16:32:06 | 2024/8/22 15:55:10 |  | JD-YX-3Z | SHU_PINGPING | SHU_PINGPING |  |  | KZG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/19 16:43:44 | 2024/8/22 15:52:05 | 2024/8/19 8:30:00 | 2024/8/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YAN_ZHENWU | ZHAO_YUNRUI |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/8/17 7:25:50 | FALSE | XJB2024081701^20 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3:21 监控系统报：LCU10 41P10H7（左岸上游副厂房空调机室2#冷冻水泵电源）脱扣 报警动作。现场检查左岸上游副厂房空调机室2#冷冻水泵设备无异常，KCU显示水泵故障（P0502）。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 左岸上游副厂房空调机室2#冷冻水泵故障处理工作已结束，经检查系2#冷冻水泵电机烧损，需将设备整体更换，进行该工作需要将上游侧冷水机组退出运行，目前气温环境暂不具备处理条件，缺陷未消除，待另开票处理，安措保留，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52922984 | 2024/8/23 8:07:29 | A00 | 无 | 无 | 更换电机或水泵 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-08-17 09:59:23]:现场检查左岸5号冷冻水循环泵电机损坏，已将系统切换至4#、6#冷冻水循环泵运行，不影响左岸空调系统正常运行。5号冷冻水循环泵电机缺陷待后续处理。 | 利民：杨争涛、文章、宋星星 | FALSE
2378763 | 老化 | 异常声响 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L | XJB | 左岸通风空调系统 | 左岸电站上游副厂房水轮机层3#风机盘管异响检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/5 9:47:10 | 2024/5/5 10:15:12 |  | JD-YX-1Z | YIN_XIANLIANG | ZUO_XIAOLONG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/5 10:05:25 | 2024/5/5 10:08:49 | 2024/5/5 9:04:29 | 2024/5/5 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | ZUO_WEN | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/5 0:50:33 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸上游副厂房水轮机层3#风机盘管运行时有异音。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站上游副厂房水轮机层3#风机盘管异响检查处理工作已完成，现场检查异响原因为风机盘管皮带老化破损导致，现已更换皮带，启动试运行无异常，自理安措已拆除，设备已投运；工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52157372 | 2024/5/6 7:56:03 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：文章、狄大宏 | FALSE
2377898 | 渗漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L | XJB | 左岸通风空调系统 | 左岸271m高程上游副厂房母线层1#风机盘管冷凝水管漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/29 9:30:32 | 2024/4/29 10:22:20 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/29 9:30:37 | 2024/4/29 10:20:36 | 2024/4/29 8:30:00 | 2024/4/29 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | LI_SHUAIFANG | LIU_XIN10 |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/25 20:49:59 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸271m高程400V检修供电点51P旁"母线层1#风机盘管"排水管引排至1F机组段上游副厂房段电缆竖井内有渗水现象。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸271m高程上游副厂房母线层1#风机盘管冷凝水管漏水检查处理工作已完成，检查风机盘管冷凝水管接头漏水，更换冷凝水管接头后漏水消除，风机盘管运行正常，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52113659 | 2024/4/29 14:22:13 | A00 | 无 | 无 | 更换接头 | FALSE |  | FALSE |  | 宜昌利民：杨争涛、文章 | FALSE
2392002 | 模块故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT | XJB | 左岸空调系统 | 左岸上游副厂房七氟丙烷室空调面板上显示"Ed故障"，控制面板无响应检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/14 9:08:27 | 2024/9/14 10:57:14 |  | JD-YX-3Z | ZHANG_DONG1 | LUO_HAOYU | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/14 10:50:17 | 2024/9/14 10:54:58 | 2024/9/14 8:36:47 | 2024/9/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YAN_ZHENWU | KONG_XIANGLONG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/9/13 20:54:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸上游副厂房七氟丙烷室空调停止运行，面板上显示"Ed故障"，控制面板无响应。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸上游副厂房七氟丙烷室空调面板上显示"Ed故障"，控制面板无响应检查处理工作已经结束，现场检查空调电路板故障，检查调整后恢复正常，目前空调已正常投运，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53200867 | 2024/9/14 20:40:00 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：文章 | FALSE
2390623 | 堵塞 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT | XJB | 左岸空调系统 | 左岸厂区排水泵房单元空调机显示“H2”故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/30 8:37:22 | 2024/9/3 15:23:11 |  | JD-YX-5Z | YU_PENG | JIANG_JIAHAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/30 8:43:25 | 2024/9/3 14:51:49 | 2024/8/30 8:30:00 | 2024/9/4 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | LI_SHUAIFANG | LIU_RUNCHANG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/8/28 21:29:22 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸厂区排水单元空调机显示“H2”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸厂区排水泵房单元空调机显示“H2”故障处理工作已完成，现场检查为空调外机杂物堵塞导致空调内部高压循环报警，现场冲洗外机后，散热正常，高压循环正常，故障复归，缺陷已消除，空调设备正常运行，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53026455 | 2024/9/4 8:03:41 | A01 | 无 | 无 | 清理杂物、水冲洗 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2375017 | 故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT | XJB | 左岸空调系统 | 3F/4F机组直流室多联空调停运故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/7 9:02:41 | 2024/4/7 10:23:40 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | CHEN_LIFENG1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/7 9:36:00 | 2024/4/7 10:15:06 | 2024/4/7 8:51:09 | 2024/4/7 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHI_LULIN |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/4/6 17:24:28 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 巡检发现3F/4F机组直流室环境温度达29℃，多联空调已停运，面板显示“P3”，现地手动启动无效。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F/4F机组直流室多联空调停运故障检查处理工作已完成，检查发现故障原因为，制冷剂消耗导致制冷剂减少，现场对制冷剂进行添加，添加后多联空调运行无异常。缺陷已消除，工完场清、人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51728139 | 2024/4/7 19:25:02 | A00 | 无 | 无 | 补充制冷剂 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅，利民：杨争涛、宋星星 | FALSE
2404927 | 断裂 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT | XJB | 左岸空调系统 | 2F单控室2#空调报“回风低温告警”检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/3 8:42:08 | 2025/1/3 10:21:23 |  | JD-YX-6Z | WANG_GANG10 | WANG_GANG10 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/3 8:46:31 | 2025/1/3 10:18:27 | 2025/1/3 8:30:00 | 2025/1/3 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | HUANG_XIN | PAN_TIANPENG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2025/1/2 12:25:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F单控室2#空调报“回风低温告警”，空调已停运，无法重启。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F单控室2#空调报“回风低温告警”检查处理工作已完成，现场检查故障原因为空调内电机传动皮带断裂，更换新的皮带后，空调启动运行正常，缺陷已消除，设备可投运。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53908884 | 2025/1/3 21:00:31 | A00 | 无。 | 无。 | 更换零部件 | FALSE |  | FALSE |  | 宜昌利民：杨争涛、文章 | FALSE
2381782 | 进气量不足 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-1F | XJB | 1F机组段单元机 | 左岸1F机组GCB室2#单元空调机报“L1故障”检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/27 9:18:32 | 2024/5/27 9:56:16 |  | JD-YX-1Z | YIN_XIANLIANG | ZHANG_PENG7 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/27 9:20:50 | 2024/5/27 9:37:28 | 2024/5/26 15:27:52 | 2024/5/27 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_XIAOBO |  | YANG_SHENGWEN | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/5/26 13:49:56 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸1F机组GCB室2#单元空调机报“L1故障”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组GCB室2#单元空调机报“L1故障”检查处理已完成，现场经检查发现系统内制冷剂不足导致压力偏低，少许补充制冷剂后故障复位，缺陷已消除设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52362063 | 2024/5/27 13:04:40 | A00 | 无 | 无 | 补充制冷剂 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞；利民：杨争涛 | FALSE
2364242 | 压力脉动 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-1F-1 | XJB | 1F机组段1#单元机 | 1F机组单控室单元机“L2”故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 9:27:28 | 2024/1/24 8:59:15 |  | JD-YX-3Z | CHEN_HUAJUN | ZHOU_YI4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 9:38:10 | 2024/1/24 8:49:35 | 2024/1/23 8:47:47 | 2024/1/24 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHOU_ZHIYANG |  | ZUO_WEN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/1/3 19:40:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1.22巡检发现1F机组单控室单元空调机报“L2”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 1F机组单控室单元机“L2”故障检查处理工作已完成，经检查发现故障系近期环境温度骤降导致室外机回气温度过低，现场加注少许制冷剂后故障消除，目前单元机系统静压0.5Mpa，试运行观察无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49774446 | 2024/1/24 14:19:17 | A00 | 无 | 无 | 补充制冷剂 | FALSE |  | FALSE | [向家坝电厂运行二值公用2024-01-22 11:38:57]:2024.1.22由备用缺陷转缺陷 | 贵文畅、利民：杨争涛、宋星星 | FALSE
2366745 | 压力脉动 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-2F | XJB | 2F机组段单元机 | 左岸2F机组GCB室1#、2#单元机低压报警故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/24 10:11:42 | 2024/1/25 9:17:50 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | CHEN_HUAJUN |  | ZHOU_YI4 | [6 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/25 9:14:24 | 2024/1/25 9:14:52 | 2024/1/24 9:02:01 | 2024/1/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/1/23 7:02:30 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸2F机组GCB室1#单元空调机报“L1故障”，2#单元空调机报“L2”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组GCB室1#、2#单元机低压报警故障处理工作已完成，经检查发现故障系近期环境温度骤降导致室外机回气温度过低，现场加注少许制冷剂后故障消除，目前2F机组GCB室1#、2#单元机系统静压0.5Mpa，逐台试运行观察无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49994210 | 2024/1/25 14:17:28 | A00 | 无 | 无 | 补充制冷剂 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅、利民：杨争涛、宋星星 | FALSE
2369306 | 压力脉动 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-2F | XJB | 2F机组段单元机 | 左岸2F机组GCB室1#单元空调机报“L1故障”检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/25 9:54:11 | 2024/2/25 15:53:29 |  | JD-YX-6Z | LUO_HAO | FENG_JUN2 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/25 9:56:53 | 2024/2/25 15:49:47 | 2024/2/24 17:06:05 | 2024/2/25 17:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | ZHAO_YUNRUI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/23 17:31:49 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸2F机组GCB室1#单元空调机报“L1故障”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组GCB室1#单元空调机报“L1故障”检查处理工作已完成，经检查发现缺陷系近日外机环境温度骤降导致负荷率下降压缩机回气温度偏低，现将该单元空调的预设温度重新调整并重启，试运行观察无异常，缺陷以消除，设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50561853 | 2024/2/26 11:11:04 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞；利民：杨争涛 | FALSE
2389217 | 堵塞 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-3F | XJB | 3F机组段单元机 | 3FGCB室1#单元空调机显示“E5”故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/12 8:59:50 | 2024/8/12 10:40:49 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | BAI_YUFENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/12 9:08:37 | 2024/8/12 10:37:43 | 2024/8/12 8:38:32 | 2024/8/12 18:38:34 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | LUO_HAOYU |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/8/11 18:33:24 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 3FGCB室1#单元空调机显示“E5”故障。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3FGCB室1#单元空调机显示“E5”故障检查处理工作已完成，检查发现3FGCB室1#单元空调机冷凝水排水管轻微堵塞导致冷凝水积水过高，出现“E5”报警，现已对冷凝水排水管进行疏通，报警信号消除，1#单元空调机重启运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52873319 | 2024/8/12 17:08:57 | A01 | 无 | 无 | 清洗、打扫 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽；空调维保：文章 | FALSE
2374907 | 松动 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-3F | XJB | 3F机组段单元机 | 左岸3FGCB室1#单元空调机运行时压缩机异常振动检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/5 11:18:06 | 2024/4/5 16:36:08 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHU_JUNXIA | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/5 11:20:59 | 2024/4/5 15:44:11 | 2024/4/5 10:00:00 | 2024/4/5 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YAN_ZHENWU | LI_JUN14 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/4 19:46:03 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸3FGCB室1#单元空调机运行时压缩机异常振动。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3FGCB室1#单元空调机运行时压缩机异常振动检查处理工作已完成，经检查压缩机异常振动为底座螺丝松动，对其进行紧固后，设备运行正常，缺陷已消除，设备可投运。已工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51726097 | 2024/4/5 21:34:33 | A00 | 无。 | 无 | 紧固螺栓 | FALSE |  | FALSE |  | 黄金库、利民：文章、杨争涛 | FALSE
2386499 | 浮子接点损坏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-PZSX | XJB | 膨胀水箱 | 左岸上游侧冷水机房房顶膨胀水箱漏水检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/12 17:15:35 | 2024/7/12 17:25:26 |  | JD-YX-5Z | LU_YUNQIAO | LU_YUNQIAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/12 17:15:39 | 2024/7/12 17:24:15 | 2024/7/12 17:02:07 | 2024/7/12 20:02:10 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_JINJIANG |  | YANG_SHENGWEN | ZHANG_QIAN3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/7/11 22:01:00 | FALSE | XJB2024071103^120 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸上游侧冷水机房房顶膨胀水箱漏水 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸上游侧冷水机房房顶膨胀水箱漏水检查处理工作已完成，检查左岸上游侧冷水机房房顶膨胀水箱漏水原因为膨胀水箱内部浮球阀故障导致水箱内水位异常后溢出至水箱外部，现场更换浮球阀后水位恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52706056 | 2024/7/13 19:46:55 | A00 | 无。 | 无 | 更换浮子接点 | FALSE |  | FALSE |  | 杨争涛、文章 | FALSE
2375903 | 老化 | 异常声响 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-SLJC | XJB | 水轮机层风机盘管 | 左岸电站上游副厂房水轮机层5#风机盘管异响检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/12 9:07:06 | 2024/4/12 9:42:30 |  | JD-YX-4Z | FENG_YULI | SHU_JUNXIA | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/12 9:13:45 | 2024/4/12 9:36:17 | 2024/4/12 8:49:21 | 2024/4/12 11:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YAN_ZHENWU | ZHANG_KEFEI |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/11 21:53:16 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 巡检发现，左岸2F 励磁变与3F 励磁变之间的风机盘管有异响。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站上游副厂房水轮机层5#风机盘管异响检查处理工作已完成，现场检查异响原因为风机盘管皮带老化破损，现已更换皮带，起动试运行无异常；工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51884602 | 2024/4/13 17:14:28 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 杨争涛 | FALSE
2391174 | 泄漏 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-4F | XJB | 4F机组段单元机 | 左岸4F机组单控室单元空调机L2故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/5 9:41:51 | 2024/9/11 8:48:20 | 2024/9/11 18:00:00 | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | SHU_PINGPING | YIN_XIANLIANG | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/5 9:42:33 | 2024/9/11 8:43:04 | 2024/9/4 15:15:41 | 2024/9/9 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | FENG_JUN2 |  | YANG_SHENGWEN | GUI_WENCHANG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/9/4 11:46:17 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F单控室单元空调机显示“L2”故障。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 左岸4F机组单控室单元空调机L2故障检查处理工作已完成，检查系统报低压原因是2#系统一根毛细铜管接口处泄露，导致系统内制冷剂压力偏低，已对泄露处补焊并加注氮气查漏，保压18小时无压降。抽真空加注制冷剂后开机调试，空调运行无异常，设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53129425 | 2024/9/12 16:00:38 | A00 | 无 | 无 | 焊接修复 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛、文章 | FALSE
2406510 | 显示器损坏 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-KT-CFU-DYJ-4F | XJB | 4F机组段单元机 | 4F单控室单元空调机显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/16 15:07:35 | 2025/1/16 15:37:09 |  | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | SHU_PINGPING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/16 15:12:05 | 2025/1/16 15:34:14 | 2025/1/16 14:59:07 | 2025/1/16 17:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HE_MENG |  | HUANG_XIN | ZHANG_KEFEI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2025/1/14 13:46:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F单控室单元空调机显示“送风机过载”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F单控室单元空调机显示异常检查处理工作已经完成，现场检查4F单控室单元空调机显示“送风机过载”原因为控制面板损坏，对损坏的面板进行了更换，更换后显示正常，缺陷已消除，设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53947803 | 2025/1/16 18:57:27 | A00 | 无 | 无 | 更换显示器 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2376147 | 泄漏 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-TF-KZXT | XJB | 左岸通风控制系统 | 左岸通风空调控制系统现地控制单元KCU8频报“SF6泄漏报警”检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/14 9:45:53 | 2024/4/14 10:28:20 |  | JD-YX-4Z | FENG_YULI | YANG_CHAOLEI | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/14 9:46:27 | 2024/4/14 10:02:53 | 2024/4/14 9:32:53 | 2024/4/14 11:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHANG_PENG7 |  | HUANG_XIN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/13 20:57:14 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸通风空调控制系统现地控制单元KCU8频报“SF6泄漏报警”，现场检查左岸GIS室及GCB室SF6监测装置无报警。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸通风空调控制系统现地控制单元KCU8频报“SF6泄漏报警”检查处理工作已完成，经检查发现系发电分部在进行左岸GIS套管拆除工作时触发了KCU8的SF6泄露报警，其工作结束后KCU8报警消除，状态已复位，现场检查未发生SF6泄露报警，缺陷已消除设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51899353 | 2024/4/15 7:50:58 | A00 | 无 | 无 | 复位 | FALSE |  | FALSE |  | 申菱：杨争涛 | FALSE
2378123 | 电机烧损 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-TF-KZXT-SLJC | XJB | 水轮机层及其以下区域风机控制箱 | 左岸247m操作廊道上游侧墙风机(B0810)故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/28 9:04:59 | 2024/4/28 15:56:06 |  | JD-YX-6Z | LUO_HAO | LU_YUNQIAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/28 9:08:34 | 2024/4/28 15:53:36 | 2024/4/28 8:47:54 | 2024/4/28 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | LUO_HAO |  | ZUO_WEN | ZHANG_KEFEI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/27 20:54:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸通风空调控制系统现地控制单元KCU8上触摸屏显示操作廊道上游侧墙2#控制箱（B0810）风机故障，现场检查该控制箱内电源开关QF2跳闸。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸247m操作廊道上游侧墙风机(B0810)故障检查处理工作已结束，现场检查风机故障原因为电机损坏，现场对损坏的电机进行了更换，更换后试运行，电机转向正确，送风正常， 现工完场清，人员已撤离，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52123276 | 2024/4/29 7:42:18 | A00 | 无 | 无 | 更换装置 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛、文章 | FALSE
2419123 | 过流过载 | 电源故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-LD | XJB | 左岸廊道通风系统 | 左导墙左消力池廊道送风机电源72P3H4故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/13 10:00:05 | 2025/5/14 15:41:16 |  | JD-YX-3Z | LUO_HAO | YANG_MING5 |  |  | KTJZ | NTXT |  |  |  |  | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/13 10:03:24 | 2025/5/14 15:17:57 | 2025/5/13 8:00:00 | 2025/5/16 12:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | HUANG_XIN | ZHANG_QIAN3 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/4 20:15:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 5月7日 10:37 监控系统报：72P3H4（左导墙左消力池廊道送风机）故障 动作，5月2日发生过类似情况。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左导墙左消力池廊道送风机电源72P3H4故障检查处理工作已完成。经现场检查发现故障原因为风机控制箱内端子排容量偏小，风机启动时瞬时电流过大导致过载引发上端电源跳闸并烧损控制箱内端子排，重新更换风机控制箱内大容量端子排后，启动风机试运行正常，工作电流平稳。缺陷已消除，设备运行正常。现工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54845683 | 2025/5/15 8:22:42 | A00 | 无 | 无 | 更换端子排，接点间加装空端子 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-05-08 16:14:59]:检查发现控制箱电源进线端子排烧损，待处理。 | 潘天棚，利民：杨争涛、文章 | FALSE | NTXT
2377982 | 断裂 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-L-PY | XJB | 左岸排烟系统 | 左岸电站母线层上游墙1#防火阀无法开启检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/26 10:26:28 | 2024/4/26 15:58:35 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | SHEN_YINGBING |  |  | FM | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/26 10:30:57 | 2024/4/26 15:56:43 | 2024/4/26 10:01:34 | 2024/4/27 18:30:00 |  |  | 0 |  |  | ZCY | 正常运行 | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | HUANG_XIN | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/26 10:01:37 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2171211 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸电站母线层上游墙1#防火阀关闭无法开启。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸电站母线层上游墙1#防火阀无法开启检查处理工作完成，现场检查发现该防火阀执行机构熔断片断开造成防火阀无法开启，更换熔断片后防火阀现地和远方均可正常开关，缺陷消除，工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52115091 | 2024/4/26 16:26:44 | A00 | 无 | 无 | 更换 | FALSE |  | FALSE |  | 威特龙：潘林、左竣升 | FALSE
2372666 | 程序出现错误 | 风机故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R | XJB | 右岸通风空调系统 | 右岸510继保室通风空调控制系统现地控制单元KCU3系统故障灯点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/27 10:44:13 | 2024/3/27 10:59:07 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  | ZHOU_YONG4 | [6 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/27 10:47:40 | 2024/3/27 10:56:59 | 2024/3/26 16:36:29 | 2024/3/27 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/3/19 20:31:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸510继保室通风空调控制系统现地控制单元KCU3系统故障灯点亮，查故障记录显示“B0301风机故障”，现地右岸GIS室上游墙B0301风机控制箱故障灯点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸510继保室通风空调控制系统现地控制单元KCU3系统故障灯点亮检查处理工作已完成，现场检查为系统程序死机，重启系统程序后，故障复归，风机运行正常；工完场清，人员已撤离，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51380137 | 2024/3/27 14:03:09 | A00 | 无 | 无 | 重启LCU | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛 | FALSE
2406508 | 绝缘层破损 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R | XJB | 右岸通风空调系统 | 右岸291高程5F段主变拱顶排风机故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/15 9:49:50 | 2025/1/16 15:29:26 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | ZHENG_KE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/15 9:51:46 | 2025/1/16 15:16:11 | 2025/1/15 9:25:51 | 2025/1/16 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2025/1/14 13:05:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：“43P8H7（291.74m5F主变洞拱顶混流风机控制柜）分闸 动作”，“43P8H7（291.74m5F主变洞拱顶混流风机控制柜）故障 动作”信号，现场检查未见明显异常，试合该开关并启动5F主变洞拱顶混流风机后该开关再次跳闸。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸291高程5F段主变拱顶排风机故障处理工作已完成，43P8H7分闸 动作原因为风机电缆接头处绝缘破损，导致接地跳闸，从新制作新的的电缆接头，试运行正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离，设备被可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53947791 | 2025/1/16 18:58:13 | A00 | 无 | 无 | 电缆接头绝缘包扎 | FALSE |  | FALSE |  | 赵云睿、利民：文章 | FALSE
2388628 | 泄漏 | 漏水 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-KT-CF-SLKT-7FXY | XJB | 7F下游侧水冷柜式空调 | 7F机组母线洞1#水冷单元机冷却水供水阀7232-3阀后Y型过滤器漏水处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/5 15:59:09 | 2024/8/6 17:12:57 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | ZHAO_YUN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/5 16:56:04 | 2024/8/6 17:08:42 | 2024/8/5 15:00:00 | 2024/8/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | LI_SHUAIFANG | GUI_WENCHANG |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/8/4 21:34:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F母线洞电缆层7F母线洞1#水冷单元机（励磁变处）冷却水供水阀7232-3阀后Y型过滤器处大量喷水。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组母线洞1#水冷单元机冷却水供水阀7232-3阀后Y型过滤器漏水处理工作已完成，已更换Y型过滤器端盖密封，充水检漏，观察10分钟无异常，缺陷已消除，空调设备已投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52840208 | 2024/8/6 19:35:32 | A00 | 无 | 无 | 更换密封 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：杨争涛、狄大宏、文章、翁健鸿 | FALSE
2376095 | 过热 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-KT-CF-SLKT-8FXY | XJB | 8F下游侧水冷柜式空调 | 右岸268母线层8F母线洞2#水冷单元机H3故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/16 16:01:48 | 2024/4/16 16:23:42 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/16 16:05:54 | 2024/4/16 16:13:36 | 2024/4/16 14:30:00 | 2024/4/16 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | LI_SHUAIFANG | ZHANG_QIAN3 |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/12 22:10:08 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸268母线层8F母线洞2#水冷单元机报“H3”故障 | [5 empty] | 缺陷已处理，设备暂不能投运。 | 1 | 右岸268母线层8F母线洞2#水冷单元机故障检查处理工作已完成，空调冷却水未投运情况下打开水冷单元机，导致制冷剂压力过高报警，停机后缺陷已复归。根据向家坝电站生产区域空调运行方式技术通知单要求，右岸水冷单元机在每年4月30日投运冷却水源，现应保持停运状态。缺陷已处理，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51898717 | 2024/4/16 20:16:17 | A00 | 无 | 无 | 停机处理 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：宋星星、文章 | FALSE
2391469 | 接头松动 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-KT-KZXT | XJB | 右岸空调控制系统 | 右岸公用供电点室内1#水冷空调机故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/9/10 10:10:13 | 2024/9/11 15:39:07 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | TAO_MIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/9/10 10:10:48 | 2024/9/11 15:26:49 | 2024/9/10 8:30:00 | 2024/9/14 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | HU_JIANGUO |  | HUANG_XIN | LI_JUN14 |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4224210006 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2024-2027年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 100067028 | 2024/9/8 21:08:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸公用供电点室内1#水冷空调机报“L1故障”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸公用供电点室内1#水冷空调机报“L1故障”检查处理工作已完成。经检查为1路压缩机出口压力表接口松动，导致制冷剂渗漏，紧固接头后将制冷剂抽出再进行现场充氮气保压，无渗漏后再重新充入制冷剂，试启动后设备运行正常。缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53153434 | 2024/9/12 16:01:10 | A00 | 无。 | 无 | 紧固 | FALSE |  | FALSE |  | 张骞、利民：杨争涛、文章、狄大宏 | FALSE
2398659 | 直流电源开关跳闸 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-LD | XJB | 右岸廊道通风系统 | 第四层排水廊道风机电源故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/13 9:58:52 | 2024/11/14 10:54:15 |  | JD-YX-2Z | BAI_YUFENG | WANG_GANG10 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/13 9:59:49 | 2024/11/14 10:52:47 | 2024/11/13 9:38:29 | 2024/11/15 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | YAN_ZHENWU | ZUO_WEN |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/13 7:24:20 | FALSE | XJB2024111301^50 |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：44P11H2（第四层排水廊道风机电源）故障 动作。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 第四层排水廊道风机电源故障检查处理完成，现场检查风机电机、轴承绝缘等无异常。重启风机后检查风机运行平稳，现风机已正常投运，后续机械分部持续关注。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53692008 | 2024/11/14 18:56:49 | A00 | 无 | 无 | 重启进程 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞，利民：杨震涛 | FALSE
2405120 | 接地 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-LD | XJB | 右岸廊道通风系统 | 右岸地厂第四层排水廊道风机电源故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/4 10:06:10 | 2025/1/7 15:52:56 |  | JD-YX-6Z | WANG_GANG10 | LU_YUNQIAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/4 10:10:36 | 2025/1/7 15:00:02 | 2025/1/4 9:44:14 | 2025/1/7 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/3 20:57:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：“44P11H2（第四层排水廊道风机电源）故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸地厂第四层排水廊道风机电源故障检查处理工作已完成，现场检查为风机电机电源线绝缘层破损导致接地，现已对破损电源线进行包扎处理，包扎后测量绝缘合格，风机投电后试运行无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53910209 | 2025/1/7 19:15:41 | A00 | 无 | 无 | 电缆接头绝缘包扎 | FALSE |  | FALSE |  | 利民：宋星星 | FALSE
2378313 | 过流烧毁 | 风机故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-LD | XJB | 右岸廊道通风系统 | 右导墙末端297m右消力池廊道风机故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/29 16:28:28 | 2024/4/30 16:04:52 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/29 16:28:36 | 2024/4/30 15:54:48 | 2024/4/29 15:20:30 | 2024/5/2 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | CHEN_LIFENG1 |  | YANG_SHENGWEN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/4/29 7:37:02 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | WU | 无类型 | CYX | 运行值班人员 | 03:17 监控报“右导墙末端297m右消力池廊道风机进线电源正常 复归”、“72P9H4（右导墙右消力池廊道送风机）故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右导墙末端297m右消力池廊道风机故障处理工作已完成，经检查为原空开QF1过载导致空开烧损，更换65A空开后，设备试运行正常，风机控制方式已切为“远方”。缺陷已消除，设备可投运。已工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52141734 | 2024/5/4 16:22:23 | A00 | 无。 | 无。 | 更换开关 | FALSE |  | FALSE |  | 张克飞、利民：杨争涛、文章、狄大宏 | FALSE
2365809 | 轴承损坏 | 风机故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-LD-FJ | XJB | 风机 | 右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/15 15:32:42 | 2024/1/17 9:35:17 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | YU_GUANG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/15 15:38:46 | 2024/1/17 8:48:16 | 2024/1/15 15:10:28 | 2024/1/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | JD_SGZJGY |  | YANG_SHENGWEN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/1/15 15:10:22 | FALSE | 从另一个工作票中复制 | 2365644 | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报："右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障 动作"。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障处理工作已完成，经现场检查发现轴承损坏导致风机无法正常转动，现已对风机整体进行了更换安装，并试运行观察无异常，自理安措已恢复，缺陷已消除，设备可投运，工完场清人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49880038 | 2024/1/17 16:58:56 | A01 | 无 | 无 | 整体更换 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅，利民：杨争涛、文章 | FALSE
2365644 | 轴承损坏 | 风机故障 | XJB | 设备 | XJB-TFKT-R-LD-FJ | XJB | 风机 | 右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/15 15:06:42 | 2024/1/15 15:31:43 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | ZHOU_YI4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/15 15:07:35 | 2024/1/15 15:08:34 | 2024/1/15 11:15:28 | 2024/1/18 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | LI_XIAOZHUANG |  | YANG_SHENGWEN | ZHAO_YUNRUI |  | 2103 | 设备设施委托管理费 | 4219210035 | 2020-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护 | 2 | 2022-2024年度向家坝电站通风及空调系统设备专业维护及维修 | 1 | 2022-2024年度向家坝电站通风空调系统设备维护及维修 | 100054978 | 2024/1/14 22:22:04 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报："右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障 动作"。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 右导墙末端297m右消力池泵房廊道风机故障处理工作未进行，待另开票处理。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49872436 | 2024/1/17 17:00:56 | A01 | 无 | 无 | 更换相关设备 | FALSE |  | FALSE |  | 贵文畅，利民：杨争涛、文章 | FALSE
2389666 | 异常 | 压力异常 | XJB | 设备 | XJB-XF-Q-LKGZ-QFBWQG | XJB | 七氟丙烷气罐 | 右岸505高程七氟丙烷室7#气罐压力低检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/16 8:46:17 | 2024/8/16 9:52:14 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | LUO_HAOYU |  |  | YLG | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/16 8:49:15 | 2024/8/16 9:37:58 | 2024/8/16 8:36:20 | 2024/8/16 18:36:23 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/8/15 19:41:47 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 右岸505高程七氟丙烷室7#七氟丙烷气罐压力低于3.6MPa，指针在红色范围内。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸505高程七氟丙烷室7#气罐压力低检查处理工作完成，旋开压力表进口测压螺母后，压力表显示4.2MPa（绿色区域），气罐压力正常，检查无异常后重新旋紧测压螺母，设备可正常运行。工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52904155 | 2024/8/16 10:44:08 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2368315 | 平板PC损坏 | 触摸屏故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC | XJB | 在线监测系统 | 4F机组振动摆度画面数据不刷新检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/13 14:53:36 | 2024/2/14 10:09:55 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | BAI_YUFENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/13 14:54:50 | 2024/2/14 10:06:45 | 2024/2/13 14:06:40 | 2024/2/15 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | BAI_YUFENG |  | LI_SHUAIFANG | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/12 17:11:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 |  |  | 监控系统4F机组振动摆度画面中振摆数据不刷新。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组振动摆度画面数据不刷新检查处理工作已完成，现场检查数据不刷新的原因是在线监测盘柜内的工业触控平板电脑损坏，更换新平板电脑后数据恢复正常，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50349919 | 2024/2/14 11:06:05 | A00 | 无 | 无 | 换平板PC | FALSE |  | FALSE |  | 张骞 | FALSE
2372939 | 干扰 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC | XJB | 在线监测系统 | 3F机组上导X向摆度值偏大检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/21 17:08:51 | 2024/3/21 17:17:57 |  | JD-YX-2Z | JIANG_JIAHAO | JIANG_JIAHAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/21 17:12:08 | 2024/3/21 17:16:55 | 2024/3/21 17:00:38 | 2024/3/21 18:30:41 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_PENG7 |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/21 15:58:48 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 3F机组（出力为660MW）运行时，监控系统报3F振摆一级报警，现场检查上导X向摆度值为447.8μm。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组上导X向摆度值偏大检查处理工作已完成，上导摆度偏大原因为50HZ电磁干扰造成的，现场通过软件屏蔽掉该干扰信号，上导摆度值恢复正常且为实际有效值，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51405044 | 2024/3/23 16:23:04 | A00 | 无 | 无 | 采取屏蔽措施 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2378999 | 接线端子接触不良 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 5F机组接力器开腔压力显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/5/7 10:20:43 | 2024/5/7 11:31:01 |  | JD-YX-4Z | HU_JIANGUO | ZHAO_YUN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/5/7 10:20:59 | 2024/5/7 11:15:52 | 2024/5/7 9:37:26 | 2024/5/7 18:37:32 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | HUANG_XIN | DU_LEI3 |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/5/6 22:14:36 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统5F振动摆度画面显示接力器开腔压力显示为负值-1607，查趋势分析发现5F接力器开腔压力自3月21日开始变为负值。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组接力器开腔压力显示异常检查处理工作已完成，检查了5F机组接力器开腔压力传感器接线接触不良，重新接线，由于传感器自身测值存在偏差，轻微负值属于正常状态，不影响机组正常运行，现场开腔压力参数显示正常。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52162208 | 2024/5/7 20:27:55 | A00 | 无 | 无 | 重新接线 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2385442 | 接线端子接触不良 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 7F机组气隙报警动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/11 9:17:32 | 2024/7/11 9:46:40 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | YANG_CHAOLEI | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/11 9:21:19 | 2024/7/11 9:22:08 | 2024/7/11 8:40:27 | 2024/7/11 11:40:29 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LU_YUNQIAO |  | YANG_SHENGWEN | KONG_XIANGLONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/1 9:40:53 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8:30 监控系统报“7F：气隙报警 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组气隙报警动作检查处理工作已经结束，检查发现其下位机端子接触不良导致报警，紧固端子后报警信号消失，工完场清，人员已撤离。缺陷已消除，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52601366 | 2024/7/11 14:22:03 | A00 | 无 | 无 | 紧端子 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-07-03 15:40:26]:初步判断为个别气隙传感器测量反馈装置异常，正在进行故障分析排查，部分气隙传感器测量正常，不影响机组正常运行。;[谢辉平2024-07-03 17:58:31]:不影响机组运行，尽快检查排除缺陷。 | 唐泽；中元瑞讯：寇锦辉 | FALSE
2370751 | 软件BUG | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 左岸4F机组在线监测系统盘柜采集箱A箱显示屏故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/6 9:15:30 | 2024/3/6 15:17:19 |  | JD-YX-4Z | XU_MENG | XU_MENG | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/6 9:19:24 | 2024/3/6 15:12:39 | 2024/3/6 8:48:46 | 2024/3/7 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | HUANG_XIN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/3/5 20:15:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 左岸4F机组在线监测系统盘柜采集箱A箱"报警显示、IO输入“显示屏无显示。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸4F机组在线监测系统盘柜采集箱A箱显示屏故障检查处理工作已完成，对采集箱A进行断电重启后，显示屏显示正常，数据刷新正常，缺陷已消除设备可投运，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50989144 | 2024/3/6 21:30:16 | A00 | 无 | 无 | 断电重启 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2383952 | 通讯异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 7F机组气隙报警动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/7/1 2:02:01 | 2024/7/1 4:47:50 |  | JD-YX-1Z | ZHANG_PENG7 | ZHANG_PENG7 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/7/1 2:06:01 | 2024/7/1 4:30:53 | 2024/6/30 14:49:06 | 2024/7/1 6:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | PENG_YIFAN |  | YAN_ZHENWU | ZHU_JUNCHAO |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/6/14 10:42:07 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统多次报“7F：气隙报警 动作”，十几秒后自动复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组气隙报警动作检查处理工作已完成，检查气隙传感器前置器及接线无异常，现报警信号已复归。工完场清，风洞内无遗留物，人员已撤离。缺陷已消除，设备可投入正常运行。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52505794 | 2024/7/1 18:26:36 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-06-14 14:30:09]:初步判断为传感器线路故障，不影响机组正常运行，待停机处理。;[谢辉平2024-06-15 22:21:43]:不影响机组运行，尽快消除缺陷。 | 刘润昌；中元瑞讯：寇锦辉 | FALSE
2398492 | 通信设备模块故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 右岸7F机组在线监测系统现地柜装置电源故障处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2024/11/12 15:39:30 | 2024/11/12 15:46:13 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_XIAOBO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/12 15:40:51 | 2024/11/12 15:40:56 | 2024/11/12 10:26:20 | 2024/11/12 18:26:37 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | ZUO_WEN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/12 7:07:47 | FALSE | XJB2024111201^60 |  | YB | 一般缺陷 | DQE | 电气二次故障 | CYX | 运行值班人员 | 22:59 监控报：“向家坝XJB_7F:在线监测柜装置电源故障 动作”，30s后故障复归。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组在线监测系统现地柜装置电源故障处理工作已完成，检查采集模块通信故障，系统自启以后故障消除，现场观察装置电源正常，设备运行正常，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53673545 | 2024/11/12 17:54:02 | A00 | 无 | 无 | 重启系统 | FALSE |  | FALSE |  | 唐泽 | FALSE
2383892 | 通讯异常 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 右岸电站7F机组在线监测柜上显示屏无显示检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/6/25 10:27:12 | 2024/6/25 10:41:27 |  | JD-YX-6Z | LUO_HAO | LUO_HAO | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/6/25 10:27:49 | 2024/6/25 10:33:27 | 2024/6/25 8:30:00 | 2024/6/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | YANG_SHENGWEN | ZHU_JUNCHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/6/13 20:42:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组在线监测柜上显示屏无显示，重启显示“无信号”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸电站7F机组在线监测柜上显示屏无显示检查处理工作已完成，检查发现7F机组在线监测柜主控工作站与显示屏通讯异常，重启主控工作站后，显示屏显示正常，在线监测系统运行正常。工完场清，缺陷已消除，设备运行正常。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52499222 | 2024/6/25 20:44:32 | A00 | 无 | 无 | 装置重启 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-06-14 17:04:23]:不影响机组正常运行，待停机检查处理。;[谢辉平2024-06-15 22:20:55]:不影响机组运行，尽快消除缺陷。 | 张克飞；中元瑞讯：马云胜、邓宇轩 | FALSE
2421623 | 通信设备模块故障 | 电源指示灯不亮 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 5F机组在线监测装置的数据采集器的AI-G模块的PWR指示灯未点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/5/27 8:48:53 | 2025/5/27 9:46:21 |  | JD-YX-1Z | XU_WEIXUE | XU_WEIXUE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/5/27 8:49:05 | 2025/5/27 9:41:48 | 2025/5/27 8:36:20 | 2025/5/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | YANG_SHENGWEN | JING_JULE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/22 17:21:15 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | TXS | 通信设备故障 | CYX | 运行值班人员 | 5F机组在线监测装置的数据采集器的AI-G模块的PWR指示灯未点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 5F机组在线监测装置的数据采集器的AI-G模块的PWR指示灯未点亮检查处理工作已完成，更换了5F机组在线监测装置的数据采集器的AI-G模块后指示灯显示正常，缺陷已消除，设备可投运，5F机组在线监测装置运行正常，现已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55245755 | 2025/5/28 8:17:31 | A00 | 无 | 无 | 更换PLC模块 | FALSE |  | FALSE | [杨升文2025-05-23 09:06:08]:现场检查5F机组在线监测系统数据正常，初步判断为采集器模块指示灯损坏，暂不影响5F机组在线监测系统正常运行，待后续机组停运时进行检查处理。 | 孔祥龙 | FALSE
2422191 | 接点烧毁 | 电源指示灯不亮 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 4F机组在线监测装置的数据采集器模块的PWR指示灯未点亮检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/15 1:29:42 | 2025/6/15 1:44:03 |  | JD-YX-2Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/15 1:42:54 | 2025/6/15 1:42:57 | 2025/6/15 0:10:00 | 2025/6/15 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | CHEN_LING5 |  | HUANG_XIN | LIU_TIANXIONG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/5/27 19:24:05 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组在线监测装置的数据采集器的ACT指示灯未闪烁，4F机组在线监测装置的数据采集器的PWR指示灯未点亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组在线监测装置的数据采集器模块的PWR指示灯未点亮检查处理工作已完成，更换新采集器模块后指示灯点亮，4F机组在线监测各数据均无异常，工完成场清，人员已撤离，缺陷已消除。2F机组在线监测装置的数据采集器的ACT指示灯未闪烁缺陷已在工作票2422916中处理。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55268036 | 2025/6/17 8:37:36 | A00 | 无 | 无 | 更换插件 | FALSE |  | FALSE | [杨升文2025-05-29 18:10:06]:现场检查2F、4F机组在线监测系统数据正常，初步判断为采集器模块指示灯损坏，暂不影响2F、4机组在线监测系统正常运行，待后续机组停运时进行检查处理。;[凌德贵2025-06-01 10:52:06]:暂不影响2F、4机组在线监测系统正常运行，待后续机组停运时进行检查处理。;[闫震伍2025-06-09 09:23:48]:2F机组在线监测装置的数据采集器的ACT指示灯未闪烁已另开票处理，现无异常。4F机组在线监测装置的数据采集器的PWR指示灯未点亮待停机后更换采集模块，暂不影响设备运行。 | 中元瑞讯：李春华、马腾飞 | FALSE
2397306 | 故障 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-01F | XJB | 01F机组 | 左岸1F机组在线监测柜内顶部风扇检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/25 16:13:36 | 2024/11/26 11:05:51 |  | JD-YX-6Z | SUN_KE2 | SUN_KE2 |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/26 9:47:08 | 2024/11/26 9:59:19 | 2024/11/25 15:01:30 | 2024/11/26 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-1 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/11/2 19:52:26 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 1F机组在线监测柜内顶部风扇未运行。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸1F机组在线监测柜内顶部风扇检查处理工作已完成，检查发现其风扇端子松动导致失电。紧固端子后风扇正常运行。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53617375 | 2024/11/26 19:00:24 | A00 | 无 | 无 | 接线端子插紧 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-11-03 14:14:59]:现场检查风扇故障，;[左文2024-11-03 14:16:11]:现场检查风扇故障，目前没有风扇备件，不影响在线监测系统正常运行，待备件到后更换。;[谢辉平2024-11-04 07:47:50]:暂不影响设备运行，加强设备运行情况检查，督促备件尽快到货。;[李帅访2024-11-20 14:43:06]:1F机组状态在线监测系统运行无异常，风扇备件正在采购中，待到货后更换 | 唐泽、中元瑞讯：李震 | FALSE
2363659 | 设置错误 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 左岸2F 空气间隙+X、+Y 越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 2:55:04 | 2024/1/23 3:19:24 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  | ZHOU_YI4 | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 2:55:45 | 2024/1/23 2:57:54 | 2024/1/22 23:10:58 | 2024/1/23 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | ZHANG_LIWEN |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2023/12/28 22:48:23 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 12月28日21:12 监控系统报：2F 空气间隙+X+Y 50.027越上限，未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F 空气间隙+X、+Y 越上限检查处理已完成，现场检查2F空气间隙+X、+Y向传感器输出电流偏差较大，导致超量程越限报警，现场通过2F机组在线监测系统空气间隙单元配置软件对输出电流量程滤波参数重新设置，数据恢复正常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49735216 | 2024/1/23 7:54:59 | A00 | 无 | 无 | 重新设置 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2023-12-30 19:59:44]:不影响设备运行，具备条件后尽快消除缺陷。;[李帅访2024-01-03 22:20:11]:观察机组设备运行正常，故障原因为数据显示异常，待择机进行处理;[李帅访2024-01-18 08:47:24]:观察机组设备运行正常，待择机进行处理 | 唐泽、中元瑞讯：马云胜 | FALSE
2363702 | 无现象 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 2F机组在线监测柜传感器电源故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/1/23 2:31:41 | 2024/1/23 2:49:20 |  | JD-YX-2Z | CHEN_LIFENG1 | CHEN_LIFENG1 |  | ZHOU_YI4 | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/1/23 2:31:49 | 2024/1/23 2:34:32 | 2024/1/22 8:13:14 | 2024/1/23 5:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | XU_WEIXUE |  | HUANG_XIN | KONG_XIANGLONG |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2023/12/29 11:00:01 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：2F机组在线监测柜传感器电源故障,30秒后复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组在线监测柜传感器电源故障处理已完成，传感器电源故障报警为软件异常重启，导致通信断开，报传感器电源故障，软件正常启动后，信号复归，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49735323 | 2024/1/23 7:55:38 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2023-12-30 20:00:39]:不影响设备运行，具备条件后尽快消除缺陷。;[李帅访2024-01-03 22:21:24]:目前设备运行正常，待择机进行检查处理;[李帅访2024-01-18 08:48:33]:机组设备运行正常，待择机进行检查处理 | 唐泽、中元瑞讯：马云胜、李震 | FALSE
2407821 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 左岸2F机组定子铁芯B水平振动数值偶发跳变检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/3/25 16:21:09 | 2025/3/25 16:34:03 |  | JD-YX-2Z | YUE_YUAN | YUE_YUAN |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/3/25 16:21:18 | 2025/3/25 16:32:11 | 2025/3/25 15:52:50 | 2025/3/25 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHONG_YANQI |  | YAN_ZHENWU | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/2/6 7:37:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现，2F机组停机备用时，02F定子铁芯B水平振动数值偶发跳变，数值最大跳变至227.812。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组定子铁芯B水平振动数值偶发跳变已在2024-2025年度2F机组发电机机械设备及其辅助设备（含在线监测系统）C级检修中进行处理，检修中发现2F机组定子铁芯B水平振动传感器故障，将该传感器拆除后，更换上试验合格的振动传感器，该缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54042455 | 2025/3/26 8:29:27 | A00 | 无。 | 无。 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-02-06 09:51:40]:初步判断传感器故障，现不具备处理条件，待检修处理。;[谢辉平2025-02-06 12:20:05]:不影响机组运行，检修处理。;[李帅访2025-02-23 17:11:10]:近期观察定子铁芯水平振动B数值跳变为偶发现象，机组运行时数值显示正常，机组振摆无异常，数值偶发显示异常，不影响机组正常运行。;[余凯鹏2025-03-05 10:07:52]:跟踪2F定子铁芯水平振动B趋势变化曲线，在机组负荷调整时其瞬时值剧烈跳变，疑传感器工作异常，待2F岁修中检查处理。 | 黄金库 | FALSE
2418127 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 02F定子机座Z向振动越上限检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2025/4/27 8:52:04 | 2025/4/27 11:27:23 |  | JD-YX-6Z | TANG_XIANG | TANG_XIANG |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/27 8:52:15 | 2025/4/27 10:51:39 | 2025/4/27 8:30:00 | 2025/4/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | LI_SHUAIFANG | HUANG_XIN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/24 18:20:45 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组正常运行时，监控系统频报：02F定子机座Z向振动越上限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 02F定子机座Z向振动越上限检查处理工作已完成，现场检查发现传感器与底座连接不匹配，已更换新的传感器及底座，现传感器工作正常，数值显示正常，待机组开机后持续关注2F机组定子机座Z向振动数值，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54795080 | 2025/4/27 11:36:04 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 中元瑞讯：李春华 | FALSE
2406174 | 控制机软件异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ | XJB | 机组在线监测系统 | 右岸6F机组在线监测系统现地柜装置电源故障处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/1/12 15:20:56 | 2025/1/12 16:43:11 |  | JD-YX-2Z | SHEN_CHAOJIE | SHEN_CHAOJIE | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/12 15:21:01 | 2025/1/12 16:39:05 | 2025/1/12 15:11:59 | 2025/1/12 18:12:01 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | LIU_ZHUANG |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/11 11:56:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 11:41 监控报：“向家坝XJB_6F:在线监测柜装置电源故障 动作”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组在线监测系统现地柜装置电源故障处理工作已完成。重启现地柜在线监测软件，装置电源故障复归，系统运行正常。缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53935517 | 2025/1/13 7:59:32 | A00 | 无 | 无 | 重启触摸屏 | FALSE |  | FALSE |  | 朱均超 | FALSE
2397737 | 装置异常 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-01F | XJB | 01F机组 | 1F机组在线监测柜装置故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/6 15:50:22 | 2024/11/6 16:09:49 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | LIU_ZHUANG |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/6 15:52:43 | 2024/11/6 16:05:29 | 2024/11/6 15:22:52 | 2024/11/6 18:22:55 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | ABCX | ABC修 |  |  |  | 单项工作票 | SHEN_CHAOJIE |  | YAN_ZHENWU | ZUO_WEN |  | 2203 | 大修理费（修）机械 | 4223220004 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 1 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修 | 8 | 2023-2025年度向家坝电站机组C、D级检修及输变电检修（机械分部物资采购） | 100064940 | 2024/11/6 5:50:25 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 监控系统报：“1F：在线监测柜装置电源故障 动作”，且频报：“1F:压力报警 动作”、“1F:压力报警 复归”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | （1）1F机组在线监测柜装置故障检查处理完成，监测柜装置电源故障为数据存储盘储存已满，对部分数据进行了转移，缺陷信号消除。 （2）压力报警动作检查为尾水管1.0D压力脉动A超标，查历史数据1F机组尾水管1.0D压力脉动A在640MW左右一直偏大，其它工况正常。初步判断1F机组在640MW左右尾水管1.0D压力脉动A偏大就设备固有特性，不影响机组正常运行，分部持续跟踪研究。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53642099 | 2024/11/7 8:40:03 | A00 | 无 | 无 | 重启数据库 | FALSE |  | FALSE |  | 中元瑞讯：李震 | FALSE
2390091 | 模件损坏 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 2号机定子铁芯B垂直振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/11/7 9:30:34 | 2024/11/7 16:33:15 |  | JD-YX-4Z | LIU_XIAOBO | LIU_ZHUANG |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/11/7 16:29:19 | 2024/11/7 16:29:24 | 2024/11/7 7:58:34 | 2024/11/7 17:58:37 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | GJGZ | 改进改造 |  |  |  | 单项工作票 | ZHOU_ZHIYANG |  | YANG_SHENGWEN | ZUO_WEN |  | 0103 | 技术改造项目（改）机械 | 4223010004 | 2023-2025年度向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 1 | 向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 1 | 向家坝电站左右岸机组在线监测系统升级改造 | 100061347 | 2024/8/21 11:34:51 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 11:32 2F机组并网运行时，监控系统报“02F定子铁芯B垂直振动 710.149越上限”，37秒后复上限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2号机定子铁芯B垂直振动越上限检查处理完成，检查定子铁芯B垂直振动越上限原因为振动采集模块故障，对其进行了更换，现显示正常，缺陷已消除。工完场清，人员撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52963510 | 2024/11/7 20:40:28 | A00 |  | 无 | 更换模件 | FALSE |  | FALSE | [左文2024-08-22 07:46:36]:查趋势分析，2F定子铁芯B垂直振动有瞬时越上限的情况，最大值达 7862um,之后迅速恢复正常，2F定子铁芯A、C垂直振动没有类似情况，初步判断为信号瞬时干扰，目前2F机组定子铁芯B垂直振动已恢复正常，机组正处于运行状态，分部进一步观察定子铁芯B垂直振动传感器的运行情况。;[余凯鹏2024-08-22 15:31:39]:查趋势分析，2F定子铁芯垂直振动B峰峰值确有瞬时越上限的情况，定子铁芯其他振动传感器显示值无突变。观察一段时间，2F定子铁芯垂直振动B峰峰值一直维持在4-5μm，运行稳定，定子机座和铁心测点均无异常变化，2F机组可安全运行。初步判断为瞬时信号异常，后续继续跟踪观察，待停机后做进一步检查处理。;[李帅访2024-09-11 09:29:28]:近期观察2F机组铁芯振动数据存在瞬间跳变后恢复正常的情况，原因可能为机组状态在线监测系统数据处理异常，正在联系厂家分析具体原因，数据偶尔跳变暂不影响机组正常运行。;[谢辉平2024-09-11 14:33:06]:不影响机组正常运行，尽快分析原因、消除缺陷。;[谢辉平2024-10-08 07:53:33]:近期观察为偶发现象，不影响设备运行，具备条件后及时消除缺陷。;[李帅访2024-10-21 09:04:22]:数值偶发跳变，不影响机组正常运行，待择机检查处理;[谢辉平2024-11-05 19:09:45]:近期观察设备运行稳定。 | 中元瑞讯：李震 | FALSE
2403252 | 模件损坏 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 2F机组定子铁芯B垂直振动越上限检查处理 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2024/12/18 23:01:32 | 2024/12/19 0:23:52 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHEN_YINGBING |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/18 23:01:55 | 2024/12/19 0:18:32 | 2024/12/18 17:20:13 | 2024/12/19 8:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | ZUO_WEN | HUANG_JINKU |  | 530401 | 备品备件领用 | 4224530006 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2024年/备品备件领用 | 11 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100068244 | 2024/12/18 9:12:27 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组并网运行时，监控系统报“02F定子铁芯B垂直振动 202.092越上限”，未复归。 | [5 empty] | 工作已完成，设备可投运。 | 1 | 2F机组定子铁芯B垂直振动越上限检查处理工作已结束，更换了定子铁芯B垂直振动传感器，更换后信号反馈正常，现工作已结束，人员已撤离，风洞内无遗留物品，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53889044 | 2024/12/19 8:03:02 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 中云瑞讯：李震 | FALSE
2416326 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F | XJB | 02F机组 | 02F定子机座Z向振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/4/17 9:05:19 | 2025/4/17 11:07:46 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/4/17 10:07:56 | 2025/4/17 10:59:53 | 2025/4/17 8:00:00 | 2025/4/17 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TAO_MIN |  | HUANG_XIN | HAN_LIN1 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/4/13 19:31:26 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组正常运行时，监控系统频报：02F定子机座Z向振动越上限。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 02F定子机座Z向振动越上限检查处理工作已结束，现地检查02F定子机座Z向振动传感器损坏，现已更换新传感器，现2F机组定子机座Z向振动数值显示为0um，待机组开机后持续关注2F机组定子机座Z向振动数值，缺陷已消除，设备可投运，人员已撤离，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 54678662 | 2025/4/18 8:14:02 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2025-04-14 21:47:10]:目前机组运行02F定子机座Z向振动无异常，缺陷不影响机组运行，待进一步检查。 | 中元瑞讯：李春华 | FALSE
2422615 | 模件损坏 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F-KZSB | XJB | 控制、信号中转及处理设备 | 2F机组定子铁芯C垂直振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/4 9:14:11 | 2025/6/4 15:55:24 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | HE_QIAN1 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/4 15:29:47 | 2025/6/4 15:30:33 | 2025/6/4 8:06:53 | 2025/6/4 20:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | WANG_GANG10 |  | HUANG_XIN | DU_LEI3 |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/5/30 16:20:50 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组并网运行时，监控系统多次报“02F定子铁芯C垂直振动 越上限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 2F机组定子铁芯C垂直振动越上限检查处理工作已结束，更换了定子铁芯C垂直振动传感器，更换后信号反馈正常，现缺陷已消除，人员已撤离，风洞内无遗留物品，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55293291 | 2025/6/4 17:18:04 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2025-05-31 17:18:08]:现场检查2F机组620MW左右运行时，定子铁芯C垂直有较大幅度波动，待后续择机进行检查处理。;[凌德贵2025-06-01 08:27:55]:暂不影响机组运行，待后续停机对传感器进行检查处理。 | 黄金库、中元瑞讯：李春华、马腾飞 | FALSE
2424707 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-02F-KZSB | XJB | 控制、信号中转及处理设备 | 左岸2F机组定子铁芯C垂直振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/21 10:27:37 | 2025/6/21 12:27:37 | 2025/6/21 18:30:00 | JD-YX-3Z | LI_HUA8 | LIU_XIAOBO | SUN_KE2 | [7 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/21 10:27:50 | 2025/6/21 12:22:56 | 2025/6/21 10:11:01 | 2025/6/21 14:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_QIAN1 |  | YANG_SHENGWEN | LIU_RUNCHANG |  | 530401 | 备品备件领用 | 4225530004 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 1 | 向家坝电厂/2025年/备品备件领用 | 3 | 机械水工维修部机械分部备品备件领用 | 100071618 | 2025/6/21 7:16:38 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 2F机组停机状态时，监控系统多次报“02F定子铁芯C垂直振动 越上限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸2F机组定子铁芯C垂直振动越上限检查处理工作已结束，本次更换了定子铁芯C垂直振动传感器，更换后信号反馈正常，检查2F机组正常运行时，定子铁芯C垂直振动数据稳定无异常，初步分析为新传感器灵敏度较高，基础振动偏大也会导致该传感器误动作，但不影响2F机组在线监测系统正常运行，目前陷已消除，人员已撤离，风洞内无遗留物品，工完场清。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55420488 | 2025/6/23 8:01:55 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、中元瑞讯：李春华 | FALSE
2396192 | 故障 | 其他故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-03F | XJB | 03F机组 | 3F机组在线监测柜装置电源故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/10/29 10:51:41 | 2024/10/29 15:41:35 |  | JD-YX-4Z | ZHAO_YUN1 | ZHOU_PENG7 |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/10/29 10:54:41 | 2024/10/29 14:28:47 | 2024/10/27 10:30:43 | 2024/10/30 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | YANG_SHENGWEN | ZUO_WEN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/10/25 21:53:06 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 14:36监控系统多次报：3F机组在线监测柜装置电源故障 动作,10分钟后复归，现场检查柜后风扇QF12电源为断开状态。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 3F机组在线监测柜装置电源故障检查处理已完成，现场检查盘柜排风扇损坏，更换新排风扇后，上电试运行正常，故障已消除，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53537202 | 2024/10/29 18:53:06 | A00 | 无 | 无 | 更换硬件 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林，中元瑞讯：李震 | FALSE
2374975 | 装置异常 | 装置故障 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-03F | XJB | 03F机组 | 左岸3F机组在线监测柜装置电源故障动作检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/13 11:27:47 | 2024/4/13 16:42:24 |  | JD-YX-3Z | WANG_GANG10 | ZHOU_YONG4 |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/13 11:34:24 | 2024/4/13 16:34:59 | 2024/4/13 8:00:00 | 2024/4/13 20:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/6 0:30:29 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2024年4月8日，监控系统报“3F:在线监测柜装置电源故障 动作”、“03F空气间隙+Y 50.664越上限”，现场3F机组在线监测装置运行正常，监控系统3F机组振摆数据刷新正常。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 左岸3F机组在线监测柜装置电源故障动作检查处理工作已完成，现场检查发现气隙传感器的前置器接地线鼻子接触不良，导致气隙传感器反馈电流偏大，报电源故障及间隙越上限故障，重新更换新的线鼻子后，气隙传感器反馈电流恢复正常，故障信号消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51727190 | 2024/4/13 17:14:04 | A00 | 无 | 无 | 线路接地处理 | FALSE |  | FALSE |  | 韩林，中元瑞讯：李震 | FALSE
2369330 | 平板PC死机 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-06F | XJB | 06F机组 | 6F机组振动摆度画面振摆数据不刷新检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/2/25 9:14:18 | 2024/2/25 9:24:28 |  | JD-YX-2Z | HUANG_HE1 | HUANG_HE1 |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/2/25 9:14:59 | 2024/2/25 9:22:19 | 2024/2/24 17:13:43 | 2024/2/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHANG_PENG7 |  | YAN_ZHENWU | LU_YINGZHAO |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/2/24 7:32:44 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 6F开机后机组振动摆度画面中振摆数据不刷新。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 6F机组振动摆度画面振摆数据不刷新检查处理工作完成，数据不刷新原因为电脑死机，重启后，系统工作正常，数据正常刷新，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 50562072 | 2024/2/26 11:11:29 | A00 | 无 | 无 | 重启触摸屏 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊、张克飞 | FALSE
2424384 | 软件BUG | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-06F-PGFS | XJB | 盘柜及附属设备 | 右岸6F机组在线监测系统现地柜装置电源故障检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2025/6/20 10:22:14 | 2025/6/20 16:38:45 |  | JD-YX-3Z | SUN_KE2 | SONG_GUANGLIN | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/6/20 10:22:39 | 2025/6/20 16:23:57 | 2025/6/20 9:34:14 | 2025/6/21 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | FENG_YULI |  | HUANG_XIN | LIU_RUNCHANG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/6/17 17:03:55 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | （6月19日）23:46 监控报6F 在线监测柜装置电源故障动作。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组在线监测系统现地柜装置电源故障检查处理工作已完成，现场检查为现地柜控制机系统盘软件数据异常导致，目前已对系统盘软件进行修复，相关实时采集数据已从系统盘迁移至其他盘储存，软件已恢复至正常运行状态，系统正常运行，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 55396548 | 2025/6/20 17:06:45 | A01 | 无 | 无 | 修复 | FALSE |  | FALSE |  | 杜磊，中元瑞讯：李春华 | FALSE
2360879 | 传感器故障 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-07F | XJB | 07F机组 | 7F定子铁芯C水平振动显示异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/3/27 10:28:25 | 2024/3/27 10:42:26 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YONG4 | ZHOU_YONG4 |  | ZHOU_YONG4 | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/3/27 10:30:46 | 2024/3/27 10:40:41 | 2024/3/26 16:20:37 | 2024/3/27 18:00:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | JIANG_JIAHAO |  | HUANG_XIN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2023/12/6 19:26:01 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现7F定子铁芯C水平振动数值在机组运行期间于11月15日开始下降，由120um下降至40um。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F定子铁芯C水平振动显示异常检查处理工作已完成，现场检查振动显示异常原因为传感器故障，现已随向家坝电站7F机组状态在线监测系统升级改造（工单号：2370848）工作将7F定子铁芯C水平振动传感器更换。工完场清，人员已撤离，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 49543184 | 2024/3/27 14:02:24 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [谢辉平2023-12-06 19:26:02]来源历史缺陷工单:2360406:检修交待:缺陷未消除，待停机处理。;设备负责人意见:不影响设备运行，后续择机处理。【谢辉平】;[左文2023-12-07 07:56:45]:经检查判断为传感器故障，现不具备处理条件，不影响机组正常运行，待停机检修期间处理。;[余凯鹏2024-01-17 17:39:25]:近期7F机组稳定运行时定子铁芯C水平振动值回升并稳定在60μm左右，机组运行正常，具备条件后对传感器进一步检查处理。;[谢辉平2024-02-06 07:59:46]:机组运行正常，具备条件后更换传感器。;[谢辉平2024-03-03 20:40:36]:机组运行正常，具备条件后更换传感器。;[谢辉平2023-12-20 17:18:20]:机组运行正常，具备条件后处理传感器。 | 张骞 | FALSE
2377584 | 程序出现错误 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-07F | XJB | 07F机组 | 7F机组空气间隙越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/29 15:19:39 | 2024/4/29 15:40:18 |  | JD-YX-2Z | ZHANG_LIWEN | ZHANG_LIWEN |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/29 15:20:28 | 2024/4/29 15:37:34 | 2024/4/29 15:09:05 | 2024/4/29 18:09:07 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YU_PENG |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/24 0:16:24 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | DLG | 通信电路故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组停机过程中，机组转速0后，监控系统报：“7F空气间隙-x-y 50.071 越上限、7F空气间隙+x-y 50.269 越上限”、检查7F在线监测柜上显示空气间隙-x-y 50.34 mm、空气间隙+x-y 50.26mm。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 7F机组空气间隙越上限检查处理工作已完成，空气间隙越上限原因为通信故障导致报警，现场重新进行了通信调试配置，故障现象消失，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52096836 | 2024/4/29 19:18:10 | A00 | 无 | 无 | 重新调试程序 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-04-25 22:41:24]:机组停机后部分气隙传感器未处于磁极对侧导致测量值偏大，不影响机组正常运行，正在对气隙报警值进行检查分析;[谢辉平2024-04-26 14:47:50]:不影响设备运行，尽快优化报警策略。 | 中元：李震 | FALSE
2377043 | 传感器故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-07F | XJB | 07F机组 | 07F定子铁芯B垂直振动传感器更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/22 10:25:30 | 2024/4/22 11:44:05 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | ZHAO_YUN1 |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/22 10:25:40 | 2024/4/22 11:35:02 | 2024/4/22 10:12:21 | 2024/4/22 18:12:25 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | DENG_CHANGAN |  | YANG_SHENGWEN | ZUO_WEN |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/20 7:56:30 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 2024/4/22 7F机组在停机备用状态下多次报出“07F定子铁芯B垂直振动 326.413越上限动作/复归"。 | 07F定子铁芯B垂直振动传感器故障，已更换。 |  |  |  |  | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 07F定子铁芯B垂直振动传感器更换已完成，目前07F定子铁芯B垂直振动显示正常，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52037548 | 2024/4/22 17:41:58 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 中元：李震 | FALSE
2377407 | 传感器故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-07F | XJB | 07F机组 | 07F定子铁芯B垂直振动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/24 9:48:06 | 2024/4/25 15:34:34 |  | JD-YX-6Z | SHEN_YINGBING | SHI_LULIN |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/24 9:48:12 | 2024/4/25 15:23:44 | 2024/4/24 8:46:05 | 2024/4/25 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/23 4:00:08 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 7F机组在停机备用状态下监控多次报出“07F定子铁芯B垂直振动 越上限动作/复归"。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 07F定子铁芯B垂直振动越上限检查处理工作已完成，更换了传感器延长线，观察24H小时，7F定子铁芯B垂直振动数据无异常，缺陷已消除，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52058191 | 2024/4/25 16:46:28 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 中元：李震 | FALSE
2401775 | 平板PC死机 | 数据异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-08F | XJB | 08F机组 | 8F开机后机组振动摆度画面中振摆数据不刷新检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/12/7 10:08:26 | 2024/12/7 10:36:34 |  | JD-YX-4Z | YANG_CHAOLEI | PENG_YIFAN |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/12/7 10:08:53 | 2024/12/7 10:33:59 | 2024/12/7 8:00:00 | 2024/12/7 11:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | SONG_GUANGLIN |  | ZUO_WEN | PAN_TIANPENG |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/12/7 7:49:13 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F开机后机组振动摆度画面中振摆数据不刷新。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F开机后机组振动摆度画面中振摆数据不刷新检查处理工作已完成，数据不刷新原因为电脑死机，重启8F机组在线监测系统后，系统工作正常，数据正常刷新，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53867585 | 2024/12/7 14:34:22 | A00 | 无。 | 无 | 重启触摸屏 | FALSE |  | FALSE |  | 刘润昌 | FALSE
2375605 | 通讯异常 | 显示异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-04F | XJB | 04F机组 | 4F机组在线监测柜触摸屏上工况参数状态异常检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/27 16:07:57 | 2024/4/27 17:04:40 |  | JD-YX-2Z | ZUO_XIAOLONG | YANG_MING5 | [8 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/27 16:10:32 | 2024/4/27 16:55:26 | 2024/4/27 15:45:30 | 2024/4/28 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_MING5 |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/9 22:35:42 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 4F并网状态下，机组在线监测柜触摸屏上工况参数中出口开关、励磁开关状态均显示为“O”，与实际运行状态不符合。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 4F机组在线监测柜触摸屏上工况参数状态异常检查处理工作已完成。经检查，工况参数状态异常原因为通道参数设定异常，重新对工况参数状态测点通道进行了设定，工况参数状态恢复正常，出口开关和励磁开关与实际状态一致，缺陷已消除，设备可投运，现工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51811318 | 2024/4/28 7:45:52 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE | [闫震伍2024-04-15 08:21:59]:不影响机组及设备运行，待停机处理。;[谢辉平2024-04-16 07:57:27]:不影响设备运行，具备条件后及时处理。 | 孔祥龙 | FALSE
2387383 | 采集装置测值异常 | 振动过大 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-06F | XJB | 06F机组 | 右岸6F机组水导X向摆度增大检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/8/6 9:11:03 | 2024/8/6 9:18:53 |  | JD-YX-5Z | SHENG_HUANYU | SHENG_HUANYU |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/8/6 9:14:24 | 2024/8/6 9:15:22 | 2024/8/5 17:13:50 | 2024/8/6 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | TANG_XIANG |  | YANG_SHENGWEN | HUANG_JINKU |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/7/20 21:22:12 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 趋势分析发现，6F水导X向摆度，Y向摆度自7月18日起显著增加，从100um左右增加至现在的260um左右。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸6F机组水导X向摆度增大检查处理工作已完成，检查6F机组各部位振动及上导、下导部位轴承摆度及瓦温无异常变化，水导摆度异常变化可能与测量传感器反馈异常有关，7月21日至今6F机组水导摆度维持在70-90μm的正常范围，水导摆度无异常，工完场清，人员已撤离，缺陷已消除，设备可投运。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52765253 | 2024/8/6 19:36:16 | A00 | 无 | 无 | 回路检查 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-07-22 22:15:53]:观察6F机组振动及其余轴承的摆度及瓦温无异常变化，目前水导摆度已恢复至正常范围（70-90μm），水导摆度异常波动原因待继续观察分析;[谢辉平2024-07-23 16:09:33]:暂不影响机组运行，持续关注，进一步分析原因。;[李帅访2024-08-05 08:22:23]:观察近期6F机组水导摆度在正常范围（70-90μm）运行，机组振摆及瓦温无异常。 | 唐泽 | FALSE
2377979 | 通讯异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-07F | XJB | 07F机组 | 右岸7F机组轴向窜动越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/26 10:54:09 | 2024/4/26 11:09:06 |  | JD-YX-5Z | LU_YUNQIAO | LU_YUNQIAO |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/26 10:57:06 | 2024/4/26 11:06:32 | 2024/4/26 10:47:28 | 2024/4/26 18:47:30 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | YANG_YUEQIANG |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/26 9:50:11 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | TXG | 通讯故障 | CYX | 运行值班人员 | 08:04 7F机组带负荷740MW，监控报：“07F轴向窜动 280.318越上限 动作”，一直未复归。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 右岸7F机组轴向窜动越上限检查处理工作已完成，现场重新调整了文件配置信息，数据恢复正常，报警信号已复归，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52115085 | 2024/4/26 13:59:04 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 中元：李震 | FALSE
2377722 | 传感器故障 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-08F | XJB | 08F机组 | 右岸8F机组定子铁芯A水平振动 越上限检查处理 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/25 16:02:17 | 2024/4/26 10:48:28 |  | JD-YX-5Z | SHI_LULIN | LU_YUNQIAO |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/25 16:02:52 | 2024/4/26 10:40:39 | 2024/4/25 15:30:13 | 2024/4/26 18:30:00 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | HE_MENG |  | YANG_SHENGWEN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/24 20:42:32 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | JXG | 机械故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组并网状态下，监控多次报：“08F定子铁芯A水平振动 越上限”。 | [5 empty] | 缺陷未消除，待以后处理。 | 1 | 右岸8F机组定子铁芯A水平振动 越上限检查处理已完成，现场经过排查，判断可能是传感器问题，需更换新的传感器，现不具备条件，需停机处理，不影响机组正常运行，缺陷未消除，待停机后另开票处理，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 52107262 | 2024/4/26 14:43:05 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2405694 | 通讯异常 | 功能异常 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-08F | XJB | 08F机组 | 8F机组并网状态下08F定子铁芯A水平振动 越上限检查 | 工作结束 | 电气第二种工作票 | 退回 | 2025/1/8 16:46:37 | 2025/1/8 17:19:14 |  | JD-YX-2Z | SHU_JUNXIA | SHEN_YINGBING |  |  | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2025/1/8 16:54:33 | 2025/1/8 17:13:40 | 2025/1/8 16:00:00 | 2025/1/9 8:33:39 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-3 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | YANG_SHENGWEN | LI_JUN14 |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4225530002 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2025年/非标准化检修材料 | 6 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料 | 100071597 | 2025/1/8 10:20:00 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | RJG | 软件故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组并网状态下，监控多次报：“08F定子铁芯A水平振动 越上限”。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组并网状态下08F定子铁芯A水平振动 越上限检查处理工作已完成，定子铁心A越上限原因为机组无功波动导致定子铁芯A水平局部瞬时异常振动，是设备固有特性，不影响机组正常运行，现定子铁心A水平振动恢复正常，分部持续关注。已工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 53924812 | 2025/1/8 18:48:15 | A01 | 无 | 无 | 检查调整 | FALSE |  | FALSE |  | 孔祥龙 | FALSE
2375021 | 传感器故障 | 电源指示灯不亮 | XJB | 设备 | XJB-ZXJC-JZ-WDX-XD-08F | XJB | 08F机组 | 8F机组在线监测柜传感器电源及定子铁芯A水平振动传感器更换 | 工作结束 | 机械工作票 | 退回 | 2024/4/27 9:31:36 | 2024/4/27 15:45:01 |  | JD-YX-1Z | ZHOU_YI4 | ZHANG_LIWEN |  | ZHOU_YI4 | FDJZXJC | [5 empty] | JD-SG-JJ |  |  | 2024/4/27 9:33:44 | 2024/4/27 15:40:36 | 2024/4/26 15:16:04 | 2024/4/27 19:16:07 |  |  | 0 |  |  |  |  | CY-12 | [5 empty] | 单项工作票 | ZHU_ZHIMIN |  | HUANG_XIN | TANG_ZE |  | 530403 | 非标准化检修材料 | 4224530003 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 1 | 向家坝电厂/2024年/非标准化检修材料 | 5 | 机械水工维修部机械分部非标准化检修材料领用 | 100066052 | 2024/4/6 18:47:38 | FALSE |  |  | YB | 一般缺陷 | YJG | 硬件故障 | CYX | 运行值班人员 | 8F机组在线监测柜传感器电源正常指示灯不亮。 | [5 empty] | 缺陷已消除，设备可投运。 | 1 | 8F机组在线监测柜传感器电源及定子铁芯A水平振动传感器更换工作已完成，更换了传感器电源及定子铁芯A水平振动传感器，更换后试运行正常，各个数据无异常，缺陷已消除，设备可投运，工完场清，人员已撤离。 | [12 empty] | 否 | [7 empty] | 51728144 | 2024/4/28 7:47:03 | A00 | 无 | 无 | 更换传感器 | FALSE |  | FALSE | [李帅访2024-04-08 17:23:56]:在线监测传感器工作正常，电源指示灯损坏不影响正常供电，近期随8F机组停机处理;[谢辉平2024-04-08 17:41:12]:不影响设备运行，择机处理。;[余凯鹏2024-04-22 08:23:26]:经跟踪观察，8F机组在线监测柜运行正常，传感器电源灯不亮不影响设备正常运行，择机处理。 | 韩林 | FALSE

## Sheet2
行标签 | 计数项:故障现象描述
操作拒动 | 1
测值跳变较大 | 2
触摸屏故障 | 1
传感器故障 | 1
电源故障 | 8
电源指示灯不亮 | 3
堵塞 | 3
阀门泄漏 | 7
法兰密封漏水 | 1
风机故障 | 5
风闸窜气 | 1
附属设施锈蚀、裂缝、断裂 | 1
功能异常 | 75
紧固件松动、脱落 | 2
绝缘降低 | 2
冷却器渗漏油 | 1
流量异常 | 4
漏气 | 10
漏水 | 70
漏水量过大 | 2
漏油 | 2
其他故障 | 6
渗漏 | 21
渗漏油 | 25
声音异常 | 1
数据异常 | 20
水泵不能抽水 | 1
水封漏水 | 4
损坏 | 5
通讯故障 | 8
显示异常 | 12
压差过大 | 1
压差异常 | 2
压力异常 | 24
异常声响 | 4
油位偏低 | 2
油位异常 | 3
运行声音异常 | 2
运行障碍 | 2
振动过大 | 2
装置故障 | 14
总计 | 361